北京协和医院西单院区自动门维保项目

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2022年8月

- 项目基本情况

- 项目名称： 北京协和医院西单院区自动门维保项目

- 项目预算：            6万元/年

- 服务期限：服务合同期限12个月，合同到期经甲方考核合格，可优先选择乙方续签下一期合同，续签决定权在甲方，合同续签最多不超过2次。

- 项目地点：北京市西城区大木仓胡同41号

- 招标范围：本项目包含北京协和医院西单院区共 50套自动门，12套平开门，1套卷帘门 设备日常维护保养工作,具体详见设备清单表。

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标。

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

(1)投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

(2)	投标人须持有北京市市场监督管理局核发的自动门、门禁等公共安全设备销售和维修资质

(3)	投标人经营状态：在近三年（2019年9月01日起至2022年8月01日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

(4)信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=4）严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为纪律名单、重大税收违法失信主体名单查询截图并加盖公章，中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）政府采购严重违法失信行为信息记录查询截图并加盖公章）

- 禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 技术需求

- 自动门品牌类型及数量

- 维保自动门品牌：松下、盖泽、欧尼克

- 自动门数量：50套自动门，12套平开门，1套卷帘门

| - 序号 | - 种类 | - 位置 | - 数量/樘 | - 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 自动门 | - 北楼6层手术室 | - 28 | - 松下 |
| - 2 | - 平开门 | - 北楼6层手术室 | - 10 | - 盖泽 |
| - 3 | - 自动门 | - 北楼5层综三病房 | - 1 | - 盖泽 |
| - 4 | - 自动门 | - 北楼4层综二病房 | - 1 | - 盖泽 |
| - 5 | - 自动门 | - 北楼3层综一病房 | - 1 | - 盖泽 |
| - 6 | - 自动门 | - 北楼2层口腔中心 | - 1 | - 盖泽 |
| - 7 | - 自动门 | - 北楼1层南北门 | - 4 | - 松下 |
| - 8 | - 卷帘门 | - 北楼1层药房 | - 1 | - 松下 |
| - 9 | - 自动门 | - 中楼4层医美手术室 | - 6 | - 欧尼克 |
| - 10 | - 平开门 | - 中楼4层 | - 2 | - 欧尼克 |
| - 11 | - 自动门 | - 中楼3层IVF手术室 | - 6 | - 欧尼克 |
| - 12 | - 自动门 | - 门诊楼地下一层DSA及CT | - 2 | - 欧尼克 |
| - 13 | - 总计 |  | - 63 |  |

- 维保内容：

- 自动门维保：

- 开关电器部件检查：

- 检查各个开关组件是否完好；

- 检查开关各个接线是否良好；

- 检查变压器、控制组件、电池组等部件工作是否正常，接头及固定螺栓是否牢固。

- 驱动传动部件检查：

- 检查驱动马达工作是否正常，有无异响及过热现象；

- 检查承载滑轮转动是否正常，有无异响及摩损；

- 检查轨道有无磨损，表面有无异物；

- 检查被动轮、吊挂件、皮带连接件固定是否牢固；

- 检查自动门开、关停止位置是否正确，限位挡块有无磨损及损坏；

- 检查止摆轮及门夹挂件是否牢固，有无磨损及变形损坏；

- 检查皮带松紧度是否合适；

- 检查皮带沟深度是否足够，有无磨损及断裂，是否可以继续使用。

- 传感感应部件检查：

- 检查各个感应开关工作是否正常；

- 检查各个感应开关角度是否正确，固定是否牢固；

- 检查感应开关表面是否清洁，有无异物遮挡；

- 检查磁力锁工作是否正常，吸合力度是否足够大；

- 检查各感应器连接线是否牢固，接线有无松脱。

- 外观检查：

- 检查自动门运行时声音是否正常，有无异响；

- 检查自动门开、关行走轨道是否顺畅；

- 整体控制配合功能是否正常；

- 检查自动门缝隙有无过大；

- 检查自动门各个固定螺栓是否紧固；

- 检查自动门密封条是否完好，有无损坏断裂。

- 平开门维保：

- 检查驱动马达工作是否正常，有无异响及过热现象；

- 检查门体与地面间距有无摩擦，间距是否过大；

- 检查门机支臂轨道及转轮有无磨损，表面及沟槽有无异物；

- 检查门体行走时声音是否正常，有无异响；

- 检查门体开、关门行走轨道是否顺畅；

- 检查电源及控制接线是否良好；

- 检查各个感应开关与触摸开关工作是否正常；

- 检查开关组件外观是否完好；

- 检查感应开关表面是否清洁，有无异物遮挡；

- 检查磁力锁工作是否正常，吸合力度是否足够大；

- 检查门体缝隙有无过大；

- 检查各感应器连接线是否牢固，接线有无松脱；

- 检查门机各个固定螺栓是否牢固；

- 检查门机整体控制配合功能是否正常。

- 卷帘门维保

- 清理卷帘门轨道，保持内部清洁，清理马达和传动链条表面的灰尘，并加注润滑油；

- 检查控制箱内部器件、开关控制盒及遥控装置，紧固接线端子，清洁控制箱内部、表面和按钮上的灰尘；

- 检查上下行程开关，调整行程开关位置，使卷帘门开启或关闭时处于合适位置；

- 检查减速机运行状况，定期对减速机加注润滑油；

- 检查马达运行有无噪音异响，如有异响，应对马达轴承加注润滑油。

- 维保周期及维修响应时效

- 维保周期：每月一次对自动门、平开门、卷帘门进行检查，发现问题及时解决。

- 维修响应时效：接到应急维修电话后，4小时之内到达现场，检查问题及原因，更换现有易损件，故障在24小时内修复。

- 材料费：维保检测、抢修过程单独设备、零部件故障需更换的易损单件和外送修理费价格在300元及以下的部件由乙方免费提供。超过300元的部件和外送修理费，乙方须先提供报价，经甲方物业主管部门审核同意后，再进行维修。

- 比价方式

- 投标单位法人或委托人将报价书、资质证明，授权委托书（若为法人参加不需要）在比价当日携带至比价会现场，逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

- 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 报价要求

- 报价必须按照《设备清单表》且不能变更清单表顺序，对每台设备单独标价，报价金额按照（部/年）计算。

| - 序号 | - 种类 | - 数量 | - 单价 | - 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 自动门 | - 50 |  |  |
| - 2 | - 平开门 | - 12 |  |  |
| - 3 | - 卷帘门门 | - 1 |  |  |
| - 总价 |  |  |  |  |

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：中国医学科学院北京协和医院

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第 二条（1）-（4） 项所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员

- 附件三《零配件清单》

| 欧尼克配件价格表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 配件名称 | 单价（元） | 单 位 | 备 注 |
| 1 | 止摆器 |  | 件 | 不易损 |
| 2 | 止摆轮（明） |  | 件 | 不易损 |
| 3 | 止摆轮（暗） |  | 件 | 不易损 |
| 4 | 门夹（挂件） |  | 件 | 易损 |
| 5 | 开关 |  | 件 | 易损 |
| 6 | 门页吊挂件 |  | 件 | 易损 |
| 7 | 承载架支撑 |  | 件 | 易损 |
| 8 | 皮带连接件 |  | 件 | 不易损 |
| 9 | 限位挡 |  | 件 | 易损 |
| 10 | 电眼 |  | 件 | 易损 |
| 11 | 程序开关 |  | 件 | 不易损 |
| 12 | 感应头 |  | 件 | 易损 |
| 13 | 手感应开关 |  | 件 | 易损 |
| 14 | 脚感应开关 |  | 件 | 易损 |
| 15 | 轨道垫条 |  | 米 | 易损 |
| 16 | 皮带 |  | 件 | 不易损 |
| 17 | 轨道 |  | 件 | 不易损 |
| 18 | 被动轮 |  | 件 | 不易损 |
| 19 | 承载滑轮 |  | 件 | 不易损 |
| 20 | 后备电池 |  | 件 | 不易损 |
| 21 | 回转轮电锁 |  | 件 | 不易损 |
| 22 | 电子机械锁 |  | 件 | 不易损 |
| 23 | 磁力锁 |  | 件 | 不易损 |
| 24 | 马达 |  | 件 | 不易损 |
| 25 | 控制模组 |  | 件 | 不易损 |
| 26 | 变压器 |  | 件 | 不易损 |
| 27 | 解码器 |  | 件 | 不易损 |
| 盖泽进口配件价格表 |  |  |  |  |
| 序 号 | 配件名称 | 单价（元） | 单 位 | 备 注 |
| 1 | 马达 |  | 台 | 不易损 |
| 2 | 编码器 |  | 件 | 不易损 |
| 3 | 主板控制器 |  | 台 | 不易损 |
| 4 | 对射电眼 |  | 对 | 易损 |
| 5 | 电池组 |  | 件 | 不易损 |
| 6 | 挂轮组件 |  | 个 | 不易损 |
| 7 | 皮带 |  | 条 | 不易损 |
| 8 | 涨紧轮 |  | 套 | 不易损 |
| 9 | 密封条 |  | 米 | 易损 |
| 10 | 脚感应开关 |  | 套 | 易损 |
| 11 | 手感开关 |  | 套 | 易损 |
| 12 | 限位块 |  | 套 | 易损 |
| 13 | 皮带连接件 |  | 件 | 不易损 |
| 14 | 电源开关 |  | 件 | 不易损 |
| 15 | 止摆器 |  | 套 | 不易损 |
| 16 | 防夹感应器 |  | 套 | 不易损 |
| 17 | 程序开关 |  | 套 | 不易损 |
| 松下进口配件价格表 |  |  |  |  |
| 序 号 | 配件名称 | 单价（元） | 单 位 | 备 注 |
| 1 | 马达 |  | 台 | 不易损 |
| 2 | 控制器 |  | 件 | 不易损 |
| 3 | 防夹电眼 |  | 对 | 易损 |
| 4 | 变压器 |  | 台 | 不易损 |
| 5 | 挂轮 |  | 个 | 不易损 |
| 6 | 皮带 |  | 条 | 不易损 |
| 7 | 涨紧轮 |  | 套 | 不易损 |
| 8 | 密封条 |  | 米 | 易损 |
| 9 | 限位块 |  | 套 | 不易损 |
| 10 | 止摆器 |  | 套 | 易损 |
| 11 | 开关 |  | 套 | 易损 |
| 12 | 皮带连接件 |  | 件 | 不易损 |
| 13 | 微波传感器 |  | 件 | 不易损 |
| 卷帘门配件价格表 |  |  |  |  |
| 序 号 | 配件名称 | 单价（元） | 单 位 | 备 注 |
| 1 | 马达 |  | 台 | 不易损 |
| 2 | 减速机 |  | 台 | 不易损 |
| 3 | 控制主板 |  | 件 | 不易损 |
| 4 | 控制盒 |  | 个 | 不易损 |
| 5 | 导向轮 |  | 个 | 易损 |
| 6 | 驱动轮 |  | 个 | 易损 |
| 7 | 遥控板 |  | 套 | 不易损 |
| 8 | 限位感应器 |  | 套 | 不易损 |
| 9 | 轮轴齿轮 |  | 个 | 不易损 |

- 附件五《拟签订合同模板》

合同编号：

中国医学科学院北京协和医院

西单院区自动门维保合同

甲方：中国医学科学院北京协和医院

乙方：

2022年度

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲方委托乙方对北京协和医院西单院区自动门进行维保服务，经甲、已双方友好协商，签订本合同并遵照执行。

一、服务项目：

北京协和医院西单院区自动门维保。

- 自动门品牌类型及数量：

1.自动门品牌：松下、盖泽、欧尼克

2.自动门数量：50套自动门，12套平开门，1套卷帘门。

三、有效期限与提前终止：

1.本合同的有效期限自     年     月 日至  年 月 日止。

2.服务合同期限12个月，合同到期经甲方考核合格，可优先选择乙方续签下一期合同，续签决定权在甲方，合同续签最多不超过2次。

3.合同提前终止：在本合同履行过程中，任何一方有意提前解除

合同或有其他重大事项拟告知对方的，应提前三十天向对方发

出书面通知。

四、维保费用：

1.全年维保费总计：      元，大写：

2.材料费：维保检测、抢修过程单独设备、零部件故障需更换的

易损单件和外送修理费价格在300元及以下的部件由乙方免

费提供。超过300元的部件和外送修理费，乙方须先提供报价，

经甲方物业主管部门审核同意后，再进行维修。

五、付款方式：

本合同付款方式以 半年 支付一次的方式进行。自合同生效之日

起，在每个维保工作周期内，乙方按合同要求完成每月维保工作。

每半年最后一个月甲方验收合格后10个工作日内，甲方向乙方

支付每半年维保费      元整。

六、自动门维保：

(一)开关电器部件检查：

1.检查各个开关组件是否完好；

2.检查开关各个接线是否良好；

3.检查变压器、控制组件、电池组等部件工作是否正常，接

头及固定螺栓是否牢固。

(二)驱动传动部件检查：

1.检查驱动马达工作是否正常，有无异响及过热现象；

2.检查承载滑轮转动是否正常，有无异响及摩损；

3.检查轨道有无磨损，表面有无异物；

4.检查被动轮、吊挂件、皮带连接件固定是否牢固；

5.检查自动门开、关停止位置是否正确，限位挡块有无磨损

及损坏；

6.检查止摆轮及门夹挂件是否牢固，有无磨损及变形损坏；

7.检查皮带松紧度是否合适；

8.检查皮带沟深度是否足够，有无磨损及断裂，是否可以继

续使用。

(三)传感感应部件检查：

1.检查各个感应开关工作是否正常；

2.检查各个感应开关角度是否正确，固定是否牢固；

3.检查感应开关表面是否清洁，有无异物遮挡；

4.检查磁力锁工作是否正常，吸合力度是否足够大；

5.检查各感应器连接线是否牢固，接线有无松脱。

(四)外观检查：

1.检查自动门运行时声音是否正常，有无异响；

2.检查自动门开、关行走轨道是否顺畅；

3.整体控制配合功能是否正常；

4.检查自动门缝隙有无过大；

5.检查自动门各个固定螺栓是否紧固；

6.检查自动门密封条是否完好，有无损坏断裂。

七、平开门维保：

1.检查驱动马达工作是否正常，有无异响及过热现象；

2.检查门体与地面间距有无摩擦，间距是否过大；

3.检查门机支臂轨道及转轮有无磨损，表面及沟槽有无异物；

4.检查门体行走时声音是否正常，有无异响；

5.检查门体开、关门行走轨道是否顺畅；

6.检查电源及控制接线是否良好；

7.检查各个感应开关与触摸开关工作是否正常；

8.检查开关组件外观是否完好；

9.检查感应开关表面是否清洁，有无异物遮挡；

10.检查磁力锁工作是否正常，吸合力度是否足够大；

11.检查门体缝隙有无过大；

12.检查各感应器连接线是否牢固，接线有无松脱；

13.检查门机各个固定螺栓是否牢固；

14.检查门机整体控制配合功能是否正常。

八、卷帘门维保

1.清理卷帘门轨道，保持内部清洁，清理马达和传动链条表

面的灰尘，并加注润滑油；

2.检查控制箱内部器件、开关控制盒及遥控装置，紧固接线

端子，清洁控制箱内部、表面和按钮上的灰尘；

3.检查行程开关，调整行程开关位置，使卷帘门开启

或关闭时处于合适位置；

4.检查减速机运行状况，定期对减速机加注润滑油；

5.检查马达运行有无噪音异响，如有异响，应对马达轴承加

注润滑油。

九、维保周期及维修响应时效

1.维保周期：每月一次对自动门、平开门、卷帘门进行检查，

发现问题及时解决。

- 维修响应时效：接到应急维修电话后，4小时之内到达现场，

检查问题及原因，更换现有易损件，故障在24小时内修复。

十、双方权利和义务

1.甲方应为乙方在不违反甲方相关管理规定的情况下，提供进行

维保的必要场所、工具和其他一些工作上的方便。

- 乙方施工期间，必须按照国家规定做好安全预防措施，如设置

现场安全警示、用于确保安全的技术措施、维护作业人员的作

业安全措施等。工作现场要有专职安全文明施工管理人员，由

于乙方未做好安全预防措施所造成的事故，由乙方承担全部责

任。

3.维保期间若发生安全事故、人员伤亡等意外事故，其责任均由

乙方承担。

4.乙方应掌握所有自动门维保的准确信息，如出现合同维保内容

不能满足自动门正常使用运行的条件时，乙方有及时书面告知

甲方的义务，并提出整改建议。

5.在维保过程中，如发现新的机件损坏或失效需要更换时，应及

时书面告知甲方，在征得甲方同意后实施更换。

6.乙方负责做好维保工作书面记录，由维保工作人员和甲方授权

人员共同签字确认。维保工作记录内容应当包括自动门的品

牌、维保单位名称、使用单位名称、自动门型号、维保项目、

本次维保时间、配件更换记录、使用建议等技术参数，记录作

为竣工验收的凭证。

7.乙方对维保的自动门的使用性能负责，在维保过程中严格执行

技术规范要求，保证自动门的性能符合相关技术标准要求。在

维保期间，乙方应对自动门可能存在的故障隐患作出评估，并

进行恰当的预防性处理，以保证自动门的安全运行。若故障隐

患超出维保范围的，应及时书面告知甲方，并提出消除隐患建

议。

十一、违约责任

1.在维保合同有效期内，乙方未经甲方同意不能按约定时间到达

现场，每超过一天维保期免费延长一周。

- 在维保合同有效期内，乙方随意减少维保次数，每发生一次，

乙方承担每次300元的赔偿。

3.经乙方维保人员完成维保或维修后，自动门恢复正常使用，仍

需甲方签署意见及签字盖章后，乙方方可撤离维修现场。

- 如合同签订后，甲方不按合同要求支付款项的，乙方有权拒绝

或延迟履行协议要求乙方进行的工作。

5.乙方保证非人为原因造成的自动门故障，每月不高于总数量的

2%，每超出一次扣除乙方维保金300元。

- 自动门发生故障需要维修时，维修时间由甲方物业部门安排，

对期间所造成的损失乙方不承担责任。

十二、合同的生效、变更与终止

1.本合同由甲、乙双方签字盖章后生效。

2.若双方在合同有效期内就本合同有关事项提出变更，需另行签

订变更协议。

- 本合同履行完毕自行终止。

十三、本合同如有未尽事项，由双方协商解决。协商不成的，任何一

方均可向 东城区人民法院 提起诉讼。

十四、本合同连同《附件一：自动门维保承诺书》、《附件二：欧尼

克配件价格表》、《附件三：盖泽进口配件价格表》、《附件

四：松下进口配件价格表》、《附件五：卷帘门配件价格表》各一式肆份，甲、乙双方各执壹份，送交甲乙双方的监督单位各壹份。合同及其附件，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                    乙方：

甲方法定代表人：                  乙方法定代表人：

甲方委托代理人：                  乙方委托代理人：

开户银行：                        开户银行：

账号：                            账号：

日期：                            日期：

附件一

自动门维保承诺书

根据西单院区手术室自动门议价情况，我公司承诺如下:

- 维保周期：每月一次对50套自动门、12套平开门机、1套卷帘门进行检查，发现问题及时解决。

范围包括：

1） 开关电器部件检查

1.检查自动门各个开关组件是否完好；

2.检查开关各个接线是否良好；

3.检查变压器、控制模组、电池组等部件工作是否正常，接

头及固定螺栓是否牢固。

2） 驱动传动部件

1.检查驱动马达工作是否正常，有无异响及过热现象；

2.检查承载滑轮转动是否正常，有无异响及磨损；

3.检查轨道有无磨损，表面有无异物；

4.检查被动轮、吊挂件、皮带连接件固定是否牢固；

5.检查自动门开、关停止位置是否正确，限位挡块有无磨损

及损坏；

6.检查止摆轮及门夹挂件是否牢固，有无磨损及变形损坏；

7.检查皮带松紧度是否适合；

8.检查皮带沟深度是否足够，有无磨损及断裂，是否可以继

续使用。

3）传感感应部件检查:

1.检查各个感应开关工作是否正常；

2.检查各个感应开关角度是否正常，固定是否牢固；

3.检查感应开关表面是否清洁，有无异物遮挡；

4.检查磁力锁工作是否正常，吸合力度是否足够大；

5.检查各感应器连接线是否牢固，接线有无松脱。

4)外观检查

1.检查自动门行走时声音是否正常，有无异响；

2.检查自动门开、关门行走轨道是否顺畅；

3.整体控制配合功能是否正常；

4.检查自动门缝隙有无过大；

5.检查自动门各个固定螺栓是否牢固；

6.检查各个自动门密封条是否完好。

- 备件情况：对常用易损件备件，不易损配件的损坏，在10个工作

日内备齐。易损件及不易损件详见配件清单。

3.免费更换300元以下的配件，详细价格见配件价格表。

4.维修响应时效：接到应急维修电话后，4小时之内到达现场。检查

问题及原因，更换现有易损件，故障在24小时内修复。

5.最终报价为： 元（大写：     万元整) 。

特此承诺!

- 附件二 配件价格表