北京协和医院东院区5部电梯维保

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2022年10月

- 项目基本情况

- 项目名称：北京协和医院东院区5部电梯维保

- 项目预算：2.7万元（8个月）

- 服务期限：服务合同期限8个月。

- 项目地点：北京市东城区帅府园1号

- 招标范围：本项目包含北京协和医院东院共  5  部电梯的设备日常维护保养工作。具体详见设备清单表。

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标。

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件：

- 具有中华人民共和国特种设备（电梯）安装改造维修许可证 A 级的企业；

- 企业需通过ISO服务质量认证及环境认证。

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2019年9月01日起至2022年8月01日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=4）严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为纪律名单、重大税收违法失信主体名单查询截图并加盖公章，中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）政府采购严重违法失信行为信息记录查询截图并加盖公章）。

- 禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 技术需求

- 维修服务质量标准及要求

- 服务范围为《设备清单表》所列明的电梯，与中标合同附件一《电梯维护保养及金额明细表》内容一致的甲方使用、管理的电梯。

- 应当按照《电梯使用管理与日常维护保养规则》（TSG T5002-2017）和《电梯日常维护保养规则》（DB11/418）完成半月、季度、年保养项目。

- 负责投标报价内包含的所有工作和除人为损坏外的对讲系统、监控系统、照明、扶手、门套、栏杆及梯级等全部外部设备的检查、调整和维护。

- 实施日常维护保养后的电梯应当符合《国务院第549号令》、《电梯使用管理与日常维护保养规则》（TSG T5002-2017）、《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）的相关规定。

- 质量标准按照中标合同之附件二《电梯保养项目内容及要求》的规定，包括对设备的安全及功能的检查、清洁、调整和润滑并做好维护保养记录，以最后通过国家质量技术监督部门年检，并取得年度《电梯使用标志》为 合格 。

- 除上述标准外，还应当满足发包人提出的如下要求：

单台电梯故障率≤1次/月；停梯困人故障≤1次/月

- 投标人提供24小时驻场维护服务（不分节假日），发现设备发生故障或不正常运行现象后应立即通知；维修人员在接到故障通知后 5 分钟内赶赴现场进行处理；若电梯故障有乘客被困时，应当在 10 分钟内将被困乘客解救出。

- 维修人员接到电梯故障报修后 5分钟之内到达现场， 30分钟内排除故障恢复电梯运行；电梯故障后现场维修工不能在30分钟排除故障，维保公司技术支持人员应在1小时内赶到；由于故障原因复杂或等待配件停梯，总停梯时间不能超过24小时。

- 人员的要求

- 维修人员应当持有相关政府主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备作业人员证》（电梯）持有时间须在两年及以上；服从甲方管理，遵守甲方规章管理制度，统一着装，文明施工。

- 应有 1 名管理人员负责现场管理工作。

- 投标人应向甲方提供技术人员的相关证明文件，包括操作证、身份证、居住证、派遣函、保证函等。

- 维护人员资质需得到甲方相关主管部门的审核并通过才能上岗。

- 维修人员现场作业中不得违反安全操作规程，应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全；乙方负责为乙方工作人员购买人身意外保险和工伤保险。

- 驻场维修人员除按规定进行电梯的巡视、保养及全天候24小时的电梯突发故障处理；还应遇甲方有特殊活动时进行现场对电梯的保驾工作（保驾费用已包含在日常维护保养费中，不再另行收取）。

- 日常维护零配件要求

- 本项目采用 半包 方式。半包方式维保中使用的材料、辅料及更换零配件（包括照明等辅助设施）单价在 1000（含） 元以内的，由投标人免费提供。更换零配件单价在 1000（不含）元以上的，由发包人负责。

- 投标人对零配件提供全年24小时供应服务，并且免费送货上门；在维保过程中发现需更换零配件时应及时主动进行更换；投标人需保证更换的零配件为原厂有合格质量保证的零配件并另加质保期，零配件供货周期不得超过24小时。

- 需发包人额外付费的零配件，投标人需向发包人报价并得到书面认可后更换。

- 投标人为发包人提供的零配件价格应按照中标合同之附件四《电梯备品备件清单表》的约定，并应至少在市场价的基础上进行 10% 的优惠，未列在《电梯备品备件清单表》内的单独报价, 并应至少在市场价的基础上进行 10% 的优惠。

- 其他要求：

- 《设备清单表》需与中标合同之附件一《电梯维护保养及金额明细表》顺序、项目、内容保持一致，不得进行修改。

- 《电梯备件清单表》需与中标合同之附件四《电梯备品备件清单表》顺序、项目、内容保持一致，不得进行修改。

- 本项目的要求投标人除满足以上各项规定外，还需满足中标合同的各项规定。

- 比价方式

- 投标单位法人或委托人将报价书、资质证明，授权委托书（若为法人参加不需要）在比价公告要求的日期前发送至邮箱，逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

- 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 议价次序 | 投标人 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 议价次序 | 投标人 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 议价次序 | 投标人 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |

- 报价要求：

- 必须按照《设备清单表》且不能变更清单表顺序，对每部电梯单独标价，报价金额按照（部/年）计算。

- 投标报价应包含设备日常维护保养、日常修理和急修、隐患排查、年度自检、安全实验、年检前准备、日常工作耗材、低值易损配件更换、驻场人员及特殊活动专项保驾费用。

《设备清单表》

| 序号 | 梯号 | 电梯型号 | 产地 | 类别 | 层站 | 载重量 | 梯速 | 金额 （元/月） | 共计金额 （8个月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3# | Schindler | 中国 | 医梯 | 9/9 | 1600kg | 1.6m/s |  |  |
| 2 | B1# | Schindler | 中国 | 客梯 | 12/12 | 1000kg | 1.6m/s |  |  |
| 3 | 血透病房 | KONE Mini | 中国 | 医梯 | 2/2 | 1600kg | 1.0m/s |  |  |
| 4 | 制剂楼 | KONE NMini | 中国 | 客梯 | 2/2 | 1000kg | 1.0m/s |  |  |
| 5 | 动物楼 | KONE NMini | 中国 | 客梯 | 2/2 | 1000kg | 1.0m/s |  |  |
| 合计: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二《电梯备件清单》

此表可扩展，投标人可在表下方顺序自行添加。

| 序号 | 部件名称 | 型号 | 单位/数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MX14马达 | KM-MX14 | 1PC |  |
| 2 | 驱动变频器 | KM870050G12 | 1PC |  |
| 3 | 驱动变频器 | KM839800G03 | 1PC |  |
| 4 | 驱动变频器 | KM897330G01 | 1PC |  |
| 5 | NMX11曳引机 | KM51015154V000 | 1PC |  |
| 6 | MX10曳引机 | KM982790C01 | 1PC |  |
| 7 | 驱动变频器 | KM870050G02 | 1PC |  |
| 8 | 385变频器 | KM997159-LOCAL | 1PC |  |
| 9 | THYSSEN变频器 | CPI48 | 1PC |  |
| 10 | MX20整机更换轴承 |  | 1PC |  |
| 11 | MX18整机更换轴承 |  | 1PC |  |
| 12 | OTIS变频器 | OVF300 | 1PC |  |
| 13 | MX14整机更换轴承 |  | 1PC |  |
| 14 | NMX11整机更换轴承 |  | 1PC |  |
| 15 | MX10整机更换轴承 |  | 1PC |  |
| 16 | A1板 | KM781380G02 | 1PC |  |
| 17 | A1板 | KM781380G01 | 1PC |  |
| 18 | OTIS电脑板 | CIB | 1PC |  |
| 19 | OTIS主控板 | DMCU | 1PC |  |
| 20 | KDL16S变频器 | KM51004000V001 | 1PC |  |
| 21 | EBD控制柜 |  | 1PC |  |
| 22 | THYSSEN门机马达 | SELCOM | 1PC |  |
| 23 | OTIS程序控制板 | LMCSS-MCB | 1PC |  |
| 24 | 门机板 | KM606800G01 | 1PC |  |
| 25 | 门机板 | KM606810G01 | 1PC |  |
| 26 | 语音报站 | KM51181746G911 | 1PC |  |
| 27 | 抱闸电源监测 | MH2 | 1PC |  |
| 28 | OTIS电脑板 | SM-01-DP/C | 1PC |  |
| 29 | 门机板 | KM606980G01 | 1PC |  |
| 30 | 门机板 | KM606990G01 | 1PC |  |
| 31 | 门机板 | KM606061G05 | 1PC |  |
| 32 | MX14抱闸 | KM955141G01 | 1PC |  |
| 33 | 门电机 | KM903375G04 | 1PC |  |
| 34 | 2500型地震仪 | ZK20488 | 1PC |  |
| 35 | 门电机 | KM601370G03 | 1PC |  |
| 36 | THYSSEN门机变频器 | LCF1 | 1PC |  |
| 37 | OTIS程序控制板 | SPBC | 1PC |  |
| 38 | 门电机 | KM601370G04 | 1PC |  |
| 39 | OTIS主控板 | RCB-II | 1PC |  |
| 40 | CPU40板 | KM773380G04 | 1PC |  |
| 41 | CPU561板 | KM773390G06 | 1PC |  |
| 42 | OTIS门机控制板 | DCSS5-E | 1PC |  |
| 43 | OTIS门机变频器 | DCSS-5 | 1PC |  |
| 44 | 反绳轮 | D540mm | 1PC |  |
| 45 | A2板 | KM725800G01 | 1PC |  |
| 46 | OTIS主控板 | GECB | 1PC |  |
| 47 | 3D光幕 | KM276995 | 1PC |  |
| 48 | 测速机 | KM982792G33 | 1PC |  |
| 49 | 测速机 | KM982792G14 | 1PC |  |
| 50 | 测速机 | KM274999 | 1PC |  |
| 51 | OTIS光幕 | LMD-3 | 1PC |  |
| 52 | OTIS光幕 | N94 | 1PC |  |
| 53 | 反绳轮 | D420mm | 1PC |  |
| 54 | OTIS电脑板 | SGB | 1PC |  |
| 55 | LCECPUNC板 | KM763640G01 | 1PC |  |
| 56 | OTIS速度传感器 | OMRON | 1PC |  |
| 57 | 门刀 | KM601500G15 | 1PC |  |
| 58 | 门刀 | KM602673G15 | 1PC |  |
| 59 | OTIS门机控制板 | DO2000 | 1PC |  |
| 60 | 20马达抱闸模块 | KM768080G01 | 1PC |  |
| 61 | 806板 | KM802890G11 | 1PC |  |
| 62 | A3板 | KM838330G01 | 1PC |  |
| 63 | 806板 | KM713710G11 | 1PC |  |
| 64 | NMX11抱闸 | KM51007092V000 | 1PC |  |
| 65 | 3D光幕电源盒 | KM276996 | 1PC |  |
| 66 | LCE379ADO板 | KM50006052G01 | 1PC |  |
| 67 | LCE379ADO板 | KM50006052G01 | 1PC |  |
| 68 | LCE379ADO板 | KM50006052G02 | 1PC |  |
| 69 | LCE379ADO板 | KM713180G02 | 1PC |  |
| 70 | MX18马达轴承 | KM249968 | 1PC |  |
| 71 | THYSSEN轿厢程序板 | MF3 | 1PC |  |
| 72 | LCECAN板 | KM713110G04 | 1PC |  |
| 73 | 18马达抱闸模块 | KM803942G01 | 1PC |  |
| 74 | 抱闸模块带 | KM50022850G02 | 1PC |  |
| 75 | THYSSEN编码器 | 4096 | 1PC |  |
| 76 | 限速器 | KM51079203 | 1PC |  |
| 77 | MX14编码器 | KM50027771 | 1PC |  |
| 78 | THYSSEN光幕 | 94 | 1PC |  |
| 79 | OTIS电脑板 | IIB | 1PC |  |
| 80 | LCELOPCB板 | KM763600G02 | 1PC |  |
| 81 | 轿内显示板 | KM856270G01 | 1PC |  |
| 82 | 厅外显示板 | KM856270G01 | 1PC |  |
| 83 | AQ11B安全钳 | AQ11B | 1PC |  |
| 84 | MX18马达轴承 | KM277202 | 1PC |  |
| 85 | A1板(DCBG) | KM987080G01 | 1PC |  |
| 86 | 限速器申菱 | KM974349 | 1PC |  |
| 87 | 2D光幕 | KM50074560 | 1PC |  |
| 88 | 2D光幕 | KM897294 | 1PC |  |
| 89 | 2D光幕 | KM273449 | 1PC |  |
| 90 | AMD厅门门挂板（2L 旁开两扇,LL1200) |  | 1PC |  |
| 91 | V1.V2.V3模块 | KM277944 | 1PC |  |
| 92 | LCEOPT板 | KM713150G11 | 1PC |  |
| 93 | LCEOPT板 | KM713150G13 | 1PC |  |
| 94 | LCEOPT板 | KM713150G11 | 1PC |  |
| 95 | 称重传感器 | KM712542G01 | 1PC |  |
| 96 | 称重传感器 | KM712542G01 | 1PC |  |
| 97 | OTIS电脑板 | LB | 1PC |  |
| 98 | 曳引机风扇 | KM255063 | 1PC |  |
| 99 | 轿厢液晶显示屏9# | KM51104212G01 | 1PC |  |
| 100 | GTWO板 | KM802870G01 | 1PC |  |
| 101 | 编码器 | KM950278G02 | 1PC |  |
| 102 | GTWO板 | KM50027064G02 | 1PC |  |
| 103 | GTWO板 | KM802870G02 | 1PC |  |
| 104 | OTIS编码器 | SZB30 | 1PC |  |
| 105 | F2KMUG板 | KM772850G02 | 1PC |  |
| 106 | F2KMUG板 | KM772850G02 | 1PC |  |
| 107 | 驱动柜风扇 | KM263041 | 1PC |  |
| 108 | 反绳轮 | D330mm | 1PC |  |
| 109 | 14马达抱闸模块 | KM50002114G01 | 1PC |  |
| 110 | NMX11编码器 | KM51035304V001 | 1PC |  |
| 111 | 723电源板 | KM713140G03 | 1PC |  |
| 112 | 723电源板 | KM713140G04 | 1PC |  |
| 113 | 723电源板 | KM713140G05 | 1PC |  |
| 114 | 723电源板 | KM713140G07 | 1PC |  |
| 115 | 723电源板 | KM713140G08 | 1PC |  |
| 116 | 抱闸电源 | MN9 | 1PC |  |
| 117 | 轿顶蜗牛风扇 |  | 1PC |  |
| 118 | LCECIB板 | KM713730G12 | 1PC |  |
| 119 | LCECOB板 | KM713720G01 | 1PC |  |
| 120 | LCECOB板 | KM713720G11 | 1PC |  |
| 121 | LCECOB板 | KM713720G71 | 1PC |  |
| 122 | THYSSEN门区感应器 | LNLK | 1PC |  |
| 123 | 201：1接触器（3RT1045-1A） | KM277404 | 1PC |  |
| 124 | 406接触器（3RT1045-1A） | KM277404 | 1PC |  |
| 125 | 201：1接触器（3RT1044-1A） | KM277403 | 1PC |  |
| 126 | OTIS电脑板 | TTB | 1PC |  |
| 127 | 门机变压器 | KM606805 | 1PC |  |
| 128 | OTIS称重感应器 | DAA24270F1 | 1PC |  |
| 129 | 语音报站 | KM1358629 | 1PC |  |
| 130 | OTIS电脑板 | RSEB | 1PC |  |
| 131 | OTIS显示板 | LED双位 | 1PC |  |
| 132 | THYSSEN井道信息板 | MS2 | 1PC |  |
| 133 | 806板 | KM713710G71 | 1PC |  |
| 134 | OTIS电脑板 | CUB1 | 1PC |  |
| 135 | THYSSEN平层感应器 | ZS | 1PC |  |
| 136 | LCECEB板 | KM713730G01 | 1PC |  |
| 137 | LCECEB板 | KM713730G11 | 1PC |  |
| 138 | LCECEB板 | KM713730G71 | 1PC |  |
| 139 | V5模块 | KM260390 | 1PC |  |
| 140 | 轿顶检修盒 | KM713856G02 | 1PC |  |
| 141 | 轿内显示板 | KM853300G01 | 1PC |  |
| 142 | 厅外显示板 | KM853300G11 | 1PC |  |
| 143 | GTWO板 | KM50027064G03 | 1PC |  |
| 144 | OTIS电脑板 | CUB2 | 1PC |  |
| 145 | 201：1接触器（LC1D50） | KM258553 | 1PC |  |
| 146 | 201：1接触器（3RT1036-1A） | KM275032 | 1PC |  |
| 147 | 轿厢液晶显示屏（ZJS） | KM51176373 | 1PC |  |
| 148 | V4模块 | KM275812 | 1PC |  |
| 149 | LCEGTW板 | KM713180G11 | 1PC |  |
| 150 | 蒂森应急电源 |  | 1PC |  |
| 151 | 61U/N/30 | KM86420 | 1PC |  |
| 152 | THYSSEN轿厢程序板 | MF4 | 1PC |  |
| 153 | THYSSEN承重板 | LMS1 | 1PC |  |
| 154 | 轿内显示板 | KM50017283G01 | 1PC |  |
| 155 | 厅外显示板 | KM50017283G11 | 1PC |  |
| 156 | MX10主机风扇 | KM872121 | 1PC |  |
| 157 | DBR接触器（3RT1526-1B） | KM51082809 | 1PC |  |
| 158 | DBR接触器（3RT1526-1B） | KM275171 | 1PC |  |
| 159 | THYSSEN抱闸电源 | MN6 | 1PC |  |
| 160 | LCEHKM板 | KM765820G01 | 1PC |  |
| 161 | 弹簧靴导靴 | KM92510G16A | 1PC |  |
| 162 | OTIS位置传感器 | 3000-ADS-2 | 1PC |  |
| 163 | LCERAL板 | KM722040G01 | 1PC |  |
| 164 | LCERAL板 | KM722040G01 | 1PC |  |
| 165 | THYSSEN轿厢显示板 | MA1.1 | 1PC |  |
| 166 | 驱动柜风扇 | KM249972 | 1PC |  |
| 167 | 机房检修盒 | KM821000G01 | 1PC |  |
| 168 | 24V电源盒(轿顶) | KM924759 | 1PC |  |
| 169 | 24V电源盒(机房) | KM821003G04 | 1PC |  |
| 170 | 司机锁 | KM804352G05 | 1PC |  |
| 171 | 飞机轮 | KM581274 | 1PC |  |
| 172 | 楼层电脑板 | KM713700G01 | 1PC |  |
| 173 | 楼层电脑板 | KM713700G11 | 1PC |  |
| 174 | LCEFCB板 | KM713700G11 | 1PC |  |
| 175 | 楼层电脑板 | KM713700G11 | 1PC |  |
| 176 | 楼层电脑板 | KM713700G71 | 1PC |  |
| 177 | 楼层电脑板 | KM713700G71 | 1PC |  |
| 178 | OTIS光电开关 | OMRON | 1PC |  |
| 179 | THYSSEN厅门显示板 | NA1.1 | 1PC |  |
| 180 | 供电电源 | ROM | 1PC |  |
| 181 | LCECEB板 | KM722050G01 | 1PC |  |
| 182 | 380电源箱空开 |  | 1PC |  |
| 183 | K86接触器25A | KM258414 | 1PC |  |
| 184 | 抱闸监测开关 | OR81GL-DHTN | 1PC |  |
| 185 | EBD电池 | 12V 15AH | 1PC |  |
| 186 | 轿厢液晶显示屏 | KM51104206G01 | 1PC |  |
| 187 | 201.1接触器(1026) | KM953532 | 1PC |  |
| 188 | 201.1接触器 | KM953532 | 1PC |  |
| 189 | OTIS门区感应器 | OMRON | 1PC |  |
| 190 | 201：3：4接触器ABB（A-B） | KM275170 | 1PC |  |
| 191 | 250接触器（3RH1131-1A） | KM275170 | 1PC |  |
| 192 | 201：3：4接触器 | KM275170 | 1PC |  |
| 193 | 应急灯板 | KM856280G01 | 1PC |  |
| 194 | 应急灯板 | KM856280G01 | 1PC |  |
| 195 | MX14松闸手柄 | MX14松闸制动器 | 1PC |  |
| 196 | KOO接触器38A | KM280240 | 1PC |  |
| 197 | 门机皮带轮 | KM601275G01 | 1PC |  |
| 198 | F2KX99板 | KM801100G01 | 1PC |  |
| 199 | 门机皮带轮 | KM601278H03 | 1PC |  |
| 200 | LOP230板 | KM763610G02 | 1PC |  |
| 201 | 声光报警单元 | M51069516G12 | 1PC |  |
| 202 | 77U/N开关 | KM713227 | 1PC |  |
| 203 | 减速开关 | KM713227G01 | 1PC |  |
| 204 | 机房对讲 | KM896384 | 1PC |  |
| 205 | 接近开关 | KM713226G01 | 1PC |  |
| 206 | K00/K01接触器 | LC1D38 | 1PC |  |
| 207 | K88接触器 | CAD32 | 1PC |  |
| 208 | 201：3：4西门子3RH1131 | KM275170 | 1PC |  |
| 209 | EBD施耐德接触器K1/K2 | LC1D258/24V | 1PC |  |
| 210 | 298开关 | KM1346947 | 1PC |  |
| 211 | MX10松闸手柄 | KM853538G02 | 1PC |  |
| 212 | 飞机轮80mm | KM86789G02 | 1PC |  |
| 213 | LCEALM板 | KM824620G01 | 1PC |  |
| 214 | 导向链 | KM601314G01 | 1PC |  |
| 215 | K06/K06.1接触器 |  | 1PC |  |
| 216 | 轿顶风扇 | KM858706 | 1PC |  |
| 217 | 张绳轮开关 | KM255440 | 1PC |  |
| 218 | 缓冲器开关 | KM254372 | 1PC |  |
| 219 | MX14马达抱闸连接线 | KM1370505 | 1PC |  |
| 220 | 上按钮 | KM857781G02 | 1PC |  |
| 221 | 下按钮 | KM857781G05 | 1PC |  |
| 222 | 按钮 | KM857782G02 | 1PC |  |
| 223 | 锁 | SCH99 revB | 1PC |  |
| 224 | 应急电池 | KM258773 | 1PC |  |
| 225 | 应急电池 | KM258773 | 1PC |  |
| 226 | 对讲电源适配器 | KM955447 | 1PC |  |
| 227 | COP显示窗 |  | 1PC |  |
| 228 | K88接触器32A | KM258415 | 1PC |  |
| 229 | 极限开关 | KM217554 | 1PC |  |
| 230 | 厅外显示玻璃面板(单梯） |  | 1PC |  |
| 231 | 厅外显示玻璃面板(并联梯） |  | 1PC |  |
| 232 | 涨紧轮 | KM602135G01 | 1PC |  |
| 233 | 门辅助触点 | KM255217 | 1PC |  |
| 234 | 门主触点 | KM254995 | 1PC |  |
| 235 | 吊门轮 | KM601106 | 1PC |  |
| 236 | KDS300红光按钮 |  | 1PC |  |
| 237 | K86接触器 | LC1D25 | 1PC |  |
| 238 | 应急灯板 | KM851960G01 | 1PC |  |
| 239 | 对讲盒 | KM896383 | 1PC |  |
| 240 | 同步绳 | KM352156G15 | 1PC |  |
| 241 | 重锤绳 | KM359946G03 | 1PC |  |
| 242 | 司机锁(外壳) | KM860030G09 | 1PC |  |
| 243 | VIP锁(外壳) | KM860030G03 | 1PC |  |
| 244 | 补偿链 | 全塑 Ø13mm | /m |  |
| 245 | 补偿链 | 全塑 Ø10mm | /m |  |
| 246 | 井道/轿厢照明空开 |  | 1PC |  |
| 247 | 补偿链 | 全塑 Ø7.5mm | /m |  |
| 248 | 急停开关 | ZK20435 | 1PC |  |
| 249 | 门缓冲垫 | KM89639G02 | 1PC |  |
| 250 | 钢丝绳 | Ø13mm | /m |  |
| 251 | 门球 | KM601107G02 | 1PC |  |
| 252 | 门球 | KM601107G03 | 1PC |  |
| 253 | 钢丝绳 | Ø10mm | /m |  |
| 254 | 钢丝绳 | Ø8mm | /m |  |
| 255 | 磁条 | KM713228 | 1PC |  |
| 256 | 门滑块 | KM470561H01 | 1PC |  |
| 257 | 钢丝绳 | Ø6mm | /m |  |
| 258 | DR-VAP033变频器 | 59413243 | 1PC |  |
| 259 | 制动器BT112107440 | 59607208 | 1PC |  |
| 260 | 制动组件 PML/FML 200-CM 25 | 59607202 | 1PC |  |
| 261 | 制动器组件PML/FML 200-CM252Nm MBR | 59607207 | 1PC |  |
| 262 | 制动组件 PML/FML 200-CS/DL | 59607203 | 1PC |  |
| 263 | 制动器组件PML/FML160-BL 130NM MBR | 59606277 | 1PC |  |
| 264 | AC GSI 2井道信息感应器2 FS | 59501002 | 1PC |  |
| 265 | V35马达(V35.3) | 59501002 | 1PC |  |
| 266 | 制动组件 PML/FML 200-CL 20 | 59607201 | 1PC |  |
| 267 | AC GSI 2井道信息感应器1 FS | 59501001 | 1PC |  |
| 268 | MX7.2 电源板高功率21.Q | 59412336 | 1PC |  |
| 269 | 对重安全钳 SWB01 | 59344650 | 1PC |  |
| 270 | 轿厢限速器 SA GBP201限速器(SCK调试) | 59344800 | 1PC |  |
| 271 | SA G01安全钳 | C59314900-001 | 1PC |  |
| 272 | SA G01安全钳 | C59314900-001 | 1PC |  |
| 273 | 抱闸电源板 PCBA MXPOWH12.Q电源板 | 59413477 | 1PC |  |
| 274 | CPU 印版CPUCF540.Q用于MX7.2 | 59714050 | 1PC |  |
| 275 | 轿厢显示 TFT-LCD7寸 | 55541295 | 1PC |  |
| 276 | 显示控制板 PCBA LVDY 22.Q | 55541957 | 1PC |  |
| 277 | 法兰滑轮组件PV40 W=60 L=80 155*150*30 | 59384609 | 1PC |  |
| 278 | 主机编码器 ECN413 2048ENDAT 01 | 59604446 | 1PC |  |
| 279 | 法兰滑轮组件PV50 W=60 L=80 155*140*30 | 59384610 | 1PC |  |
| 280 | 控制柜主板 mx7.2 12.Q主板 | 59800635 | 1PC |  |
| 281 | 对讲机 | 54410576 | 1PC |  |
| 282 | V35安全触板组件 V35安全触板组件 | 59350950 | 1PC |  |
| 283 | MXIOCF 12.Q印板 | 560185 | 1PC |  |
| 284 | 电梯远程监测器 | 57022341 | 1PC |  |
| 285 | AC GSI传感器连线 L=5M | 59341712 | 1PC |  |
| 286 | 法兰滑轮组件PV60 W=70 155*70*30 | 59384614 | 1PC |  |
| 287 | CANIC22.Q印板 | 560192 | 1PC |  |
| 288 | V型滑轮 W=70 147*70*30 | 59371104 | 1PC |  |
| 289 | V型滑轮 W=60 147*60*30 | 59371103 | 1PC |  |
| 290 | 滚轮导靴R3.CW BFK=6…18 | 59347898 | 1PC |  |
| 291 | CMG监控室总线监控主机 | 57613413 | 1PC |  |
| 292 | 法兰滑轮组件PV50 W=60 L=80 155*60*30 | 59384607 | 1PC |  |
| 293 | AC GSI传感器 连线L=3M | 59341711 | 1PC |  |
| 294 | 滚轮导靴200A | 59500400 | 1PC |  |
| 295 | 绳轮组件2*PV60 | 57624798 | 1PC |  |
| 296 | 缓冲器HYF210A | 57606522-001 | 1PC |  |
| 297 | 轿顶板 MX7.2 大OKR | 57639025 | 1PC |  |
| 298 | 光幕组件LCC174 | C57620608-001 | 1PC |  |
| 299 | LSB16-BC1CA-B4（用于国内） | C59373142-004 | 1PC |  |
| 300 | 印版 PCBA CANGIO 1.N | 594291 | 1PC |  |
| 301 | BIB模块BIO通讯 | 57815412 | 1PC |  |
| 302 | 印板 BIOGIO 1.N | 594126 | 1PC |  |
| 303 | 绳轮组件PV60 W=70 | 51961819 | 1PC |  |
| 304 | 接触器 AC220V | 57038944 | 1PC |  |
| 305 | ACLA AUTAN5 300179缓冲器 | 764318 | 1PC |  |
| 306 | ACLA AUTAN5 300179缓冲器 | 764318 | 1PC |  |
| 307 | 左门刀组件（83mm,带轿门锁） | 59350800 | 1PC |  |
| 308 | LCUX模块MX >= 7.2 | 57815366 | 1PC |  |
| 309 | S7000机房对讲机 | 54410577 | 1PC |  |
| 310 | T89/5mm实心导轨B级 | 291503 | 1PC |  |
| 311 | P+S缓冲器D5 165*80 | 57638256 | 1PC |  |
| 312 | LOP GS 300 M-1WSF ASSEMBLED (COMPLETE)下行 | 59327767 | 1PC |  |
| 313 | 外呼面板 LOP GS 300 M-2WSF-2 _UD | 59327828 | 1PC |  |
| 314 | V35马达齿形带 | 58410067 | 1PC |  |
| 315 | 印板 PCBA SLCUX 3.Q | 594468 | 1PC |  |
| 316 | 外呼面板LOP GS 300 M-1WSF-2 上行不带盲文 | 59324184 | 1PC |  |
| 317 | 应急电池 12AH-HCU800 | 432791 | 1PC |  |
| 318 | 地坑爬梯 1720*355105 | 56014018 | 1PC |  |
| 319 | V35 门刀组件 109MM(右) | 59350828 | 1PC |  |
| 320 | KL-66称重传感器 | 59377809 | 1PC |  |
| 321 | 轿厢显示 CANCP 402.Q | 57618368 | 1PC |  |
| 322 | DC26V开关电源 | 59712135 | 1PC |  |
| 323 | 电池 1x12V/12AH 连接线 CO | 57814964 | 1PC |  |
| 324 | 轿顶检修盒without d-rec | 59710071 | 1PC |  |
| 325 | 井道照明线底无插座坑盒 | 57813723 | 1PC |  |
| 326 | 厅门锁 | 57618125 | 1PC |  |
| 327 | 印板 PCBA BLOPIHG 1.Q | 59324320 | 1PC |  |
| 328 | LOP GS 300 M-1WWB ASSEMBLE | 59326501 | 1PC |  |
| 329 | 轿厢悬挂装置 4B-T75 | 57603483 | 1PC |  |
| 330 | 磁性带张紧开关 8KG | 59372149 | 1PC |  |
| 331 | 对重侧缓冲器底座组件-2*ACL | C51934498-001 | 1PC |  |
| 332 | 滚轮组合（端面）150*32*12 | 104959 | 1PC |  |
| 333 | 门锁 IP20触体 | 59354001 | 1PC |  |
| 334 | 磁性带张紧检测装置 4kg | 59372148 | 1PC |  |
| 335 | 厅门钩锁S/W lock C2 | 57618112 | 1PC |  |
| 336 | 底坑急停开关JHSG1 | 59712125 | 1PC |  |
| 337 | 轿厢锁紧装置 | 57607301 | 1PC |  |
| 338 | 偏心轮D29(外经36—— | 59313434 | 1PC |  |
| 339 | 厅门锁滚轮组件C4（BT1200-1400) | 57618129 | 1PC |  |
| 340 | 滚轮组合（侧面）100*25*25 | 583722 | 1PC |  |
| 341 | 滚轮D=79 | 59370684 | 1PC |  |
| 342 | CMG监控室电源/220V | 57613417 | 1PC |  |
| 343 | 涨绳轮 360 | 59314831 | 1PC |  |
| 344 | 钢带固定装置带松绳机构PV50 TYPE A | 59100852 | 1PC |  |
| 345 | 同步绳轮 45*45 | 546772 | 1PC |  |
| 346 | 井道解锁附件 | 57023430 | 1PC |  |
| 347 | 随行电缆支撑组件 | 51958668 | 1PC |  |
| 348 | V35齿形带T2 L=3070 BT≤1200 | 58410178 | 1PC |  |
| 349 | V35皮带轮组件 | 59356850 | 1PC |  |
| 350 | 电池 2x12V/12AH 连接线 CO | 57814963 | 1PC |  |
| 351 | V35齿形带L=3.564M | 58410328 | 1PC |  |
| 352 | 绳头装置L=315用于PV40 | 59102211 | 1PC |  |
| 353 | 内选板 COPKGW31.QA | 59329784 | 1PC |  |
| 354 | 急停开关 JHSG1线 | 57605857 | 1PC |  |
| 355 | 按钮板LOPDTA2.QB | 59324350 | 1PC |  |
| 356 | V35 HMI操纵面板 | 59350643 | 1PC |  |
| 357 | 对讲机印版 AC TAI5 | 57613986 | 1PC |  |
| 358 | 双稳态限位开关 | 59314139 | 1PC |  |
| 359 | V35齿形带(2320mm/根 开门宽 | 58416025 | 1PC |  |
| 360 | 触座 23*73*28 | 51907562 | 1PC |  |
| 361 | TAI5 轿顶对讲机 | 57613989 | 1PC |  |
| 362 | 轿内按钮印板 印板 COPCGW 51.Q | 57618272 | 1PC |  |
| 363 | 井道照明灯230VAC, T5, 21W | 55505100 | 1PC |  |
| 364 | CMG 底坑对讲机 | 57627927 | 1PC |  |
| 365 | 底坑急停开关 JHSG | 59712518 | 1PC |  |
| 366 | 蜂鸣器线缆 | 59388648 | 1PC |  |
| 367 | 钢丝绳连接器DZ=6mm | 59110315 | 1PC |  |
| 368 | 厅门三角锁2L1A030001V01 | 57618134 | 1PC |  |
| 369 | 门滑轮 70*20.5 | 57605958 | 1PC |  |
| 370 | 导靴 I10 BFK16 | 59370731 | 1PC |  |
| 371 | CMG 曳引媒介 STM-PV60 | 59101394 | /m |  |
| 372 | 控制柜照明 | 55502381 | 1PC |  |
| 373 | 控制柜照明 | 55502381 | 1PC |  |
| 374 | V35门机联动钢丝绳 C2 BKE=1 | 57038096 | 1PC |  |
| 375 | V35门机联动钢丝绳 C2 BKE=1 | 58410287 | 1PC |  |
| 376 | 上滑轮 45.4*20.2 | 59352108 | 1PC |  |
| 377 | CMG 曳引媒介 STM-PV50 | 59101393 | /m |  |
| 378 | 印板 LNC12.QC | 59324372 | 1PC |  |
| 379 | RG支架FML/PML200 C, D | 59604651 | 1PC |  |
| 380 | V35触体 | 969517-001 | 1PC |  |
| 381 | 门锁滚轮 | 546766 | 1PC |  |
| 382 | V35门机联动钢丝绳 C2 BKE=1 | 57038094 | 1PC |  |
| 383 | V35门机联动钢丝绳 C2 BKE=1 | 57038095 | 1PC |  |
| 384 | 门锁滚轮序号1020892P01 | 57636652 | 1PC |  |
| 385 | 司机盒锁 | 59329495 | 1PC |  |
| 386 | V35门机联动钢丝绳 C2 BKE=8 | 57038980 | 1PC |  |
| 387 | LIP线缆FF 1.5MM2,L=3.6 ,PVC | 59712681 | 1PC |  |
| 388 | 润滑器I10 BFK8…16 | 52516827 | 1PC |  |
| 389 | 铁环形 | 291284 | 1PC |  |
| 390 | LOPCDAW2.QB | 57618280 | 1PC |  |
| 391 | CMG曳引媒介 STM-PV40 | 58416034 | /m |  |
| 392 | 触点 41*12*22 | 51907563 | 1PC |  |
| 393 | 关门弹簧线缆 | 59352113 | 1PC |  |
| 394 | 线缆(HMI至DDE-V35) HKK>500 | 59357022 | 1PC |  |
| 395 | 2L1M055051V91 AUG-SCH锁轮支撑件 | 58416022 | 1PC |  |
| 396 | AUGUSTA门锁固定件 | 58410195 | 1PC |  |
| 397 | V35皮带轮塑料罩壳 | 59356849 | 1PC |  |
| 398 | ALSIS磁性带 | 59311705 | 1PC |  |
| 399 | V35门机联动钢丝绳 C2 BKE=9 | 57038093 | 1PC |  |
| 400 | 滑块 60*11*93 | 59350871 | 1PC |  |
| 401 | DATWYLER R FL 8882-F 4 G 1.5+10*0.75+2*0.5+3*2*0.21 MM2 | 58415081 | 1PC |  |
| 402 | 绳轮10*64* | 59350504 | 1PC |  |
| 403 | DATWYLER R FL 8304-F 12G1.0+2*2*0.5MM2 | 58416045 | 1PC |  |
| 404 | 线缆(HMI至DDE-V35),T2L | 59351826 | 1PC |  |
| 405 | KNE 支架板 | 59502462 | 1PC |  |
| 406 | 随行线缆base HQ<=50 w/CCTV | 58415081 | 1PC |  |
| 407 | 锁钩板 | 59350533 | 1PC |  |
| 408 | PV50 防护罩 | 57636948 | 1PC |  |
| 409 | V35触头 | 966843 | 1PC |  |
| 410 | CMG的第二根随行线缆 <=80M | 58416045 | 1PC |  |
| 411 | 印板PCBA PCGNOW 1.Q | 57618273 | 1PC |  |
| 412 | 印板 PBGNCW1.Q | 59324369 | 1PC |  |
| 413 | 滑轮护罩90度 W60 | 59384620 | 1PC |  |
| 414 | 门滑块 40*15*17 | 59313562 | 1PC |  |
| 415 | 线缆(HMI至DDE-V35),C2 单门 | 59351812 | 1PC |  |
| 416 | 线缆(HMI至DDE-V35),C2 双门 | 59351823 | 1PC |  |
| 417 | 蜂鸣器支架 | 59388659 | 1PC |  |
| 418 | 单个按钮板(无灯） PBGNO1.Q | 59324367 | 1PC |  |
| 419 | 桥接插头(DDE-V35 KTL/KTFP) | 59351815 | 1PC |  |
| 420 | CANIC.JNFF短接头 | 57640220 | 1PC |  |
| 421 | 按钮板排线 | 57620373 | 1PC |  |
| 422 | 司机盒面板锁钩GS 300 | 59329050 | 1PC |  |
| 423 | 厅门门头缓冲垫 | 59350870 | 1PC |  |
| 424 | V35门刀压簧 0,8X8,2X30-D | 616382 | 1PC |  |
| 425 | 触点插片 41*12*1 | 57038402 | 1PC |  |
| 426 | 按钮板排线 | 59329194 | 1PC |  |
| 427 | 门滑块E413003008+AE4 | 59300308 | 1PC |  |
| 428 | 司机盒块支架GS 300 | 59329051 | 1PC |  |

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：中国医学科学院北京协和医院

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第 二.2 条所需材料 | 可附件 |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员

- 附件三中标合同模板

合同编号：

电梯日常维护保养合同

（北京协和医院东院区）

项目名称：北京协和医院东院区电梯日常维护保养

使用单位： 中国医学科学院北京协和医院

维保单位：?????????????????公司

合同地址： 北京市东城区帅府园1号

合同编号：

签订日期：2022年xx月xx日

使用单位（甲方）： 中国医学科学院北京协和医院

维保单位（乙方）：?????????????????公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《北京市电梯安全监督管理办法》、北京市《电梯日常维护保养规则》及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电梯日常维护保养的有关事宜经协商订立本合同，以资双方共同遵守。

第一条  合同范围

一、甲乙双方约定，由乙方为《电梯维护保养及金额明细表》（见附件一）中所列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护、保养和急修等服务工作。

二、如甲方使用、管理的电梯数量项目变更，合同附件一《电梯维护保养及金额明细表》跟随变更，同时本合同范围和合同金额跟随变更。

第二条  合同内容

一、乙方应当按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）、《电梯、自动扶梯个自动人行道维修规范》（GB/T34146-2017）、《电梯、自动扶梯和自动人行道运行服务规范》（GB/T 34146-2017）《电梯日常维护保养规则》（DB11/418）及其它相关技术规范的要求，完成电梯设备维护保养全部项目的工作。

二、乙方应负责全部设备的日常维护保养、日常修理和急修、隐患排查、年度自检、安全实验、年检前准备、日常工作耗材、低值易损配件和更换、驻场人员及特殊活动专项保驾等全部工作。

三、乙方应负责除人为损坏外的对讲系统、监控系统、照明、扶手、门套、栏杆、梯级、标志等全部外部设备的检查、调整和维护工作。

四、乙方还应负责除上述内容外的设备管理、统计及临时性工作。

第三条  日常维护保养质量标准

- 维护保养质量标准按照《电梯保养项目内容及要求》（见附件二）规定

的要求，包括对设备的安全及功能的检查、清洁、调整、润滑并做好维护保养记录。

二、实施日常维护保养后的电梯应当符合《国务院第549号令》、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）、《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T34146-2017）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）《杂物电梯制造与安装安全规范》（GB25194）的相关规定。并以最后通过国家质量技术监督部门年度检验，并取得年度《电梯使用标志》为 合格 。

三、除上述标准外，还应当满足甲方提出的如下要求：

单台电梯故障率≤1次/月；停梯困人故障≤1次/月

第四条  合同期限

一、本合同期限   个月，自  年  月 日至  年 月  日止。

二、合同期满后经甲方评定乙方在合同期内的综合表现，经甲方考核合格，在本合同条款不变的前提下甲方有权决定和乙方进行合同的续签和弃签，合同续签最多不超过2次。

三、合同期满后甲乙双方经协商同意续约的，应当于期限届满30日历天内重新签订合同。

四、合同期满后甲乙双方经协商不同意续约的，应当于期限届满30日历天前以书面形式通知对方。

第五条  合同金额

维护保养合同收费总计：  ??????????  元（人民币），

大写总计：  ??????????????????元整  （人民币）。

第六条  结算方式

一、甲方以每叁个月为周期支付维护保养费，具体支付时间为：

1.在每个维护周期结束后60日历天内将维护保养费支付给乙方；

2.财政资金付款时间以财政资金支付流程为准。

二、支付方式：

1.  支票（或电汇或财政资金集中支付）；

2.发票需正确注明收款方名称，并按照规定格式填写；

3.发票必须于维护周期结束后15日历天内将发票送达我院。

三、每个维护周期应支付维护保养费用为： ？？？？？？元（人民币），

大写总计：  ？？？？？？？元整 （人民币）。

第七条  日常维护保养方式

采用 半包 方式。半包方式维保中使用的材料、耗材、辅料及更换零配件（包括照明及辅助设施）单价在 1000（含） 元以内的，由乙方免费负责。更换零配件单价在 1000（不含）元以上的，费用由甲方负责。

- 维修服务

乙方应急维修服务电话：？？？？？？？？？？？。

应急维修服务要求：

- 停梯、困人：接到电梯故障报修后5分钟之内到达现场，10分钟内将被困乘客解救出。

- 停梯未困人：接到电梯故障报修后5分钟之内到达现场，30分钟内排除故障恢复电梯运行。

- 不能排除故障：电梯故障后现场维修工不能在30分钟排除故障，乙方技术支持人员应在1小时内赶到。

- 停梯待修：由于故障原因复杂或等待配件停梯，总停梯时间不能超过24小时。

- 驻场人员

一、乙方应为本项目提供驻场维修技术人员，应配备不少于 3 名持有《特种设备作业人员证（电梯）》，并合格有效的维修人员提供24小时的驻场维修作业服务。由 1 名管理人员负责本项目的现场管理工作（全部费用应当已经包含在合同金额中，不再另行收取）。

二、驻场作业人员职责： 按规定进行电梯的巡视、保养及全天候24小时的电梯突发故障处理；遇甲方有特殊活动时现场对电梯进行保驾工作（保驾费用已包含在日常维护保养费中，不再另行收取）；及合同条款中所列明的其它工作内容。

第十条  甲方权利、义务

一、权利

1.甲方有权监督乙方按照合同约定履行合同义务，提出指导意见、适时发出故障通知、提出整改建议或警告。

2.甲方有权要求乙方履行合同义务、确保电梯正常安全运行。乙方维护工作不符合合同约定的质量标准时，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字，并有权要求乙方重新进行维护保养工作。

3.甲方有权执行《电梯维修保养质量质控评估表》（见附件三）的考核制度，对乙方的工作状况进行考核。

4.甲方有权对设备运行及保养情况每 三 个月进行一次考核，如考核评分低于标准 分，则每低一分将扣除相应保养费（具体评分标准见附件三）。

5.甲方有权对在合同期限内，出现由于维护保养情况不佳、维修不及时、出现安全事故或严重违反甲方规章制度的，按照《电梯维修保养质量质控评估表》约定进行处罚。

6.《电梯维修保养质量质控评估表》考核评分低于及格分的将自动解除维护保养合同，同时乙方将承担全部责任及损失。

7.甲方有权要求乙方遵守保密原则，执行保密条例不得将有关资料泄露与第三方。

二、义务

1.甲方提供的设备必须具有国家主管部门颁发的有效《电梯使用标志》，并保证上述维保设备属于甲方合法财产或甲方对该设备拥有合法的委托管理权利。

2.甲方应当对每台电梯建立完整的安全技术档案并供乙方查询，应当向乙方提供全部电梯的相关资料或复印件。

3.甲方落实主体安全责任制、建立电梯安全运行管理制度，为电梯机房提供足够的照明、冷暖气，按温湿度要求做好通风；保证电梯的用电、消防、防雷、通道、通讯、摄像监控系统等装置安全可靠；保证电梯机房、井道、地坑无漏水、渗水现象，通往电梯机房、地坑、滑轮间、井道安全门的畅通。

4.配备电梯安全管理人员负责电梯的日常安全管理：

（1）负责电梯钥匙的使用管理；

（2）负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认；

（3）负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认；

（4）负责监督、检查乙方的维护保养质量及对乙方进行考核；

（5）如果更换电梯安全管理人员，应当及时通知乙方；

（6）甲方授权代表：范蓬京 ，代表甲方在维保过程中相关事宜的签字确认。

5.应当制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练。

6.在电梯使用过程中发现故障或异常情况应及时通知乙方。

7.除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养的有关工作。

8.甲方在电梯安全检验合格有效期届满前1 个月，向电梯检验机构提出定期检验申请，承担首次电梯年检费用。

9.甲方对因电梯使用不当或管理不到位而造成的不良影响或人身伤害、伤亡而导致的一切经济损失、精神损失承担全部责任。

10.甲方为乙方提供维护保养所需的工作环境，免费提供驻场维护人员的值班场所。

第十一条  乙方权利、义务

一、权利

1.乙方有权要求甲方提供有关配套的维护保养工作环境及相关资料。

2.乙方有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

二、义务

1.乙方有义务提供合法经营文件和特种设备行业许可文件。

2.乙方提供24小时驻场维护服务（不分节假日），甲方发现设备发生故障或不正常运行现象后应立即通知乙方；乙方在接到故障通知后 5 分钟内赶赴现场进行处理；若电梯故障有乘客被困时，应当在 10 分钟内将被困乘客解救出。

3.接到电梯故障报修后 5分钟之内到达现场， 30分钟内排除故障恢复电梯运行；电梯故障后现场维修工不能在30分钟排除故障，维保公司技术支持人员应在1小时内赶到；由于故障原因复杂或等待配件停梯，总停梯时间不能超过24小时。

4.遇有甲方特殊活动时，乙方需按照甲方要求提供专业技术人员，对电梯进行现场保驾服务以确保甲方设备安全运行，具体费用已于本合同范围内乙方不得再另行收取费用。

5.乙方提供驻场维修技术人员不得少于 7人(不分节假日)，且应当持有政府主管部门颁发的合格有效的《特种设备作业人员证（电梯）》作业人员证书；服从甲方管理，遵守甲方规章管理制度，统一着装，文明施工。

6.乙方应至少有 1 名管理人员负责现场管理工作。

7.乙方有义务提供技术人员的相关证明文件，包括操作证、身份证、居住证、派遣函、保证函等。

8.乙方提供的驻场维护人员资质需得到甲方相关主管部门的审核并通过才能上岗。

9.乙方在现场作业中不得违反安全操作规程，应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全；乙方负责为乙方工作人员购买人身意外保险和工伤保险。

10.乙方有义务提出合理化建议并向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况及更换付费配件清单；对维保周期内的设备运行状况做详细汇总并书面报告，免费为甲方提供大修、改造的建议和方案。

11.乙方对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损；建立良好有效的回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。

12.乙方有义务建立健全电梯自检记录，及电梯运行整体状况书面报告制度。

13.乙方对零配件提供全年24小时供应服务，并且免费送货上门；在维保过程中发现需更换零配件时应及时主动进行更换；乙方需保证更换的零配件为原厂有合格质量保证的零配件并另加质保期、质保期不随合同主体时间结束，零配件供货周期不得超过24小时。

14.需甲方额外付费的零配件，乙方需向甲方报价并得到甲方书面认可后更换，甲方在配件更换使用并达到安全运行标准30天后，凭乙方提供的发票按发票面额实际付费。

15.乙方为甲方提供的零配件价格应按照《电梯备品备件清单表》（见附件四）的约定，并应至少在市场价的基础上进行 10% 的优惠，未列在《电梯备品备件清单表》内的单独报价, 并应至少在市场价的基础上进行 10% 的优惠。

16.乙方有义务配合电梯检验机构的定期检验工作，并参与电梯安全管理活动；每季度至少进行一次安全、技术培训，每十二个月至少两次应急预案演练并有详细书面记录。

17.乙方有义务妥善保管电梯图纸及相关资料，任何资料均不得以任何形式被带出设备所在地，并在合同终止后全部交还甲方。

18.乙方有义务遵守甲方的保密条例，不得以任何形式向第三方泄露任何有关资料。

19.乙方每半年至少为甲方提供一次电梯专业知识、应急事件的处理及安全使用常识等培训服务。

20.乙方对因现场作业人员维护保养不到位、维修不及时或技术处置不当造成的不良影响或人身伤害、伤亡而导致的一切经济损失、精神损失承担全部责任。

21.乙方不得以任何形式进行分包、转包。

第十二条  违约责任

一、任何一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

二、任何一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

三、甲方按合同约定启动付款支付程序，积极办理保证资金及时到位。

四、因电梯使用、管理等原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，在查明原因，分清责任的基础上由责任方承担全部责任。

五、乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，并按照《电梯维修保养质量质控评估表》（见附件三）相关要求标准扣减当期保养费。

六、因维护保养原因导致设备损坏、丢失，或现场作业人员维护保养不到位、维修不及时或技术处置不当造成的不良影响或人身伤害、伤亡而导致的一切经济损失、精神损失的，由乙方承担全部责任。

七、因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担电梯复验费用。

第十三条  合同的解除

一、甲乙双方协商一致，可以解除合同。

二、如果甲方失去本合同约定范围内所在区域的物业管理权，本合同自动终止，甲方不承担违约责任。

三、合同期限内任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

第十四条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，任何一方有权向北京市东城区人民法院起诉。

第十五条  其他约定

一、普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

二、维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式贰份，甲乙双方各保存壹份，保存时间为4 年。普通维修、重大维修、改造协议与急修记录均应当与维护保养记录一并保存。

第十六条  附则

本合同自双方签字盖章后生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力，本合同附件包括：

附件一：《电梯维护保养及金额明细表》

附件二：《电梯保养项目内容及要求》

附件三：《北京协和医院电梯维修保养质量质控评估报告》

附件四：《电梯备品备件清单表（单价为市场价）》。

甲方：中国医学科学院北京协和医院      乙方：???????????????????公司

组织机构代码:                         许可证号码：

地址：北京市东城区帅府园1号          地址：?????????????????

单位负责人：                          法定负责人：

联系电话：                            联系电话：

邮政编码：100730                      邮政编码：

日期： 2022年 ？ 月  ？ 日            日期：  2022年? 月 ?  日

附件一：

电梯维护保养及金额明细表

| 序号 | 梯号 | 电梯型号 | 产地 | 类别 | 层站 | 梯速 | 载重量 | 保养金额（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计: |  | 大写（人民币）：？？？？？？元整 |  |  |  | ¥？？？？？？？元 |  |  |

附件二：

曳引与强制驱动电梯维护保养项目（内容）和要求

A1 半月维护保养项目（内容）和要求

半月维护保养项目（内容）和要求见表A-1

表A-1半月维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全，有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触电 | 清洁、触点接触良好、接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层精准度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关闭装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电器触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠良好 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

A2 季度维护保养项目（内容）和要求

季度维护保养项目（内容）和要求除符合A1半月维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-2的项目（内容）和要求。

表A-2 季度维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

A3 半年维护保养项目（内容）和要求

半年维护保养项目（内容）和要求除符合A2季度维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-3的项目（内容）和要求、

表A-3 半年维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定，无松动 |
| 15 | 上、下极限开关 | 工作正常 |

A4 年度维护保养项目（内容）和要求

年度维护保养项目（内容）和要求除符合A3半年维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-4的项目（内容）和要求。

表A-4 年度维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 |
| 5 | 导电回路绝缘性测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地砍 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢承重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

注A-1:如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整（下同）。

注A-2:维护保养项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定的，一般为检查、调整、清洁和润滑（下同）。

注A-3:维护保养基本要求中，规定为“符合标准值”的，是指符合对应的国家标准、行业标准和制造单位要求（下同）。

注A-4:维护保养基本要求中，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其它没有明确“要求”的，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求（下同）。

附件三：

北京协和医院电梯维修保养质量质控评估报告

【东院区】

评估时间：        年      月     日至     年     月      日

评估对象：

一．评估原则：

- 目的：以评分的方式考核乙方（即维护保养承包方）的工作状况，确保维         护保养合同完全、有效地执行；以维护保养合同约定的维护保养标准为质量标准。

- 原则：以维护保养合同所约定的维护保养费为基准，监管部门根据乙方的工作情况对其进行评分，每三个月进行一次综合评定。

- 标准：3.1每三个月进行一次综合评定、评分表总分为100分，设良好、及

格和不及格分；

3.2评分为良好分数(95分及以上)不扣除维护保养费用，评分为及格分数按比例扣除相应维护保养费用，评分为不及格按合同约定自动解除合同；

3.3及格分94分至90分每扣一分扣除季度保养费4%（共计：20%）,

及格分89分至85分每扣一分扣除季度保养费8%（共计：40%）；

3.4及格分85分以下（84分不及格分）扣一分扣除季度保养费10%，并自动解除维护保养合同。

二．综合评定表：

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 评估项目 | 电梯维护保养 |
| 综合评分 | 【 】分 |
| 扣分项目 |  |
| 扣分原因 |  |
| 应付金额 | 元人民币 |
| 扣款额度 | 【 】% （注：95分及以上不扣款，94分及以下按比例扣款） |
| 实付金额 | 实付金额=应付金额×（100%-扣款额度） 最终付款：【 】元（人民币） |

电梯维修保养质量质控考核表

| 项目 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.人员管理 | 1.1着装不整洁、未佩带胸卡，每人次扣1分； 1.2不能热情服务，语言不文明，不能耐心向用户解释问题，或与乘客、用户、及其他人员发生争吵，每人次扣5分； 1.3自觉遵守劳动纪律，积极配合服务到位，未按规定时间到场或修复电梯，每人次扣2-3分； 1.4人员缺失不符合合同约定人数及要求，扣5-10分。 |  |  |
| 2.规章制度 | 2.1违反医院的各项管理制度及维保合同的相关条款，每次扣5分； 2.2 工作期间干私活、脱岗、迟到早退、或干与本工作无关的事情，每次扣2分； 2.3应急事件处理不符合规定，或未按规定时间及时上报，每次扣5分； 2.4维修记录或各种单据报表填写不合格，每次扣2分。 |  |  |
| 3.完成工作的情况 | 3.1当月工作计划未完成（定期维保计划中所安排的工作项目或其它计划性工作），每一项扣5分； 3.2上月检查后所提出的需整改项目未完成，每一项扣5分； 3.3临时安排的特殊工作，未按要求及时完成的，每次扣5分； 3.4配件更换不及时或配件不符合质量要求，每次扣2分。 |  |  |
| 4.完成工作的质量 | 4.1按电梯定期保养项目内容（检查、润滑、调整、紧固、测试），每一处不合格扣2分； 4.2各安全保护装置、应急装置，每一处不合格扣5分； 4.3曳引机、各绳轮、齿轮箱油位、井道信息，各传感器、制动器，每发现一项不合格扣5分； 4.4未按照TSG T5001及DB11/418中规定的维护保养标准进行操作，每一处扣2分。 |  |  |
| 5.故障处理情况 | 5.1故障修复时间超过30分钟，每次扣5分； 5.2无故拖延修复时间，故障总停梯时间超过24小时，每次扣5—10分； 5.3停用电梯时未通知相关部门，每次扣5分； 5.4故障总结不及时，未能及时排查隐患，每次扣5分； 5.5单台设备多次故障不能有效排除，每次扣10分。 |  |  |
| 6.照明信号 | 6.1机房、井道、轿顶、轿内、底坑及其它相关地域的照明损坏未及时修理，每项扣2分； 6.2信号指示灯，层楼显示、内外呼按钮，损坏、显示错误未及时修理，每项扣2分； |  |  |
| 7.巡视检查 | 7.1未按照规定和相关制度，每天对设备进行日常巡视，每次扣2分； 7.2巡视时不能及时发现故障隐患，或进行正确判断故障原因，每次扣2分； 7.3巡视检查记录填写不及时或不规范，每次扣2分； 7.4质检人员未按规定检验，或检验记录不真实，每次扣5分； 7.5巡视的问题未能及时汇报解决，每次扣10分。 |  |  |
| 8.安全 | 8.1违反安全操作规程，每人次扣5分； 8.2发现安全隐患，每项扣5分； 8.3发生不良事件，每项扣10分； 8.4发生安全事故，每项扣20分； 8.5安全保护装置，未按要求定期进行检查、调整和效验，每项扣5分； 8.6辅助安全功能是否灵敏、可靠，报警正确，每项扣5分； 8.7未通过质检局检验，或有严重整改条款，每项扣5分； 8.8维修保养人员未持证上岗，准操作项目不合格或过期，每人扣10分。 |  |  |
| 9.清洁卫生 | 9.1机房、井道、轿顶、底坑、通道不清洁，每项扣2分； 9.2办公室、宿舍其它所负责的区域和相关地段不清洁，每项扣2分； 9.3未按要求对物品进行清洁及合理码放，每处扣2分； 9.4对工作后所产生的废料、垃圾、或污垢，不能及时清理，每次扣2分。 |  |  |
| 10.记录 总结 | 10.1维修保养记录不按规定方式记录，或记录不及时，每次扣1分； 10.2维修保养记录与实际情况不符，不能真实反映维保和故障排除情况，每次扣2分； 10.3调整和修理重大部件，更换的零件不能详实的记录，每次扣2分； 10.4未按规定时间对所负责区域电梯，做出整机运行状况评定，每次扣5分。 |  |  |
|  | 总分： |  |  |

维保单位负责人：

监督检查部门：

主管部门：

附件四：（单价为市场价）

《配件报价单》

| 序号 | 部件名称 | 型号 | 单位/数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MX14马达 | KM-MX14 | 1PC |  |
| 2 | 驱动变频器 | KM870050G12 | 1PC |  |
| 3 | 驱动变频器 | KM839800G03 | 1PC |  |
| 4 | 驱动变频器 | KM897330G01 | 1PC |  |
| 5 | NMX11曳引机 | KM51015154V000 | 1PC |  |
| 6 | MX10曳引机 | KM982790C01 | 1PC |  |
| 7 | 驱动变频器 | KM870050G02 | 1PC |  |
| 8 | 385变频器 | KM997159-LOCAL | 1PC |  |
| 9 | THYSSEN变频器 | CPI48 | 1PC |  |
| 10 | MX20整机更换轴承 |  | 1PC |  |
| 11 | MX18整机更换轴承 |  | 1PC |  |
| 12 | OTIS变频器 | OVF300 | 1PC |  |
| 13 | MX14整机更换轴承 |  | 1PC |  |
| 14 | NMX11整机更换轴承 |  | 1PC |  |
| 15 | MX10整机更换轴承 |  | 1PC |  |
| 16 | A1板 | KM781380G02 | 1PC |  |
| 17 | A1板 | KM781380G01 | 1PC |  |
| 18 | OTIS电脑板 | CIB | 1PC |  |
| 19 | OTIS主控板 | DMCU | 1PC |  |
| 20 | KDL16S变频器 | KM51004000V001 | 1PC |  |
| 21 | EBD控制柜 |  | 1PC |  |
| 22 | THYSSEN门机马达 | SELCOM | 1PC |  |
| 23 | OTIS程序控制板 | LMCSS-MCB | 1PC |  |
| 24 | 门机板 | KM606800G01 | 1PC |  |
| 25 | 门机板 | KM606810G01 | 1PC |  |
| 26 | 语音报站 | KM51181746G911 | 1PC |  |
| 27 | 抱闸电源监测 | MH2 | 1PC |  |
| 28 | OTIS电脑板 | SM-01-DP/C | 1PC |  |
| 29 | 门机板 | KM606980G01 | 1PC |  |
| 30 | 门机板 | KM606990G01 | 1PC |  |
| 31 | 门机板 | KM606061G05 | 1PC |  |
| 32 | MX14抱闸 | KM955141G01 | 1PC |  |
| 33 | 门电机 | KM903375G04 | 1PC |  |
| 34 | 2500型地震仪 | ZK20488 | 1PC |  |
| 35 | 门电机 | KM601370G03 | 1PC |  |
| 36 | THYSSEN门机变频器 | LCF1 | 1PC |  |
| 37 | OTIS程序控制板 | SPBC | 1PC |  |
| 38 | 门电机 | KM601370G04 | 1PC |  |
| 39 | OTIS主控板 | RCB-II | 1PC |  |
| 40 | CPU40板 | KM773380G04 | 1PC |  |
| 41 | CPU561板 | KM773390G06 | 1PC |  |
| 42 | OTIS门机控制板 | DCSS5-E | 1PC |  |
| 43 | OTIS门机变频器 | DCSS-5 | 1PC |  |
| 44 | 反绳轮 | D540mm | 1PC |  |
| 45 | A2板 | KM725800G01 | 1PC |  |
| 46 | OTIS主控板 | GECB | 1PC |  |
| 47 | 3D光幕 | KM276995 | 1PC |  |
| 48 | 测速机 | KM982792G33 | 1PC |  |
| 49 | 测速机 | KM982792G14 | 1PC |  |
| 50 | 测速机 | KM274999 | 1PC |  |
| 51 | OTIS光幕 | LMD-3 | 1PC |  |
| 52 | OTIS光幕 | N94 | 1PC |  |
| 53 | 反绳轮 | D420mm | 1PC |  |
| 54 | OTIS电脑板 | SGB | 1PC |  |
| 55 | LCECPUNC板 | KM763640G01 | 1PC |  |
| 56 | OTIS速度传感器 | OMRON | 1PC |  |
| 57 | 门刀 | KM601500G15 | 1PC |  |
| 58 | 门刀 | KM602673G15 | 1PC |  |
| 59 | OTIS门机控制板 | DO2000 | 1PC |  |
| 60 | 20马达抱闸模块 | KM768080G01 | 1PC |  |
| 61 | 806板 | KM802890G11 | 1PC |  |
| 62 | A3板 | KM838330G01 | 1PC |  |
| 63 | 806板 | KM713710G11 | 1PC |  |
| 64 | NMX11抱闸 | KM51007092V000 | 1PC |  |
| 65 | 3D光幕电源盒 | KM276996 | 1PC |  |
| 66 | LCE379ADO板 | KM50006052G01 | 1PC |  |
| 67 | LCE379ADO板 | KM50006052G01 | 1PC |  |
| 68 | LCE379ADO板 | KM50006052G02 | 1PC |  |
| 69 | LCE379ADO板 | KM713180G02 | 1PC |  |
| 70 | MX18马达轴承 | KM249968 | 1PC |  |
| 71 | THYSSEN轿厢程序板 | MF3 | 1PC |  |
| 72 | LCECAN板 | KM713110G04 | 1PC |  |
| 73 | 18马达抱闸模块 | KM803942G01 | 1PC |  |
| 74 | 抱闸模块带 | KM50022850G02 | 1PC |  |
| 75 | THYSSEN编码器 | 4096 | 1PC |  |
| 76 | 限速器 | KM51079203 | 1PC |  |
| 77 | MX14编码器 | KM50027771 | 1PC |  |
| 78 | THYSSEN光幕 | 94 | 1PC |  |
| 79 | OTIS电脑板 | IIB | 1PC |  |
| 80 | LCELOPCB板 | KM763600G02 | 1PC |  |
| 81 | 轿内显示板 | KM856270G01 | 1PC |  |
| 82 | 厅外显示板 | KM856270G01 | 1PC |  |
| 83 | AQ11B安全钳 | AQ11B | 1PC |  |
| 84 | MX18马达轴承 | KM277202 | 1PC |  |
| 85 | A1板(DCBG) | KM987080G01 | 1PC |  |
| 86 | 限速器申菱 | KM974349 | 1PC |  |
| 87 | 2D光幕 | KM50074560 | 1PC |  |
| 88 | 2D光幕 | KM897294 | 1PC |  |
| 89 | 2D光幕 | KM273449 | 1PC |  |
| 90 | AMD厅门门挂板（2L 旁开两扇,LL1200) |  | 1PC |  |
| 91 | V1.V2.V3模块 | KM277944 | 1PC |  |
| 92 | LCEOPT板 | KM713150G11 | 1PC |  |
| 93 | LCEOPT板 | KM713150G13 | 1PC |  |
| 94 | LCEOPT板 | KM713150G11 | 1PC |  |
| 95 | 称重传感器 | KM712542G01 | 1PC |  |
| 96 | 称重传感器 | KM712542G01 | 1PC |  |
| 97 | OTIS电脑板 | LB | 1PC |  |
| 98 | 曳引机风扇 | KM255063 | 1PC |  |
| 99 | 轿厢液晶显示屏9# | KM51104212G01 | 1PC |  |
| 100 | GTWO板 | KM802870G01 | 1PC |  |
| 101 | 编码器 | KM950278G02 | 1PC |  |
| 102 | GTWO板 | KM50027064G02 | 1PC |  |
| 103 | GTWO板 | KM802870G02 | 1PC |  |
| 104 | OTIS编码器 | SZB30 | 1PC |  |
| 105 | F2KMUG板 | KM772850G02 | 1PC |  |
| 106 | F2KMUG板 | KM772850G02 | 1PC |  |
| 107 | 驱动柜风扇 | KM263041 | 1PC |  |
| 108 | 反绳轮 | D330mm | 1PC |  |
| 109 | 14马达抱闸模块 | KM50002114G01 | 1PC |  |
| 110 | NMX11编码器 | KM51035304V001 | 1PC |  |
| 111 | 723电源板 | KM713140G03 | 1PC |  |
| 112 | 723电源板 | KM713140G04 | 1PC |  |
| 113 | 723电源板 | KM713140G05 | 1PC |  |
| 114 | 723电源板 | KM713140G07 | 1PC |  |
| 115 | 723电源板 | KM713140G08 | 1PC |  |
| 116 | 抱闸电源 | MN9 | 1PC |  |
| 117 | 轿顶蜗牛风扇 |  | 1PC |  |
| 118 | LCECIB板 | KM713730G12 | 1PC |  |
| 119 | LCECOB板 | KM713720G01 | 1PC |  |
| 120 | LCECOB板 | KM713720G11 | 1PC |  |
| 121 | LCECOB板 | KM713720G71 | 1PC |  |
| 122 | THYSSEN门区感应器 | LNLK | 1PC |  |
| 123 | 201：1接触器（3RT1045-1A） | KM277404 | 1PC |  |
| 124 | 406接触器（3RT1045-1A） | KM277404 | 1PC |  |
| 125 | 201：1接触器（3RT1044-1A） | KM277403 | 1PC |  |
| 126 | OTIS电脑板 | TTB | 1PC |  |
| 127 | 门机变压器 | KM606805 | 1PC |  |
| 128 | OTIS称重感应器 | DAA24270F1 | 1PC |  |
| 129 | 语音报站 | KM1358629 | 1PC |  |
| 130 | OTIS电脑板 | RSEB | 1PC |  |
| 131 | OTIS显示板 | LED双位 | 1PC |  |
| 132 | THYSSEN井道信息板 | MS2 | 1PC |  |
| 133 | 806板 | KM713710G71 | 1PC |  |
| 134 | OTIS电脑板 | CUB1 | 1PC |  |
| 135 | THYSSEN平层感应器 | ZS | 1PC |  |
| 136 | LCECEB板 | KM713730G01 | 1PC |  |
| 137 | LCECEB板 | KM713730G11 | 1PC |  |
| 138 | LCECEB板 | KM713730G71 | 1PC |  |
| 139 | V5模块 | KM260390 | 1PC |  |
| 140 | 轿顶检修盒 | KM713856G02 | 1PC |  |
| 141 | 轿内显示板 | KM853300G01 | 1PC |  |
| 142 | 厅外显示板 | KM853300G11 | 1PC |  |
| 143 | GTWO板 | KM50027064G03 | 1PC |  |
| 144 | OTIS电脑板 | CUB2 | 1PC |  |
| 145 | 201：1接触器（LC1D50） | KM258553 | 1PC |  |
| 146 | 201：1接触器（3RT1036-1A） | KM275032 | 1PC |  |
| 147 | 轿厢液晶显示屏（ZJS） | KM51176373 | 1PC |  |
| 148 | V4模块 | KM275812 | 1PC |  |
| 149 | LCEGTW板 | KM713180G11 | 1PC |  |
| 150 | 蒂森应急电源 |  | 1PC |  |
| 151 | 61U/N/30 | KM86420 | 1PC |  |
| 152 | THYSSEN轿厢程序板 | MF4 | 1PC |  |
| 153 | THYSSEN承重板 | LMS1 | 1PC |  |
| 154 | 轿内显示板 | KM50017283G01 | 1PC |  |
| 155 | 厅外显示板 | KM50017283G11 | 1PC |  |
| 156 | MX10主机风扇 | KM872121 | 1PC |  |
| 157 | DBR接触器（3RT1526-1B） | KM51082809 | 1PC |  |
| 158 | DBR接触器（3RT1526-1B） | KM275171 | 1PC |  |
| 159 | THYSSEN抱闸电源 | MN6 | 1PC |  |
| 160 | LCEHKM板 | KM765820G01 | 1PC |  |
| 161 | 弹簧靴导靴 | KM92510G16A | 1PC |  |
| 162 | OTIS位置传感器 | 3000-ADS-2 | 1PC |  |
| 163 | LCERAL板 | KM722040G01 | 1PC |  |
| 164 | LCERAL板 | KM722040G01 | 1PC |  |
| 165 | THYSSEN轿厢显示板 | MA1.1 | 1PC |  |
| 166 | 驱动柜风扇 | KM249972 | 1PC |  |
| 167 | 机房检修盒 | KM821000G01 | 1PC |  |
| 168 | 24V电源盒(轿顶) | KM924759 | 1PC |  |
| 169 | 24V电源盒(机房) | KM821003G04 | 1PC |  |
| 170 | 司机锁 | KM804352G05 | 1PC |  |
| 171 | 飞机轮 | KM581274 | 1PC |  |
| 172 | 楼层电脑板 | KM713700G01 | 1PC |  |
| 173 | 楼层电脑板 | KM713700G11 | 1PC |  |
| 174 | LCEFCB板 | KM713700G11 | 1PC |  |
| 175 | 楼层电脑板 | KM713700G11 | 1PC |  |
| 176 | 楼层电脑板 | KM713700G71 | 1PC |  |
| 177 | 楼层电脑板 | KM713700G71 | 1PC |  |
| 178 | OTIS光电开关 | OMRON | 1PC |  |
| 179 | THYSSEN厅门显示板 | NA1.1 | 1PC |  |
| 180 | 供电电源 | ROM | 1PC |  |
| 181 | LCECEB板 | KM722050G01 | 1PC |  |
| 182 | 380电源箱空开 |  | 1PC |  |
| 183 | K86接触器25A | KM258414 | 1PC |  |
| 184 | 抱闸监测开关 | OR81GL-DHTN | 1PC |  |
| 185 | EBD电池 | 12V 15AH | 1PC |  |
| 186 | 轿厢液晶显示屏 | KM51104206G01 | 1PC |  |
| 187 | 201.1接触器(1026) | KM953532 | 1PC |  |
| 188 | 201.1接触器 | KM953532 | 1PC |  |
| 189 | OTIS门区感应器 | OMRON | 1PC |  |
| 190 | 201：3：4接触器ABB（A-B） | KM275170 | 1PC |  |
| 191 | 250接触器（3RH1131-1A） | KM275170 | 1PC |  |
| 192 | 201：3：4接触器 | KM275170 | 1PC |  |
| 193 | 应急灯板 | KM856280G01 | 1PC |  |
| 194 | 应急灯板 | KM856280G01 | 1PC |  |
| 195 | MX14松闸手柄 | MX14松闸制动器 | 1PC |  |
| 196 | KOO接触器38A | KM280240 | 1PC |  |
| 197 | 门机皮带轮 | KM601275G01 | 1PC |  |
| 198 | F2KX99板 | KM801100G01 | 1PC |  |
| 199 | 门机皮带轮 | KM601278H03 | 1PC |  |
| 200 | LOP230板 | KM763610G02 | 1PC |  |
| 201 | 声光报警单元 | M51069516G12 | 1PC |  |
| 202 | 77U/N开关 | KM713227 | 1PC |  |
| 203 | 减速开关 | KM713227G01 | 1PC |  |
| 204 | 机房对讲 | KM896384 | 1PC |  |
| 205 | 接近开关 | KM713226G01 | 1PC |  |
| 206 | K00/K01接触器 | LC1D38 | 1PC |  |
| 207 | K88接触器 | CAD32 | 1PC |  |
| 208 | 201：3：4西门子3RH1131 | KM275170 | 1PC |  |
| 209 | EBD施耐德接触器K1/K2 | LC1D258/24V | 1PC |  |
| 210 | 298开关 | KM1346947 | 1PC |  |
| 211 | MX10松闸手柄 | KM853538G02 | 1PC |  |
| 212 | 飞机轮80mm | KM86789G02 | 1PC |  |
| 213 | LCEALM板 | KM824620G01 | 1PC |  |
| 214 | 导向链 | KM601314G01 | 1PC |  |
| 215 | K06/K06.1接触器 |  | 1PC |  |
| 216 | 轿顶风扇 | KM858706 | 1PC |  |
| 217 | 张绳轮开关 | KM255440 | 1PC |  |
| 218 | 缓冲器开关 | KM254372 | 1PC |  |
| 219 | MX14马达抱闸连接线 | KM1370505 | 1PC |  |
| 220 | 上按钮 | KM857781G02 | 1PC |  |
| 221 | 下按钮 | KM857781G05 | 1PC |  |
| 222 | 按钮 | KM857782G02 | 1PC |  |
| 223 | 锁 | SCH99 revB | 1PC |  |
| 224 | 应急电池 | KM258773 | 1PC |  |
| 225 | 应急电池 | KM258773 | 1PC |  |
| 226 | 对讲电源适配器 | KM955447 | 1PC |  |
| 227 | COP显示窗 |  | 1PC |  |
| 228 | K88接触器32A | KM258415 | 1PC |  |
| 229 | 极限开关 | KM217554 | 1PC |  |
| 230 | 厅外显示玻璃面板(单梯） |  | 1PC |  |
| 231 | 厅外显示玻璃面板(并联梯） |  | 1PC |  |
| 232 | 涨紧轮 | KM602135G01 | 1PC |  |
| 233 | 门辅助触点 | KM255217 | 1PC |  |
| 234 | 门主触点 | KM254995 | 1PC |  |
| 235 | 吊门轮 | KM601106 | 1PC |  |
| 236 | KDS300红光按钮 |  | 1PC |  |
| 237 | K86接触器 | LC1D25 | 1PC |  |
| 238 | 应急灯板 | KM851960G01 | 1PC |  |
| 239 | 对讲盒 | KM896383 | 1PC |  |
| 240 | 同步绳 | KM352156G15 | 1PC |  |
| 241 | 重锤绳 | KM359946G03 | 1PC |  |
| 242 | 司机锁(外壳) | KM860030G09 | 1PC |  |
| 243 | VIP锁(外壳) | KM860030G03 | 1PC |  |
| 244 | 补偿链 | 全塑 Ø13mm | /m |  |
| 245 | 补偿链 | 全塑 Ø10mm | /m |  |
| 246 | 井道/轿厢照明空开 |  | 1PC |  |
| 247 | 补偿链 | 全塑 Ø7.5mm | /m |  |
| 248 | 急停开关 | ZK20435 | 1PC |  |
| 249 | 门缓冲垫 | KM89639G02 | 1PC |  |
| 250 | 钢丝绳 | Ø13mm | /m |  |
| 251 | 门球 | KM601107G02 | 1PC |  |
| 252 | 门球 | KM601107G03 | 1PC |  |
| 253 | 钢丝绳 | Ø10mm | /m |  |
| 254 | 钢丝绳 | Ø8mm | /m |  |
| 255 | 磁条 | KM713228 | 1PC |  |
| 256 | 门滑块 | KM470561H01 | 1PC |  |
| 257 | 钢丝绳 | Ø6mm | /m |  |
| 258 | DR-VAP033变频器 | 59413243 | 1PC |  |
| 259 | 制动器BT112107440 | 59607208 | 1PC |  |
| 260 | 制动组件 PML/FML 200-CM 25 | 59607202 | 1PC |  |
| 261 | 制动器组件PML/FML 200-CM252Nm MBR | 59607207 | 1PC |  |
| 262 | 制动组件 PML/FML 200-CS/DL | 59607203 | 1PC |  |
| 263 | 制动器组件PML/FML160-BL 130NM MBR | 59606277 | 1PC |  |
| 264 | AC GSI 2井道信息感应器2 FS | 59501002 | 1PC |  |
| 265 | V35马达(V35.3) | 59501002 | 1PC |  |
| 266 | 制动组件 PML/FML 200-CL 20 | 59607201 | 1PC |  |
| 267 | AC GSI 2井道信息感应器1 FS | 59501001 | 1PC |  |
| 268 | MX7.2 电源板高功率21.Q | 59412336 | 1PC |  |
| 269 | 对重安全钳 SWB01 | 59344650 | 1PC |  |
| 270 | 轿厢限速器 SA GBP201限速器(SCK调试) | 59344800 | 1PC |  |
| 271 | SA G01安全钳 | C59314900-001 | 1PC |  |
| 272 | SA G01安全钳 | C59314900-001 | 1PC |  |
| 273 | 抱闸电源板 PCBA MXPOWH12.Q电源板 | 59413477 | 1PC |  |
| 274 | CPU 印版CPUCF540.Q用于MX7.2 | 59714050 | 1PC |  |
| 275 | 轿厢显示 TFT-LCD7寸 | 55541295 | 1PC |  |
| 276 | 显示控制板 PCBA LVDY 22.Q | 55541957 | 1PC |  |
| 277 | 法兰滑轮组件PV40 W=60 L=80 155*150*30 | 59384609 | 1PC |  |
| 278 | 主机编码器 ECN413 2048ENDAT 01 | 59604446 | 1PC |  |
| 279 | 法兰滑轮组件PV50 W=60 L=80 155*140*30 | 59384610 | 1PC |  |
| 280 | 控制柜主板 mx7.2 12.Q主板 | 59800635 | 1PC |  |
| 281 | 对讲机 | 54410576 | 1PC |  |
| 282 | V35安全触板组件 V35安全触板组件 | 59350950 | 1PC |  |
| 283 | MXIOCF 12.Q印板 | 560185 | 1PC |  |
| 284 | 电梯远程监测器 | 57022341 | 1PC |  |
| 285 | AC GSI传感器连线 L=5M | 59341712 | 1PC |  |
| 286 | 法兰滑轮组件PV60 W=70 155*70*30 | 59384614 | 1PC |  |
| 287 | CANIC22.Q印板 | 560192 | 1PC |  |
| 288 | V型滑轮 W=70 147*70*30 | 59371104 | 1PC |  |
| 289 | V型滑轮 W=60 147*60*30 | 59371103 | 1PC |  |
| 290 | 滚轮导靴R3.CW BFK=6…18 | 59347898 | 1PC |  |
| 291 | CMG监控室总线监控主机 | 57613413 | 1PC |  |
| 292 | 法兰滑轮组件PV50 W=60 L=80 155*60*30 | 59384607 | 1PC |  |
| 293 | AC GSI传感器 连线L=3M | 59341711 | 1PC |  |
| 294 | 滚轮导靴200A | 59500400 | 1PC |  |
| 295 | 绳轮组件2*PV60 | 57624798 | 1PC |  |
| 296 | 缓冲器HYF210A | 57606522-001 | 1PC |  |
| 297 | 轿顶板 MX7.2 大OKR | 57639025 | 1PC |  |
| 298 | 光幕组件LCC174 | C57620608-001 | 1PC |  |
| 299 | LSB16-BC1CA-B4（用于国内） | C59373142-004 | 1PC |  |
| 300 | 印版 PCBA CANGIO 1.N | 594291 | 1PC |  |
| 301 | BIB模块BIO通讯 | 57815412 | 1PC |  |
| 302 | 印板 BIOGIO 1.N | 594126 | 1PC |  |
| 303 | 绳轮组件PV60 W=70 | 51961819 | 1PC |  |
| 304 | 接触器 AC220V | 57038944 | 1PC |  |
| 305 | ACLA AUTAN5 300179缓冲器 | 764318 | 1PC |  |
| 306 | ACLA AUTAN5 300179缓冲器 | 764318 | 1PC |  |
| 307 | 左门刀组件（83mm,带轿门锁） | 59350800 | 1PC |  |
| 308 | LCUX模块MX >= 7.2 | 57815366 | 1PC |  |
| 309 | S7000机房对讲机 | 54410577 | 1PC |  |
| 310 | T89/5mm实心导轨B级 | 291503 | 1PC |  |
| 311 | P+S缓冲器D5 165*80 | 57638256 | 1PC |  |
| 312 | LOP GS 300 M-1WSF ASSEMBLED (COMPLETE)下行 | 59327767 | 1PC |  |
| 313 | 外呼面板 LOP GS 300 M-2WSF-2 _UD | 59327828 | 1PC |  |
| 314 | V35马达齿形带 | 58410067 | 1PC |  |
| 315 | 印板 PCBA SLCUX 3.Q | 594468 | 1PC |  |
| 316 | 外呼面板LOP GS 300 M-1WSF-2 上行不带盲文 | 59324184 | 1PC |  |
| 317 | 应急电池 12AH-HCU800 | 432791 | 1PC |  |
| 318 | 地坑爬梯 1720*355105 | 56014018 | 1PC |  |
| 319 | V35 门刀组件 109MM(右) | 59350828 | 1PC |  |
| 320 | KL-66称重传感器 | 59377809 | 1PC |  |
| 321 | 轿厢显示 CANCP 402.Q | 57618368 | 1PC |  |
| 322 | DC26V开关电源 | 59712135 | 1PC |  |
| 323 | 电池 1x12V/12AH 连接线 CO | 57814964 | 1PC |  |
| 324 | 轿顶检修盒without d-rec | 59710071 | 1PC |  |
| 325 | 井道照明线底无插座坑盒 | 57813723 | 1PC |  |
| 326 | 厅门锁 | 57618125 | 1PC |  |
| 327 | 印板 PCBA BLOPIHG 1.Q | 59324320 | 1PC |  |
| 328 | LOP GS 300 M-1WWB ASSEMBLE | 59326501 | 1PC |  |
| 329 | 轿厢悬挂装置 4B-T75 | 57603483 | 1PC |  |
| 330 | 磁性带张紧开关 8KG | 59372149 | 1PC |  |
| 331 | 对重侧缓冲器底座组件-2*ACL | C51934498-001 | 1PC |  |
| 332 | 滚轮组合（端面）150*32*12 | 104959 | 1PC |  |
| 333 | 门锁 IP20触体 | 59354001 | 1PC |  |
| 334 | 磁性带张紧检测装置 4kg | 59372148 | 1PC |  |
| 335 | 厅门钩锁S/W lock C2 | 57618112 | 1PC |  |
| 336 | 底坑急停开关JHSG1 | 59712125 | 1PC |  |
| 337 | 轿厢锁紧装置 | 57607301 | 1PC |  |
| 338 | 偏心轮D29(外经36—— | 59313434 | 1PC |  |
| 339 | 厅门锁滚轮组件C4（BT1200-1400) | 57618129 | 1PC |  |
| 340 | 滚轮组合（侧面）100*25*25 | 583722 | 1PC |  |
| 341 | 滚轮D=79 | 59370684 | 1PC |  |
| 342 | CMG监控室电源/220V | 57613417 | 1PC |  |
| 343 | 涨绳轮 360 | 59314831 | 1PC |  |
| 344 | 钢带固定装置带松绳机构PV50 TYPE A | 59100852 | 1PC |  |
| 345 | 同步绳轮 45*45 | 546772 | 1PC |  |
| 346 | 井道解锁附件 | 57023430 | 1PC |  |
| 347 | 随行电缆支撑组件 | 51958668 | 1PC |  |
| 348 | V35齿形带T2 L=3070 BT≤1200 | 58410178 | 1PC |  |
| 349 | V35皮带轮组件 | 59356850 | 1PC |  |
| 350 | 电池 2x12V/12AH 连接线 CO | 57814963 | 1PC |  |
| 351 | V35齿形带L=3.564M | 58410328 | 1PC |  |
| 352 | 绳头装置L=315用于PV40 | 59102211 | 1PC |  |
| 353 | 内选板 COPKGW31.QA | 59329784 | 1PC |  |
| 354 | 急停开关 JHSG1线 | 57605857 | 1PC |  |
| 355 | 按钮板LOPDTA2.QB | 59324350 | 1PC |  |
| 356 | V35 HMI操纵面板 | 59350643 | 1PC |  |
| 357 | 对讲机印版 AC TAI5 | 57613986 | 1PC |  |
| 358 | 双稳态限位开关 | 59314139 | 1PC |  |
| 359 | V35齿形带(2320mm/根 开门宽 | 58416025 | 1PC |  |
| 360 | 触座 23*73*28 | 51907562 | 1PC |  |
| 361 | TAI5 轿顶对讲机 | 57613989 | 1PC |  |
| 362 | 轿内按钮印板 印板 COPCGW 51.Q | 57618272 | 1PC |  |
| 363 | 井道照明灯230VAC, T5, 21W | 55505100 | 1PC |  |
| 364 | CMG 底坑对讲机 | 57627927 | 1PC |  |
| 365 | 底坑急停开关 JHSG | 59712518 | 1PC |  |
| 366 | 蜂鸣器线缆 | 59388648 | 1PC |  |
| 367 | 钢丝绳连接器DZ=6mm | 59110315 | 1PC |  |
| 368 | 厅门三角锁2L1A030001V01 | 57618134 | 1PC |  |
| 369 | 门滑轮 70*20.5 | 57605958 | 1PC |  |
| 370 | 导靴 I10 BFK16 | 59370731 | 1PC |  |
| 371 | CMG 曳引媒介 STM-PV60 | 59101394 | /m |  |
| 372 | 控制柜照明 | 55502381 | 1PC |  |
| 373 | 控制柜照明 | 55502381 | 1PC |  |
| 374 | V35门机联动钢丝绳 C2 BKE=1 | 57038096 | 1PC |  |
| 375 | V35门机联动钢丝绳 C2 BKE=1 | 58410287 | 1PC |  |
| 376 | 上滑轮 45.4*20.2 | 59352108 | 1PC |  |
| 377 | CMG 曳引媒介 STM-PV50 | 59101393 | /m |  |
| 378 | 印板 LNC12.QC | 59324372 | 1PC |  |
| 379 | RG支架FML/PML200 C, D | 59604651 | 1PC |  |
| 380 | V35触体 | 969517-001 | 1PC |  |
| 381 | 门锁滚轮 | 546766 | 1PC |  |
| 382 | V35门机联动钢丝绳 C2 BKE=1 | 57038094 | 1PC |  |
| 383 | V35门机联动钢丝绳 C2 BKE=1 | 57038095 | 1PC |  |
| 384 | 门锁滚轮序号1020892P01 | 57636652 | 1PC |  |
| 385 | 司机盒锁 | 59329495 | 1PC |  |
| 386 | V35门机联动钢丝绳 C2 BKE=8 | 57038980 | 1PC |  |
| 387 | LIP线缆FF 1.5MM2,L=3.6 ,PVC | 59712681 | 1PC |  |
| 388 | 润滑器I10 BFK8…16 | 52516827 | 1PC |  |
| 389 | 铁环形 | 291284 | 1PC |  |
| 390 | LOPCDAW2.QB | 57618280 | 1PC |  |
| 391 | CMG曳引媒介 STM-PV40 | 58416034 | /m |  |
| 392 | 触点 41*12*22 | 51907563 | 1PC |  |
| 393 | 关门弹簧线缆 | 59352113 | 1PC |  |
| 394 | 线缆(HMI至DDE-V35) HKK>500 | 59357022 | 1PC |  |
| 395 | 2L1M055051V91 AUG-SCH锁轮支撑件 | 58416022 | 1PC |  |
| 396 | AUGUSTA门锁固定件 | 58410195 | 1PC |  |
| 397 | V35皮带轮塑料罩壳 | 59356849 | 1PC |  |
| 398 | ALSIS磁性带 | 59311705 | 1PC |  |
| 399 | V35门机联动钢丝绳 C2 BKE=9 | 57038093 | 1PC |  |
| 400 | 滑块 60*11*93 | 59350871 | 1PC |  |
| 401 | DATWYLER R FL 8882-F 4 G 1.5+10*0.75+2*0.5+3*2*0.21 MM2 | 58415081 | 1PC |  |
| 402 | 绳轮10*64* | 59350504 | 1PC |  |
| 403 | DATWYLER R FL 8304-F 12G1.0+2*2*0.5MM2 | 58416045 | 1PC |  |
| 404 | 线缆(HMI至DDE-V35),T2L | 59351826 | 1PC |  |
| 405 | KNE 支架板 | 59502462 | 1PC |  |
| 406 | 随行线缆base HQ<=50 w/CCTV | 58415081 | 1PC |  |
| 407 | 锁钩板 | 59350533 | 1PC |  |
| 408 | PV50 防护罩 | 57636948 | 1PC |  |
| 409 | V35触头 | 966843 | 1PC |  |
| 410 | CMG的第二根随行线缆 <=80M | 58416045 | 1PC |  |
| 411 | 印板PCBA PCGNOW 1.Q | 57618273 | 1PC |  |
| 412 | 印板 PBGNCW1.Q | 59324369 | 1PC |  |
| 413 | 滑轮护罩90度 W60 | 59384620 | 1PC |  |
| 414 | 门滑块 40*15*17 | 59313562 | 1PC |  |
| 415 | 线缆(HMI至DDE-V35),C2 单门 | 59351812 | 1PC |  |
| 416 | 线缆(HMI至DDE-V35),C2 双门 | 59351823 | 1PC |  |
| 417 | 蜂鸣器支架 | 59388659 | 1PC |  |
| 418 | 单个按钮板(无灯） PBGNO1.Q | 59324367 | 1PC |  |
| 419 | 桥接插头(DDE-V35 KTL/KTFP) | 59351815 | 1PC |  |
| 420 | CANIC.JNFF短接头 | 57640220 | 1PC |  |
| 421 | 按钮板排线 | 57620373 | 1PC |  |
| 422 | 司机盒面板锁钩GS 300 | 59329050 | 1PC |  |
| 423 | 厅门门头缓冲垫 | 59350870 | 1PC |  |
| 424 | V35门刀压簧 0,8X8,2X30-D | 616382 | 1PC |  |
| 425 | 触点插片 41*12*1 | 57038402 | 1PC |  |
| 426 | 按钮板排线 | 59329194 | 1PC |  |
| 427 | 门滑块E413003008+AE4 | 59300308 | 1PC |  |
| 428 | 司机盒块支架GS 300 | 59329051 | 1PC |  |

注：我公司提供的零配件在上述报价的基础上再优惠10%