北京协和医院西单院区手术室UPS蓄电池更换项目

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2022年12月

- 项目基本情况

- 项目名称：北京协和医院西单院区手术室UPS蓄电池更换项目

- 项目预算：19.5万元

- 计划工期：30天

- 项目地点：北京市西城区大木仓胡同41号

- 招标范围：下述项目配置清单及注意事项中全部工作内容。

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2019年12月1日起至2022年 12月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=4）严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为纪律名单、重大税收违法失信主体名单查询截图并加盖公章，中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）政府采购严重违法失信行为信息记录查询截图并加盖公章）

- 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 项目需求：

项目采购配置清单

| 序号 | 设备 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艾默生 UL33-100100KVA | 12V100AH FVO级别阻燃 | 76 |
| 2 | 艾默生 LiebertITA2-16 16KVA | 12V100AH FVO级别阻燃 | 32 |
| 3 | EATON伊顿93E-30-N-MBS 30KVA | 12V38AH FVO级别阻燃 | 32 |
| 4 | 直流屏 | 12V100AH FVO级别阻燃 | 9 |
| 4 | 电池柜 | 定制一体化 | 2 |
| 5 | 电池柜 | 定制一体化（含ABB/施耐德电池组直流开关） | 1 |

注意：上述报价须包含爱默生UL33-100 100KVA的辅助接触器的更换；上述价格须包含所有设备运输搬运安装调试等交钥匙工程服务。

蓄电池是医院应急安全用电的核心设备，须选用高可靠带阻燃功能的高品质蓄电池产品，参考品牌：汤浅YUASA、非凡FIAMM、荷贝克HOPPECKE。

蓄电池技术基本要求

（1）蓄电池单格放电终止电压不低于1.75V；

（2）主要充电指标：

- 蓄电池均衡充电单体电压为2.30～2.40V.；

- 浮充电压：环境温度为25 ℃时，蓄电池单体的浮充充电电压为2.20～2.275V/cell。

- 均充电压：环境温度为25 ℃时，蓄电池单体的浮充充电电压为2.30～2.4V/cell。

- 允许的最大补充电电压：不大于2.4V/cell。

- *蓄电池壳，盖，连接条保护罩应符合GB\T2408-2008中第8.3.2条FH-1（水平级）和第9.3.2条FV-0（垂直级）的要求；

- * 密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于99% 。

（3）* 容量保存率：蓄电池静置28天 后其容量保存率应不低于100%。

（4）大电流放电：蓄电池以30I10 放电3min，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，其外观应不出现异常。

（5）防酸雾性能：蓄电池在正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。

（6）气密性：蓄电池在环境温度25±5℃的条件下，储存24h，通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时并持续不少于5s时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形。

（7）安全阀：蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能，其开阀压力应为10kPa～20kPa，闭阀压力应为10kPa～20kPa。

（8）封口剂性能：采用封口剂的蓄电池，在温度-30℃～+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。

（9）蓄电池端电压的均衡性：

单体蓄电池和由若干个单体组成一体的组合蓄电池，各电池间的开路电压差应符合以下要求：标称电压为12V 的蓄电池，各电池间的开路电压差不大于100mV。

蓄电池进入浮充状态24h 后，各电池间的端电压差应符合以下要求：标称电压为12V 的蓄电池，各电池间的端电压差不大于480mV。蓄电池放电时，各电池间的端电压差应符合以下要求：标称电压为12V 的蓄电池，各电池间的端电压差不大于0.6V。

（10）蓄电池在充电过程中遇有明火内部不应引爆。

（11）蓄电池可在-15℃至+45℃的温度下使用。

（12）同组蓄电池内阻偏差应不超过15%，供货时提交出厂前内阻测试报告。

（13）电池间连接电压降：蓄电池间的连接电压降ΔU≤6mV。

（14）电池结构：

- 电池组正、负极端子间距必须满足规范要求。

- 蓄电池的正负极端子有明显标志，其极性、端子、外型尺寸应符合生产厂家的产品样本。

- 蓄电池端子应用螺栓、螺母连接，蓄电池间的连接电压降ΔU≤10mV。

- 蓄电池间连接条采用铜母排，如有裸露连接条应做好防护措施，避免不必要的人员接触。

（17）容量试验：蓄电池组按照“YD／T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》7.7规定”的相关方法试验，10h 率容量第一次循环应达到0.95C10；在第三次循环之前，10h 率容量应达到C10，3h 率容量应达到0.75C10，1h 率容量应达到0.55C10。

（18）型式试验：详见YD／T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》的要求。

（19）蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。

（20）蓄电池循环寿命: 按照BCI-2小时容量标准80%放电深度的循环次数不小于600次，100%核对性放电次数不小于400次。

（21）*蓄电池重量：12V38AH不低于12.5kg；12V100AH不低于30kg。

（22）蓄电池质保三年。

- 比价方式

- 投标单位法人或委托人将报价书、资质证明，授权委托书（若为法人参加不需要）在比价当日携带至比价会现场，逾期送达的的投标文件，招标人不予受理。

- 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 报价要求

1.报价清单模板

| 序号 | 设备 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艾默生 UL33-100 100KVA | 12V100AH FVO级别阻燃 | 76 |  |  |
| 2 | 艾默生 Liebert ITA2-16 16KVA | 12V100AH FVO级别阻燃 | 32 |  |  |
| 3 | EATON伊顿 93E-30-N-MBS 30KVA | 12V38AH FVO级别阻燃 | 32 |  |  |
| 4 | 直流屏 | 12V100AH FVO级别阻燃 | 9 |  |  |
| 4 | 电池柜 | 定制一体化 | 2 |  |  |
| 5 | 电池柜 | 定制一体化（含ABB/施耐德电池组直流开关） | 1 |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：中国医学科学院北京协和医院

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员