北京协和医院西单院区正压机组维护保养项目

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2022年12月

- 项目基本情况

- 项目名称：   北京协和医院西单院区正压机组维护保养项目

- 项目预算：         2.5万元

- 服务期限：服务合同期限12个月，合同到期经甲方考核合格，可优先选择乙方续签下一期合同，续签决定权在甲方，合同续签最多不超过2次。

- 项目地点： 北京市西城区大木仓胡同41号

- 招标范围：本项目包含北京协和医院西单院区共   2台正压机组 设备日常维护保养工作,具体详见设备清单表。

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标。

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2019年12月1日起至2022年 12月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=4）严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为纪律名单、重大税收违法失信主体名单查询截图并加盖公章，中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）政府采购严重违法失信行为信息记录查询截图并加盖公章）

- 禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 项目需求

项目概况与招标范围

1、项目地点：北京市西城区大木仓胡同41号 国际医疗部正负压机房。

2、项目规模：正压系统2套排气量/容积流量不低于5m³/min，供气压力不低于1.0MPa的无油水润滑永磁变频空压机、2台冷干机及附属过滤器、2台储气罐（不锈钢） 一年内的日常使用配件及维护保养。

3、招标范围： 2台无油水润空压机（型号：CM22PVF）的保养配件（空滤器、水滤器、排气阀等），四级过滤器（CT100）的更换。

4、交货及安装周期：接到招标人通知后，30日历天内完成通知范围内的全部配件供货、分阶段实施安装及巡检。

5、中标方必须有经验、有能力进行对正压系统中所有设备进行维护保养，如设备有故障可以及时的恢复设备运转。
6、中标方中标后7个工作日内 需提供 设备（空压机）厂家的授权委托书。

北京协和医院西单院区正压机组保养清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注：使用寿命 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22KW空气滤芯 | 8只 | 1000小时（共计6个，备用2个） |
| 2 | 22KW水滤芯 | 8只 | 1000小时 |
| 3 | 电机润滑脂 | 1盒 | 2000-3000小时 |
| 4 | 排气单向阀 | 2只 | 6000-8000小时 |
| 5 | 管道过滤器滤芯C100 | 2只 | 8000小时 |
| 6 | 管道过滤器滤芯 T100 | 2只 | 8000小时 |
| 7 | 管道过滤器滤芯 A100 | 2只 | 8000小时 |
| 8 | 管道过滤器滤芯 F100 | 2只 | 8000小时 |
| 9 | 人工巡检 | 4次 | 一个季度一次上门巡检 |

- 比价方式

- 投标单位法人或委托人按比价公告要求按时将文件发送至邮箱，逾期发送的的投标文件，招标人不予受理。

- 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 议价次序 | 投标人 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 议价次序 | 投标人 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 议价次序 | 投标人 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |

- 报价要求

- 报价必须按照《设备清单表》且不能变更清单表顺序，对每台设备单独标价，报价金额按照（部/年）计算。

| 序号 | 名称 | 数量 | 费用（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22KW空气滤芯 | 8只 |  |
| 2 | 22KW水滤芯 | 8只 |  |
| 3 | 电机润滑脂 | 1盒 |  |
| 4 | 排气单向阀 | 2只 |  |
| 5 | 管道过滤器滤芯C100 | 2只 |  |
| 6 | 管道过滤器滤芯 T100 | 2只 |  |
| 7 | 管道过滤器滤芯 A100 | 2只 |  |
| 8 | 管道过滤器滤芯 F100 | 2只 |  |
| 9 | 人工巡检 | 4次 |  |
| 合计 |  |  |  |

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：中国医学科学院北京协和医院

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员

- 附件四： 《设备清单表》

- 附件四《零配件清单》

- 附件五《拟签订合同模板》