北京协和医院转化医学综合楼中央空调冷却水处理服务

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2023年02月

- 项目基本情况

- 项目名称：  北京协和医院转化医学综合楼中央空调冷却水处理服务

- 项目预算：  2.5万/年

- 计划工期：  服务合同期限1年，合同到期经甲方考核合格，可优先选择乙方续签下一期合同，续签决定权在甲方，合同续签最多不超过1次。

- 项目地点：北京市东城区帅府园1号

- 招标范围：转化医学综合楼3台冷却塔水处理服务。

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2020年2月1日起至2023年 2月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=4）1.严重失信主体名单、2.政府采购严重违法失信行为记录名单、3.重大税收违法失信主体名单查询截图并加盖公章，中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）4.政府采购严重违法失信行为信息记录查询截图并加盖公章）

- 须有中央空调冷却水处理系统维护保养相关业绩（提供3份合同复印件并加盖公章）。

- 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 项目需求：

- 保养内容：

- 冷却水系统清洗预膜服务。

  - 药剂及工具送抵清洗施工现场；

  - 清扫现场前对周边电器设施进行防护处理；

  - 冷却水系统注水加满；

  - 检查系统有无漏水现象，如有及时处理；

  - 系统内投入除垢清洗剂清洗；

  - 启动系统循环水泵，开机循环清洗24小时；

  - 清洗结束，排泄出清洗污水，清理管道过滤器。

  - 漂洗系统（2—3遍）；

  - 注入预膜剂, 连续循环10小时以上，使水质PH值达到7～8之间，预膜结束；

  - 设备可正常运行（根据使用的水质加入水处理药剂）。

清洗后要求：

  - 被清洗的金属表面应清洁，基本无残留的氧化物和焊渣，无点蚀，无明显粗晶析出的过洗现象；

  - 符合HG/T2387-92《工业设备化学清洗质量标准》的有关规定。

- 冷却水系统提供药剂服务。

- 冷却水系统每周化验检测服务。

- 每年2次冷却水军团菌化验检测服务（检测报告符合相关卫生要求）。

- 提供冷却塔检查服务

- 乙方负责全院区的冷却塔在开机前对如下内容进行一次检查：

  - 风 机：检查运转平衡、连接是否紧固、叶片是否有破损，检查扇叶角度，扇叶与风筒的间隙等。

  - 减速机：检查轴承、密封圈、螺栓紧固及润滑油情况。

  - 电 机:检查绝缘和电流、检查电机的接线端子是否完好，电机转动是否正常，电机接线盒密封情况，检查电机轴承及润滑油。

  - 传动皮带:检查皮带由无磨损、裂纹等情况；调节顶丝使皮带的松紧度处于合适状态，

  - 如有损坏建议业主更换新皮带。

  - 皮带轮:检查并校核大小两个皮带轮，马达架的水平度，紧固松动螺栓。

  - 补水浮球：检查是否密闭、灵活、漏水等情况。

  - 散热填料片：检查水垢水碱、松散、老化、等情况。

  - 检查进水分散器是否有损坏、补水均匀等情况。

  - 检查冷却塔进、出水阀门及补水阀门等的开关灵活及密闭性。

  - 检查冷却塔进、出水管道的锈蚀情况。

- 冷却塔运行中的巡视、检查：

- 每月定期和不定期巡视检查运行中的冷却塔，征求用户意见，了解冷却塔使用情况。

- 测试冷却塔进、出水温度、电机运转电流等技术数据。

- 仔细检查电机、减速机等传动装置的运转及噪音状况。

- 检查布水系统、散热填料片的实际使用工况。

- 检查自动及手动补水情况，检查水位高低情况。

- 发现故障，应立即制定维修方案。

- 乙方责任

- 提供现场服务，采样、水质分析化验，冷却水为每周一次。

- 整个水处理过程中冷却水不得含有军团菌，抽查检测水质要达到卫生局要求合格标准。

- 为甲方人员进行对空调系统加药处理的现场技术指导和培训。

- 及时对水质进行检查化验和根据实际情况告知甲方调整加药量，或者排污量。

- 由于极端天气引起的药剂量不足或效果减弱，乙方免费补充新药剂。

- 合同期内免费提供1套加药设备。

- 在保修期内，乙方接到甲方的设备故障（属此维修协议范围内故障）通知后，不分节假日应在5小时内赶赴现场进行修复。提供的所有维修配件是符合国家标准、质量优良的全新配套产品。若未及时赶到进行修复，因此造成的损失，由乙方负责。

- 乙方在维修、更换作业中，要文明施工，确保安全，如发生事故，由责任方负责。应做好成品保护工作，不得损坏甲方的原有设施、设备成品。若有损坏，由乙方负责修复，并赔偿因此给甲方造成的损失。

- 乙方施工过程中，发生的任何安全事故与甲方无关，由乙方全权负责。

- 空调水处理服务执行以下标准规范：

《循环冷却水处理设计规范》—GB 50050

《设备清洗质量标准》—HG/T 2387

《水污染物综合排放标准》—DB11

《北京市公共场所集中空调系统卫生管理规范》—DB11

验收方法按照国家验收标准，其中腐蚀率<0.1mm/a、设备无明显硬垢、循环中含异氧菌总数<5*10^5 /ml、冷却水系统中不得检出军团菌。

- 保养设备清单

| - 序号 | - 设备 | - 型号 | - 数量 | - 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 马利方形横流玻璃刚冷却塔 | - NX1015NAN2循环水量 379m/h 进出水温37°C/32C、湿球温度 28C | - 2 | - 斯必克(广州)冷却技术有限公司 |
| - 2 | - 马利方形横流玻璃刚冷却塔 | - NX1015NAN1循环水量 189m/h进出水温37C/32C、湿球温度 28C | - 1 | - 斯必克(广州)冷却技术有限公司 |

- 比价方式

- 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 报价要求

      - 报价清单模板

| - 序号 | - 设备 | - 型号 | - 数量 | - 单价 | - 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 马利方形横流玻璃刚冷却塔 | - NX1015NAN2 - 循环水量 379m/h - 进出水温37°C/32C - 湿球温度 28C | - 2 |  |  |
| - 2 | - 马利方形横流玻璃刚冷却塔 | - NX1015NAN1 - 循环水量 189m/h - 进出水温37C/32C - 湿球温度 28C | - 1 |  |  |
| - 总价 |  |  |  |  |  |

报价包括维保、药剂、检测、设备、运输、垃圾清运、人工、税金等全部费用。

附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：中国医学科学院北京协和医院

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员