北京协和医院西单院区锅炉维护保养

项目

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2023年6月

- 项目基本情况

- 项目名称：  北京协和医院西单院区锅炉维护保养项目

- 项目预算：   3000元/月

- 计划工期： 2023年6月25日-2023年9月25日(以实际维保时间进行结算)

- 项目地点：北京协和医院西单院区

- 招标范围：西单院区2台1吨常压热水锅炉维护保养

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2020年6月1日起至2023年6月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（供应商自行解决）

- 市场监督管理部门颁发的特种设备生产许可证，许可项目包括承压类特种设备安装、修理、改造，锅炉安装（含修理、改造）项目。

- 具有锅炉维护保养或维修相关工作经验（提供至少1份合同并加盖公章）

- 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 项目需求：

- 保养设备：

| 设备品牌 | 型号 | 介质种类 | 燃料种类 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 德国菲斯曼 | SX2A、常压1.1MW热水锅炉 | 热水 | 天然气 | 2台 | 工艺生产；热水 |

- 保养内容：

- 2.1月度保养：

- 每月进行一次检查和保养，保养内容主要包括一下内容

1）燃烧系统：

检查保养锅炉供气系统总成（以燃气管路进气球阀为界，从燃气过滤器开始）包括但不限于燃气过滤器、调压阀、进气电磁主阀、检漏仪等。

检查保养锅炉电气及控制系统（即锅炉燃烧器控制盘，燃烧器本体配置的执行器和传感器，锅炉本体配置的压力温度和水位控制器，包括锅炉房设备的配电柜等设备设施）。

保养伺服马达。

保养燃烧器马达、鼓风机马达。

检查保养风门挡板及控制。

检查保养锅炉房内供气主阀、气体控制阀。

检查风压开关、最小气压和最大气压开关。

2）燃烧器自动控制系统：

检查保养点火电极及点火装置；

检查保养火焰保护系统（离子探针和火焰监测器）；

检查保养伺服系统；

检查保养各状态下风压；

检查保养电气程序控制系统；

3）安全保护系统：

检查保养压力开关、故障报警等有效。

检查保养高低水位、故障报警等有效。

检查保养水泵连锁、故障报警等有效。

检查保养熄火保护、故障报警等有效。

检查保养预吹扫系统、故障报警等有效。

检查保养检漏仪（测漏）、故障报警等有效。

检查保养燃气压力低/高、故障报警等有效。

检查保养风机与风压、故障报警等有效。

处理设备报警故障。

4）烟气分析测试与调整

每月配合第三方环保检测，分析及测试烟气成分（包括O2，氮氧化物、CO，烟温，过量空气系数等）确保合格，并做调整。

保证锅炉炉膛不产生积炭，若有积炭现象，由乙方清理。

5）锅炉本体

对锅炉本体人孔手孔检查严密性；

锅炉排污阀开关是否严密及灵敏；

- 2.2年度保养

1）结束后对锅炉本体进行清灰刷高温防锈油，清理前后烟室积灰，疏通冷凝水排放管。

2）对燃烧机、燃烧控制、电气控制系统进行保养。

- 2.3应急维修

遇突发设备故障再甲方不能排除情况下2个小时到达现场。

- 2.4其他内容

1）每3个月进行一次燃气过滤器（2个）清洗。

2）每3个月进行一次燃烧器进气过滤网（2个）清洗。

- 比价方式

- 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 报价要求

      - 报价方式

报价分为维保费报价及付费零配件报价

价格分采用低价优先法计算。满足招标文件要求且经评审投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×满分

本项目计分方式为：

总分=(维保费评标基准价/维保费投标报价) ×70+(零配件评标基准价/零配件投标报价) ×30

2.报价清单模板

（1）设备维保费报价：

| 设备品牌 | 型号 | 介质种类 | 燃料种类 | 数量 | 单价 元/月 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 德国菲斯曼 | SX2A、常压1.1MW热水锅炉 | 热水 | 天然气 | 2台 |  |  |

备注:最终结算费用以实际维保时间计算。

（2）零配件清单报价

| 序号 | 零配件名称 | 型号参数 | 品牌 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 喷嘴系统 |  | 欧科 | 1 |  |
|  | 低氮稳焰盘 |  | 欧科 | 1 |  |
|  | 风机电机 | 9L12-0.039,2.5KW | HANNING | 1 |  |
|  | 风压开关 | LGW | DUNGS | 1 |  |
|  | 带反馈的电子伺服马达控制风门蝶阀 | STE4,5 Q3 51/6L | Schneider | 1 |  |
|  | 带反馈的电子伺服马达控制燃气球阀 | STE4,5 Q3 51/6L | Schneider | 1 |  |
|  | 调压阀 | FRG/2MTE | MADAS | 1 |  |
|  | 点火电磁阀+导线 | EVP/NC | MADAS | 1 |  |
|  | 点火电极 | -- | 欧科 | 1 |  |
|  | 点火变压器 | 26/35 | FIDA | 1 |  |
|  | 火焰探测器 | IRD 1020.1 | Honeywell | 1 |  |
|  | 电子程序控制器 | BT330 | Lamtec | 1 |  |
|  | 操作显示单元 | LCM100 | Lamtec | 1 |  |
|  | 过滤器 | DN80 | DUNGS | 1 |  |
|  | 燃气安全切断阀 | MBC-700-SE-S82 | DUNGS | 1 |  |
|  | 检漏开关 | GW150 A5 | 冬斯 | 1 |  |
|  | 燃气低压开关 | GW150 A5 | 冬斯 | 1 |  |
|  | 高压保护开关 | GW150 A5 | 冬斯 | 1 |  |
|  | 热电偶 | PT100 | FBR | 1 |  |
|  | 带反馈的电子伺服马达控制烟气蝶阀 | STE4,5 Q3 51/6L | Schneider | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

零配件以预估发生量为1计算总价后进行比价。

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员