北京协和医院西单院区正价机房储气罐无损检测项目

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2023年7月

- 项目基本情况

- 项目名称：  北京协和医院西单院区正压机房储气罐无损检测项目

- 项目预算： 6000

- 计划工期： 三天

- 项目地点：北京西城区协和医院

- 招标范围：西单院区正压机房2台储气罐无损检测

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《营业执照》，具有独立法人资格的投标人或其他组织分公司；（提供复印件加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2020年7月1日起至2023年7月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（采购方自行查询）

- 单位资质：持有国家质量监督检验检疫总局颁发的中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证（无损检测）证书。

- 人员资质：人员需持有国家质量监督检验检疫总局颁发的RT/UT/MT/PT二级或二级以上无损检测资格证书。

- 其他：出具检测报告符合西城特检所认可及要求

- 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 项目需求：

- 技术要求

- 人员

- 从事渗透检测的人员应满足NB/T47013.1 的有关规定。

- 渗透检测人员的未经矫正或经矫正的近（距）视力和远（距）视力应不低于5.0，测试方法应符合GB 11533 的规定，不得有色盲。

- 设备和器材

- 渗透检测剂

渗透检测剂包括渗透剂、乳化剂、清洗剂和显像剂。

- 显像剂的质量控制应满足下列要求：

a） 对干式显像剂应经常进行检查，如发现粉末凝聚、显著的残留荧光或性能低下时，应予以报废。。

b） 湿式显像剂的浓度应保持在制造厂规定的工作浓度范围内，其比重应经常进行校验。

c） 当使用的湿式显像剂出现混浊、变色或难以形成薄而均匀的显像层时，应予以报废。

渗透检测剂必须标明生产日期和有效期,并附带产品合格证和使用说明书。

对于喷罐式渗透检测剂，其喷罐表面不得有锈蚀,喷罐不得出现泄漏。

渗透检测剂必须具有良好的检测性能，对工件无腐蚀，对人体基本无毒害作用。

渗透检测剂应根据承压设备的具体情况进行选择。对同一检测工件，一般不应混用不同类型的渗透检测剂。

- 试块

- 镀铬试块(B 型试块)。

将一块材料为S30408 或其他不锈钢板材加工成尺寸如图2 所示试块，在试块上单面镀铬, 镀铬层厚度不大于150μm，表面粗糙度Ra=1.2～2.5μm，在镀铬层背面中央选相距约25mm 的三个点位，用布氏硬度法在其背面施加不同负荷，在镀铬面形成从大到小、裂纹区长径差别明显、肉眼不易见的3个辐射状裂纹区,按大小顺序排列区位号分别为1、2、3。裂纹尺寸分别见表1。

表1 三点式B 形试块表面的裂纹区长径           单位为 mm

图2：三点式B形试块

- 镀铬试块主要用于检验渗透检测剂系统灵敏度及操作工艺正确性。

- 安全要求

本标准所涉及的渗透材料所需的化学制品，可能是有毒有害、易燃和（或）挥发性的，因此均应注意防护，并应遵循国家、地方颁布的所有有关安全卫生、环保法的规定。渗透检测应在通风良好或开阔的场地进行，当在有限空间进行检测时，应佩戴防护用具。荧光检测使用黑光灯时应防止黑光灯照射眼睛。

渗透检测操作的基本程序如下：

a） 预处理；

b） 施加渗透剂；

c） 去除多余的渗透剂；

d） 干燥处理；

e） 施加显像剂；

f） 观察及评定：

g） 后处理。

- 渗透检测操作方法

预处理

- 表面准备

a） 工件被检表面不得有影响渗透检测的铁锈、氧化皮、焊接飞溅、铁屑、毛刺以及各种防护层。

b） 被检工件机加工表面粗糙度Ra≤25μm；被检工件非机加工表面的粗糙度可适当放宽，但不得影响检测结果。

c） 局部检测时，准备工作范围应从检测部位四周向外扩展25mm。

- 预清洗

检测部位的表面状况在很大程度上影响着渗透检测的检测质量。因此在进行表面清理之后，应进行预清洗，以去除检测表面的污垢。清洗时，可采用溶剂、洗涤剂等进行。清洗范围应不低于6.1.3 的要求。铝、镁、钛合金和奥氏体钢制零件经机械加工的表面，如确有需要，可先进行酸洗或碱洗，然后再进行渗透检测。清洗后，检测面上遗留的溶剂和水分等必须干燥，且应保证在施加渗透剂前不被污染。

施加渗透剂

- 渗透剂施加方法

施加方法应根据零件大小、形状、数量和检测部位来选择。所选方法应保证被检部位完全被渗透剂覆盖，并在整个渗透时间内保持润湿状态。具体施加方法如下：

a） 喷涂：可用静电喷涂装置、喷罐及低压泵等进行。

b） 刷涂：可用刷子、棉纱或布等进行。

c） 浇涂：将渗透剂直接浇在工件被检面上。

d） 浸涂：把整个工件浸泡在渗透剂中。

- 渗透时间及温度

在整个检测过程中，渗透检测剂的温度和工件表面温度应该在5℃～50℃的温度范围，在10℃～50℃的温度条件下，渗透剂持续时间一般不应少于10min；在5℃～10℃的温度条件下，渗透剂持续时间一般不应少于20min 或者按照说明书进行操作。当温度条件不能满足上述条件时，应按附录B（规范性附录）对操作方法进行鉴定。

- 乳化处理

在进行乳化处理前，对被检工件表面所附着的残余渗透剂应尽可能去除。使用亲水型乳化剂时，先用水喷法直接排除大部分多余的渗透剂，再施加乳化剂，待被检工件表面多余的渗透剂充分乳化，然后再用水清洗。使用亲油型乳化剂时,乳化剂不能在工件上搅动, 乳化结束后，应立即浸入水中或用水喷洗方法停止乳化，再用水喷洗。

乳化剂可采用浸渍、浇涂和喷洒(亲水型)等方法施加于工件被检表面，不允许采用刷涂法。

对过渡的背景可通过补充乳化的办法予以去除，经过补充乳化后仍未达到一个满意的背景时，应将工件按工艺要求重新处理。出现明显的过清洗时要求将工件清洗并重新处理。

乳化时间取决于乳化剂和渗透剂的性能及被检工件表面粗糙度。一般应按生产厂的使用说明书和试验选取。

- 去除多余的渗透剂

在清洗工件被检表面以去除多余的渗透剂时，应注意防止过度去除而使检测质量下降，同时也应注意防止去除不足而造成对缺陷显示识别困难。用荧光渗透剂时，可在紫外灯照射下边观察边去除。

水洗型和后乳化型渗透剂（乳化后）均可用水去除。冲洗时，水射束与被检面的夹角以30°为宜,水温为 10℃～40℃,如无特殊规定，冲洗装置喷嘴处的水压应不超过 0.34MPa。在无冲洗装置时，可采用干净不脱毛的抹布蘸水依次擦洗。

溶剂去除型渗透剂用清洗剂去除。除特别难清洗的地方外，一般应先用干燥、洁净不脱毛的布依次擦拭，直至大部分多余渗透剂被去除后，再用蘸有清洗剂的干净不脱毛布或纸进行擦拭，直至将被检面上多余的渗透剂全部擦净。但应注意，不得往复擦拭，不得用清洗剂直接在被检面上冲洗。

- 干燥处理

施加干式显像剂、溶剂悬浮显像剂时，检测面应在施加前进行干燥，施加水湿式显像剂（水溶解、水悬浮显像剂）时，检测面应在施加后进行干燥处理。

采用自显像应在水清洗后进行干燥。

一般可用热风进行干燥或进行自然干燥。干燥时，被检面的温度不得大于50℃。当采用溶剂去除多余渗透剂时，应在室温下自然干燥。

干燥时间通常为5min～10min。

- 施加显像剂

使用干式显像剂时，须先经干燥处理，再用适当方法将显像剂均匀地喷洒在整个被检表面上，并保持一段时间。多余的显像剂通过轻敲或轻气流清除方式去除。

使用水湿式显像剂时，在被检面经过清洗处理后，可直接将显像剂喷洒或涂刷到被检面上或将工件浸入到显像剂中，然后再迅速排除多余显像剂，并进行干燥处理。

使用溶剂悬浮显像剂时，在被检面经干燥处理后，将显像剂喷洒或刷涂到被检面上，然后进行自然干燥或用暖风(30℃～50℃)吹干。

采用自显像时，显像时间最短10min，最长2h。

悬浮式显像剂在使用前应充分搅拌均匀。显像剂施加应薄而均匀。

喷涂显像剂时，喷嘴离被检面距离为300mm～400mm，喷涂方向与被检面夹角为30°～40°。

禁止在被检面上倾倒湿式显像剂，以免冲洗掉渗入缺陷内的渗透剂。

显像时间取决于显像剂种类、需要检测的缺陷大小以及被检工件温度等，一般应不小于10min，且不大于60min。

- 观察

观察显示应在干粉显像剂施加后或者湿式显像剂干燥后开始，在显像时间内完成。如显示的大小不发生变化，也可超过上述时间。对于溶剂悬浮显像剂应遵照说明书的要求或试验结果进行操作，当被检工件尺寸比较大无法在上述时间内完成检查时，可以采取分段检测的方法；不能采取分段检测时可适当增加时间，并使用试块进行验证。

着色渗透检测时，缺陷显示的评定应在可见光下进行，通常工件被检面处可见光照度应大于等于1000lx；当现场采用便携式设备检测，由于条件所限无法满足时，可见光照度可以适当降低，但不得低于500lx。

辨认细小显示时可用5 倍～10 倍放大镜进行观察。必要时应重新进行处理、检测。

- 缺陷显示记录

可用于下列一种或数种方式记录，同时标示于草图上；

a）照相

b）录像

c）可剥性塑料膜等

- 后清洗

工件检测完毕应进行后清洗，以去除对以后使用或对材料有害的残留物。

- 检测结果评定和质量分级

检测结果评定

显示分为相关显示、非相关显示和伪显示。非相关显示和伪显示不必记录和评定。

- 工程量清单：

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 内容说明 | 容器规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S20-1863 | 储气罐 | 编号、检查、表面处理 | Φ1000mm | 台 | 1 |
| 2 |  |  | 检测(PT) |  |  |  |
| 3 |  |  | 清洗、恢复 |  |  |  |
| 4 | S20-1864 | 储气罐 | 编号、检查、表面处理 | Φ1000mm | 台 | 1 |
| 5 |  |  | 检测(PT) |  |  |  |
| 6 |  |  | 清洗、恢复 |  |  |  |

- 比价方式

- 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 报价要求

- 报价模板

| 序号 | 项目名称 | 内容说明 | 容器规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储气罐 | 编号、检查、表面处理 | Φ1000mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 检测 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 清洗、恢复 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 储气罐 | 编号、检查、表面处理 | Φ1000mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 检测 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 清洗、恢复 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 现场保洁 | 现场地面保洁拆除恢复防护用品 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 交通等费用 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 直接费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 税 金 | 直接费*费率 |  |  |  | % |  |  |
| 15 | 费用合计 | 直接费+税金 |  |  |  |  |  |  |

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员