北京协和医院东单院区老楼热力站老楼采暖机组、老楼空调机组变频器控制柜更换项目

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2023年8月

- 项目基本情况

- 项目名称：北京协和医院东单院区老楼热力站老楼采暖机组、老楼空调机组变频器控制柜更换项目

- 项目预算：  348,285元

- 计划工期：安装调试不得超过5天；订货周期不得超过20天

- 项目地点：北京市东城区帅府园1号

- 招标范围：老楼热力站老楼采暖机组、老楼空调机组变频器控制柜更换

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2020年8月8日起至2023年8月8日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（采购方自行查询）

- 单位资质：具有ABB变频器代理证书；ISO9001认证证书（提供复印件并加盖公章）

- 人员资质

1.拟派项目经理具有机电专业注册建造师二级（含以上级）注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(简称安全“B”本)；具有高低压电工证书，具有电气工程师证书。（提供复印件并加盖公章）

- 既往经验 ：10年内承担过至少5项含高低压变频柜调试的热力项目（提供合同关键页并加盖公章）

- 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 项目需求：

- 总体要求

      - 本项目对老楼采暖机组、老楼空调机组变频控制柜进行更换，包括拆除原控制柜、安装新控制柜、与现装水泵设备接驳、系统调试、垃圾清运等全部工作。

      - 提供触摸屏系统，由触摸屏、组态软件、现场PLC等组成，PLC采集现场的各种工程信息，包括温度、压力、流量等，进行综合处理后，通过RS-485现场总线传送到触摸屏，通过组态软件，将各种现场信息以画面和图表的形式显示在工控机的人机界面上（HMI）。

      - 提供不少于4年的质保期，质保期间现场需要故障处理时，两个小时之内赶到现场，提供24小时电话服务。

- 功能要求

      - 变频柜控制供暖机组、空调机组的启停、运行控制（根据温度及使用压力自动控制）。

      - 每套机组包括2台循环水泵和2台补水泵。变频柜类型为循环水泵和补水泵成套控制系统。

      - 空调机组控制柜1包含两台变频器、空调机组控制柜2包含三台变频器、采暖机组控制柜包含四台变频器。

      - 补水泵控制系统：

系统配置和功能：

- 两台水泵一用一备，可任选其中一台水泵工作，另一台作为备用；

- 系统有工频/变频、手动/自动控制方式；

- 可任选一台水泵变频运行，当变频故障时，可任选一台水泵变频运行；

- 控制柜的触摸屏上应有压力的显示和设置功能；

- 变频工作方式下，可实现水泵定压输出运行；

- 系统压力超过超压设定值时，启动泄水装置，将系统压力泄放到允许范围 内；

- 故障报警；

- 变频器和PLC应预留RS485 Modbus接口以备数据上传。

- 补水泵控制要求与补水箱形成液位联锁，低水位时不允许启动补水泵，超 高水位报警。

      - 循环水泵控制系统

- 两台水泵一用一备，可任选其中一台水泵工作，另一台作为备用；

- 系统有工频/变频、手动/自动控制方式；

- 可任选一台水泵变频运行，当变频故障时，可任选一台水泵工频运行；

- 控制柜的面板上应有压力的显示和设置功能；

- 变频工作方式下，可实现供回水定压差运行；

- 故障报警；

- 变频器和PLC应预留RS485 Modbus接口以备数据上传。

- 主要原件要求

| 序号 | 名称 | 材质及参数 | 技术要求 | 品牌要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜体 | 采用冷轧钢板制作，铁板厚度为：2.0mm （或以上）； 衬板厚度为：2.5mm （或以上）。 （梁装可去掉衬板项） | 柜体外正面板上显示电流、电压、工作频率、故障报警、压力（压差）、55KW（含）及以上要求加装电度计量，运行故障等工作状态和手动/自动、工频/变频控制转换开关，外观工艺精湛、尺寸精密；配件齐全，接地良好。 |  |
| 2 | 变频器 | 阻燃塑料外壳，塑料散热装置，要求正常采暖季，柜内温度不大于40度。 | 预留标准的RS485接口Modbus通讯协议，方便灵活的调用。 | 为与原设备接驳，需采用ABB |
| 3 | 软起动器 | 阻燃塑料外壳，铸铝件散热装置。 | 软启动器运行温度可在 50°C； 三种标准的启动： ·软启动 ·限流启动 ·全压启动 | 为与原设备接驳，需采用西门子 |
| 4 | 断路器、交流接触器等 | 阻燃塑料外壳，银制触点。 | 知名品牌。 | 施耐德，ABB、西门子等一线品牌 |
| 5 | PID控制器 | 阻燃塑料外壳。 | 柜门上安装控制器一台，模糊控制，精度高，灵敏度高，操作使用直观、简明，可方便的显示出系统的压力（压差）和设定的压力（压差）现场调试方便、可靠。 | 施耐德，ABB、西门子等一线品牌 |
| 6 | 二级安全泄水装置（仅补水泵系统有） | 铜制外壳。 | 在PID控制器上可灵活的设定超压泄水的压力值和停止泄水的压力值，安全可靠。 |  |
| 7 | PLC控制器 | 阻燃塑料外壳，铜制触点。 | 标准的Modbus协议，灵敏度、可靠性强，继电器输出：220VAC/2~3A。 |  |
| 8 | 静态平衡阀 | 铜制外壳。 | 有刻度，可调，精度高 |  |

- 控制柜预留接口要求

| 变频柜类型 | 变频柜输出给工作站 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 信号名称 | 信号类型和数量 |  |
| 循环泵（一用一备）变频柜 | 1#水泵变频运行信号 | 开关量输出（DO）1个 | PLC |
|  | 2#水泵变频运行信号 | 开关量输出（DO）1个 | PLC |
|  | 1#水泵工频运行信号 | 开关量输出（DO）1个 | PLC |
|  | 2#水泵工频运行信号 | 开关量输出（DO）1个 | PLC |
|  | 1#水泵故障信号 | 开关量输出（DO）1个 | PLC |
|  | 2#水泵故障信号 | 开关量输出（DO）1个 | PLC |
|  | 变频器故障信号 | 开关量输出（DO）1个 | PLC |
|  | 变频器运转频率信号 | 模拟量输出（4～20mA）1个 | PLC |
| 补水泵（一用一备）变频柜 | 1#水泵变频运行信号 | 开关量输出（DO）1个 | PLC |
|  | 2#水泵变频运行信号 | 开关量输出（DO）1个 | PLC |
|  | 1#水泵工频运行信号 | 开关量输出（DO）1个 | PLC |
|  | 2#水泵工频运行信号 | 开关量输出（DO）1个 | PLC |
|  | 1#水泵故障信号 | 开关量输出（DO）1个 | PLC |
|  | 2#水泵故障信号 | 开关量输出（DO）1个 | PLC |
|  | 变频器故障信号 | 开关量输出（DO）1个 | PLC |
|  | 变频器运转频率信号 | 模拟量输出（4～20mA）1个 | PLC |
|  | 水位报警信号 | 开关量输出（DO）1个 | PLC |

- 比价方式

- 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 报价要求

- 1.报价清单模板

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调机组 | 空调机组控制柜1 | 2200*1000*600 | 台 | 1 | ABB变频器(两台75KW变频器） |  |  |
|  | 空调机组控制柜2 | 2200*800*600 | 台 | 1 | ABB变频器(壹台75KW和两台1.5KW变频器） |  |  |
|  | 一体化温度变送器 | 0—160℃ L=150 | 台 | 4 |  |  |  |
|  | 压力变送器 | 0—2.5Mpa | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 电磁阀 | DN25 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 电动调节阀 | DN200 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 拆除安装调试 | 含1原柜体及线路配套旧设备拆除2新柜体及线路配套新设备安装安装调试 |  |  |  |  |  |
| 采暖机组 | 采暖机组控制柜 | 2200*800*600 | 台 | 1 | ABB变频器(两台15KW和两台1.1KW变频器） |  |  |
|  | 一体化温度变送器 | 0—160℃ L=150 | 台 | 4 |  |  |  |
|  | 压力变送器 | 0—2.5Mpa | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 电磁阀 | DN25 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 电动调节阀 | DN100 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 拆除安装调试 | 含1原柜体及线路配套旧设备拆除2新柜体及线路配套新设备安装安装调试 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 以上费用包括管理费、税金、运输费、人工费、垃圾消纳费等全部费用。

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员