北京协和医院西单院区7号楼污水改造项目

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2023年12月

- 项目基本情况

- 项目名称：  北京协和医院西单院区7号楼污水改造项目

- 项目预算：   589633.75元

- 计划工期： 30天

- 项目地点：北京协和医院西单院区7号楼

- 招标范围：北京协和医院西单院区7号楼污水改造

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2020年12月1日起至2023年12月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（采购方自行查询）

- 单位资质:市政公用工程施工总承包叁级及以上资质 ；

- 单位需在中央国家机关工程施工项目定点采购目录内（提供查询截屏并加盖公章）。

- 人员资质:项目经理须具备机电工程二级注册建造师执业资格；

- 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 项目需求：

- （一）技术要求

1、项目概况

本项目为北京协和医院西单院区7号楼污水处理改造项目，随着政府各级主管部门对医疗机构所排污水的管理要求日益严格，需在协和医院西单院区7号楼门诊部新增污水处理设施，该项目设计规模10m3/d，污水处理后应执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准，氨氮水质指标执行《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中污水排入城镇下水道水质控制项目限值。

2、项目建设地址

北京协和医院西单院区7号楼。

3、改造内容

施工图纸（报名成功后通过邮件发送）内全部内容。包含原技工室改造为污水处理站房相关内容，设备采购供货及安装施工，包含设备及材料采购、供货、安装施工、系统调试、竣工验收等全过程。

4、工艺及水质要求

处理工艺采用：改造后的污水处理站出水达到国家《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”的预处理标准，其中氨氮指标达到《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中污水排入城镇下水道水质控制项目限值。

具体指标及排放要求如下：

| 序号 | 水质项目 | 进水浓度 | 本设计排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODcr（mg/L） | ≤400 | ≤250 |
| 2 | BOD5（mg/L） | ≤250 | ≤100 |
| 3 | SS（mg/L） | ≤300 | ≤60 |
| 4 | 氨氮（mg/L） | ≤60 | ≤45 |
| 5 | 总氮（mg/L） | ≤80 | ≤70 |
| 6 | 粪大肠菌群数 | 1.6×108个/L | ≤5000MPN/L |
| 7 | pH | 6~9 | 6-9 |

5、适用本工程的国家、行业和地方规范、标准和规程

- 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）

- 《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）

- 《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）

- 《医院污水处理设计规范》（CECS07:2004）

- 《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）

- 《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）

- 《给水排水工程结构设计规范》（GB 50069-2002）

- 《给水排水设计手册》（1~12册）

- 《工业企业厂界噪声标准》（GB 12348-2008）

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

- 《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013）

- 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

- 《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）

- 《工业与民用供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

- 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB 50062-2008）

- 《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2007）

- 《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

- 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）

- 《建筑结构荷载规范》 (GB 50009-2012)

- 《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2010)（2015版）

- 《建筑抗震设计规范》 (GB 50011-2010)（2016版）

- 《建筑地基基础设计规范》 (GB 50007-2011)

- 《给水排水工程构筑物结构设计规范》 (GB 50069-2002)

其它适用于本工程但未列出的现行有关建设施工规范、规程、标准

6、设备选用原则

本项目设计在选择设备时遵循如下原则：

（1）关键工艺路径上全部选用质量确信可靠的产品。

（2）为了便于后期维护管理，设备尽量选用就近地区的产品，尤其是不便于运输的大型机械设备。

（3）所选设备整体档次和自动化水平应符合现代化医院的标准和要求，尽量减少工人的劳动强度，改善工人的劳动环境。

（4）对于可能造成人身伤害的化学药剂系统，尤其是储罐和输送管路，务必选用绝对安全的材质和合格制造商。

（5）主要设备应选用目前国内市场成熟品牌的产品，性能满足本项目使用需求。

7、电气、自动控制要求

（1）控制系统应具备自动、手动2种控制方式，便于灵活操作控制。

（2）控制系统应具有声、光报警功能。

（3）电控柜应配有触摸屏，触摸屏上应显示各机械设备的运行状态、系统故障报警等内容。

（4）电气控制柜至各动力设备及仪表的电力电缆、控制电缆均应采用桥架、线槽、穿线硬管及软管进行防护，电缆不得裸露。

8、主要设备、材料性能要求

8.1 污水泵、污泥泵

（1）污水处理系统配套的污水泵、污泥泵的采用国内知名品牌，防堵塞，耐腐蚀。

（2）水泵的电动机应由水泵生产厂家配套供给。

8.2次氯酸钠消毒装置

（1）次氯酸钠消毒装置采用计量泵定比例投加，可实现自动化控制。

（2）计量泵应选用知名品牌。

8.3管道、管线

（1）自来水管采用PPR热熔管；污水管、污泥管、加药管及空气管采用给水UPVC管，下水管及尾气管采用排水UPVC管，电线线缆穿线管采用薄壁镀锌钢管。

（2）上述所有管材均须符合相应国家或行业标准的规定。

（3）各工艺管道的耐压等级应符合各管道的工艺使用要求。

（4）各工艺管道的连接方式应符合各管道工艺安装要求和相关规范要求。

8.4阀门与配件

（1）阀门及配件的安装位置须方便操作及易于维修更换。

（2）阀门应适合工艺系统的工作压力。

（3）阀体材质应与管道材质合理配套设置。

（4）阀门要有足够的维修间距，并具有制造厂名或铭牌等。

8.5 仪表

（1）仪表的量程和精度应满足工艺要求。

（2）采用浮球液位开关或静压液位计监测水位。

（3）液位测量仪表安装位置、固定方式及防护措施要满足使用说明书安装要求及符合相关标准及规范要求。

8.6 流量测量仪表

（1）采用电磁流量计连续监测污水处理站的处理流量。

（2）电磁流量计的电极和衬里材质应具有可靠的耐腐蚀性能。

（3）电磁流量计应具有就地显示和数据传输功能，应提供4～20mA的标准信号输出。

（4）电磁流量计应具有累计流量监测功能。

9、售后服务要求

1、质量保证期

投标人应对其所投全部产品提供两年（24 个月）的免费质保和终身的有偿维修。质保期自设备安装调试完毕且验收合格之日起计算。

2、售后服务响应时间

投标人必须为用户提供 7*24 小时售后质保服务,随时接受用户的技术咨询，及时提供技术支持，帮助用户迅速解决技术问题。

3、技术培训

中标人应安排经验丰富的工程师对招标人使用人员进行技术培训，使其掌握产品的特点和性能，进而全面提高使用人员的技术水平和维护管理能力。投标人应制定详细的培训方案和计划，为确保不影响招标人的正常工作，具体培训事宜由中标人和招标人共同协商确定。

- （二）推荐品牌：

1、主要设备清单及推荐品牌

| 序号 | 设备名称 | 技术性能或规格 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初沉池 | ∅1000，H=2000mm，不锈钢一体化设备 | 套 | 1 | 蓝源、山东滤海、江苏峰科 |
| 2 | 调节池 | ∅800，H=1600mm，PE材质 | 套 | 1 | 常州恒康、远大容器、宜兴中发 |
| 3 | 生物滤池 | ∅1000，H=2000mm，不锈钢一体化设备 | 套 | 1 | 非标定制 |
| 4 | 消毒池 | ∅800，H=1600mm，PE材质 | 套 | 1 | 常州恒康、远大容器、宜兴中发 |
| 5 | 调节池提升泵 | 不锈钢潜水泵，Q=6.5m3/h，H=6m，N=0.25kW | 台 | 2 | 川源、凯泉、南方泵业 |
| 6 | 排水泵 | 管道式排污泵，Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW | 台 | 2 | 川源、凯泉、南方泵业 |
| 7 | 初沉池排泥泵 | 管道式排污泵，Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW | 台 | 1 | 川源、凯泉、南方泵业 |
| 8 | 生物滤池排泥泵 | 管道式排污泵，Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW | 台 | 1 | 川源、凯泉、南方泵业 |
| 9 | 生化鼓风机 | 超静音电磁隔膜风机 500L/min,N=480w，风压3m | 台 | 2 | 台湾电宝等知名品牌 |
| 10 | 次氯酸钠消毒装置 | PE罐，∅0.6x1.2m | 台 | 1 | 常州恒康、远大容器、宜兴中发 |
| 11 | 次氯酸钠消毒泵 | 电磁隔膜计量泵，Q=5L/h，P=10Bar， N=20W | 台 | 2 | 赛高、浙江慧昇、爱力浦 |
| 12 | 尾气除臭设备 | 非标，风量200m3/h，光氧消毒 | 台 | 1 | 非标定制 |
| 13 | 管道式风机 | 管道式轴流风机，风量200m3/h， | 台 | 1 | 北京诚意意隆、绍兴上虞、绿岛风 |
| 14 | 提篮格栅 | 提篮格栅，300×300×300mm，孔隙10mm，不锈钢材质 | 台 | 1 | 蓝源、山东滤海、江苏峰科 |
| 15 | 初沉池液位计 | 浮球液位计，测量范围0~3m | 套 | 1 | 华尔威、飞卓科技、精而信 |
| 16 | 滤池液位计 | 投入式静压液位计，测量范围0~3m，4~20mA信号输出，24VDC | 套 | 1 | 华尔威、飞卓科技、精而信 |
| 17 | 静压液位计 | 投入式静压液位计，测量范围0~3m，4~20mA信号输出，24VDC | 套 | 2 | 华尔威、飞卓科技、精而信 |
| 18 | 电磁流量计 | DN50，测量范围0~10m3/h | 台 | 1 | 华尔威、飞卓科技、精而信 |
| 19 | 配电控制柜 | 800×600×2000mm，plc控制，含触摸屏 | 台 | 1 | 华电鑫海、陕西金慧、通电电气 |
| 20 | 管道阀门材料 | 与系统配套 | 套 | 1 | 国内知名品牌 |
| 21 | 电线电缆、桥架 | 与系统配套 | 套 | 1 | 国内知名品牌 |

2、工程量清单

报名成功后通过邮件发送。

- 比价方式

- 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 报价要求

报价清单待报名成功后通过邮件发送。

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员