北京协和医院东单院区转化楼

核医学肺通气室改造工程项目

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2023年12月

- 项目基本情况

- 项目名称：北京协和医院东单院区转化楼核医学肺通气室改造工程

- 项目预算：133234.08元（本项目为固定总价项目）

- 计划工期：30天

- 项目地点：北京协和医院东单院区转化楼B2核医学科

- 招标范围：包括新增镀锌钢龙骨+3mmpb铅复合板防护隔断墙及3mmpb铅防护门、在现状结构墙开洞新增3mmpb铅防护门、拆除局部吊顶板并恢复、送排风管道改造、灯具及摄像头局部改移等内容

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2020年12月1日起至2023年12月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（采购方自行查询）

- 单位需在中央国家机关工程施工项目定点采购目录内（提供查询截屏并加盖公章）。且优惠率不得小于此栏目中承诺的政府采购优惠率（该优惠率是指合同金额相对于项目招标控制价的优惠比例）。

- 单位资质：建筑装饰装修二级或以上（提供证书复印件并加盖公章）

- 人员资质：项目经理具备二级建造师证书（提供证书复印件并加盖公章）

- 既往经验：防护屏蔽、建筑装饰装修项目施工改造经验（提供3份合同关键页复印件并加盖公章）

- 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 项目需求：

      - 在甲方要求时间内，完成图纸和清单内的全部内容。（图纸在报名成功后通过邮箱发送）

      - 本项目为固定总价合同，如有变更，需经甲乙双方协调、办理洽商手续后方可进行价款调整。

      - 施工期间要求项目经理全程现场管理。

      - 要求施工单位配备专职安全员，施工期间全程现场管理。

      - 本工程地处北京市中心繁华地段，建设场地紧张，没有工人住宿、材料加工、现场办公等场地，请承包人自行考虑，相关费用含在投标报价中。

      - 本工程施工不能影响医院运营，因此，对噪音尤其是夜间施工时噪音的控制是本工程重点的重点，如因病人或者医院工作人员投诉引起的停工和损失，均有承包人自行解决，相关费用含在投标报价中。

      - 本工程地处北京市中心繁华地段，材料运输及文明施工等需要协调部门较多，难度较大。承包人自行负责上述协调工作并在投标报价中考虑相关费用，因协调不利而产生的额外费用和工期损失均由承包人承担。

- 比价方式

- 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 报价要求

      - 报价要求：提供广联达版本报价

      - 工程量清单

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 911402001001 | 天棚吊顶拆除 | 拆除石膏板吊顶及白色岩板吊顶 | m2 | 10.71 |
| 2 | 910404001001 | 新增门洞 | 混凝土墙体新增门洞0.9*2.4 | 项 | 1 |
| 3 | 910501004001 | 墙加固 | 1、原钢筋混凝土结构切 2、原分布筋弯折处理 3、新增植筋 | m3 | 1 |
| 4 | 911307001001 | 墙饰面拆除 | 纤维板墙面拆除 | m2 | 21.6 |
| 5 | 911402001002 | 矿棉板吊顶拆除 | 拆除矿棉板吊顶及龙骨 | m2 | 32.29 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 911309006001 | 防护隔断新做 | 1.骨架、边框材料种类、规格:40*80*2mm镀锌钢龙骨 2.基层板:单面双层9mm纸面石膏板，单面3mmpb铅复合板+9mm纸面石膏板 3.岩棉材料品种:中间填充50mm吸音岩棉（容重80） 4.表面装饰种类:两侧喷涂无机涂料，耐水腻子2遍，一遍底漆两遍面漆 | m2 | 24.01 |
| 2 | 911402003001 | 天棚吊顶新做 | 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:T型轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600岩棉吸音板 | m2 | 6.14 |
| 3 | 911402003002 | 石膏板吊顶新做 | 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:9mm双层纸面石膏板 | m2 | 4.57 |
| 4 | 911504004001 | 防护门 | FHM1524,3mmpb,含防护套及装饰套 | 樘 | 1 |
| 5 | 911504004002 | 防护门 | FHM0924,5mmpb,含防护套及装饰套 | 樘 | 1 |
| 6 | 911307003001 | 墙饰面新做 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*25*2铝合金方管龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:8mm水泥纤维板 | m2 | 21.6 |
| 7 | 911205005001 | 块料踢脚线新做 | 1.踢脚线高度:80mm块料踢脚线 | m | 8.9 |
| 8 | 920204003001 | 过门石 | 1、大理石25mm过门石； 2、水泥砂浆抹面压实找平层 | m2 | 0.34 |
| 9 | 911402003003 | 矿棉板吊顶 | 1、龙骨：矿面板吊顶配套龙骨； 2、面层：600*600*12mm矿棉板 | m2 | 32.29 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  | 电气部分 |  |  |  |
| 1 | CB001 | 摄像头移位 | 1.名称:摄像头移位 2.安装形式:吸顶式 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 1 |
| 2 | 930211013001 | 荧光灯拆除 | 1.名称:LED平板灯拆除 2.安装形式:嵌入式 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 4 |
| 3 | 930211015001 | 荧光灯安装 | 1.名称:LED平板灯(主材利旧) 2.安装形式:嵌入式 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 2 |
| 4 | 930211003001 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:18W 3.安装形式:嵌入式 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 1 |
| 5 | 930210003001 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:吊顶内敷设 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 5.5 |
| 6 | 930210011001 | 电气配线 | 1.配线形式:管内配线 2.导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-2.5 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 16.5 |
| 7 | 930801015001 | 油烟净化器安装 | 1.名称:抽油烟机安装(院方提供设备) 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 1 |
| 8 | 930802002001 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:排风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:200*200 5.板材厚度:0.5mm 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 3.53 |
| 9 | 930701013001 | 塑料管安装 | 1.名称:排风管道 2.材质:PVC 3.型号、规格:DN300 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 13.5 |
| 10 | 930803004001 | 调节阀制作、安装 | 1.名称:手动调节阀 2.型号、规格:200*200 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2 |
| 11 | 930803004002 | 调节阀制作、安装 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN300 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 1 |
| 12 | 930803008001 | 铝及铝合金风口、散流器制作、安装 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:200*200 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2 |
| 13 | 930802002002 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:新风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:160*160 5.板材厚度:0.5mm 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 4.37 |
| 14 | 930803004003 | 调节阀制作、安装 | 1.名称:手动调节阀 2.型号、规格:160*160 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2 |
| 15 | 930803008002 | 铝及铝合金风口、散流器制作、安装 | 1.名称:方形散流器 2.型号、规格:200*200 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 1 |
| 16 | 931001009001 | 通风管道保温层安装 | 1.保温材料:难燃B1级橡塑保温 2.保温厚度:30mm 3.管道规格、尺寸:160*160 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 4.37 |

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员