北京协和医院北区精密空调设备维护保养服务项目

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2024年5月

- 项目基本情况

- 项目名称：北京协和医院北区精密空调设备维护保养服务项目

- 项目预算：    4.7万元/年（14.1万元/三年）

- 计划工期：服务合同期限12个月，合同到期经甲方考核合格，可优先选择乙方续签下一期合同，续签决定权在甲方，合同续签最多不超过2次。

- 项目地点：东城区帅府园一号

- 招标范围：北区海洛斯精密空调日常维护保养。

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2021年5月1日起至2024年5月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（采购方自行查询）

- 人员资质：持有有效证书的空调专业维修职称3名、低压电工1名（提供证件复印件）

- 业绩要求：具有精密空调设备维护保养经验（提供合同复印件1份）

- 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 项目需求：

- 维保设备清单：

| 安装位置 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北区电话机房 | 海洛斯精密空调 | P07UO | 1 |
| 北区中控室监控存储中心机房 | 海洛斯精密空调 | Q17UA | 1 |
| 北区放射科 | 海洛斯精密空调 | P07UO | 3 |

- 维保工作要求：

- 维保单位应按照相关行业标准及北京市相关技术标准对北区精密空调进行维护，确保精密空调系统高效、稳定运行。

- 维保要求及应急服务响应：

- 提供7*24小时服务，确保精密空调安全、稳定、高效运行；

- 严格按照维保标准制定年度维保计划，经医院管理部门审核后实施精密空调的月度保养工作；

- 每次维保工作完成后，要如实填写维护保养记录单，并经物业方以及管理方的签字确认；

- 在维保过程中发现设备或系统异常情况，要第一时间向物业方以及管理部门进行汇报，并给与解决方案或整改建议；

- 当精密空调出现故障及隐患时，维保单位应在1小时内指导物业相关专业班组进行处理及消除隐患，同时确保2小时到现场；

- 零部件更换所需要的人工费包含在维保服务费用中，医院不在单独支付费用；

- 依据医院提供的常规备件清单填写单价，零备件更换费用单独结算；

- 应确保维保期内设备符合行业运行、安全规范，正常运转。

- 维保具体内容及要求：

- 空调常规保养工作内容及要求

- 冲洗室内机过滤网。每年设备开机使用前及运行三个月后各一次；

- 冲洗室外机表冷器。每年设备开机使用前及运行三个月后各一次；

- 巡检，每年设备开始投入运转前一次，运行期间每月一次。

- 月度保养工作内容及要求：

- 检查系统压力（高压、低压）；

- 检查压缩机电流；

- 检查压缩机各绕组间电阻值；

- 检查风机电流，风机轴承间隙；

- 检查设备电压；

- 检查室外机电路板工作情况；

- 检查高、低压保护器工作状况；

- 检查压缩机变频器；

- 室外机变频运转频率；

- 室外机热交换温度；

- 压缩机圆顶下温度；

- 压缩机排气管温度；

- 压缩机运转频率；

- 室内机连接台数；

- 检查主机内部电器连接，电缆、控制及三相安全情况；

- 检查压缩机接触器触点有否损坏，并对电器柜内各接线端子进行紧固；

- 检查确认制冷剂是否需要补充；

- 检查机组有否泄漏点并及时予以焊接或修复；

- 以上工作完成后，作好相应记录，留客户备份。

- 相关法规政策要求

- 《精密空调机组性能测试方法》GB/T25858—2010；

- 维保实施操作流程及材料均需符合国家相关规定。

- 其他要求

- 提供完善的巡检、保养。

- 每次巡查应详细记录，如维保过程中发现异常情况，需第一时间与采购人汇报，并给予解决或整改建议。

- 提供设备常规备件价格清单，（不高于市场价格）。

- 比价方式

- 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认价格分最低的单位为中标候选人。

- 报价要求

1.报价方式：

报价分为维保费报价及零配件报价

价格分采用低价优先法计算。满足招标文件要求且经评审投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×满分

本项目计分方式为：

- 总分=(维保费评标基准价/维保费投标报价) ×70+(零配件评标基准价/零配件投标报价) ×30

2.设备维保报价清单表

| 安装位置 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北区电话机房 | 海洛斯精密空调 | P07UO | 1 |  |  |
| 北区中控室监控存储中心机房 | 海洛斯精密空调 | Q17UA | 1 |  |  |
| 北区放射科 | 海洛斯精密空调 | P07UO | 3 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

3.零配件报价清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 预估数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | P07OA/Q17UO | 2个 |  |  |
| 2 | 室外风机 | P07OA/Q17UO | 2个 |  |  |
| 3 | 室内风机 | P07OA/Q17UO | 2个 |  |  |
| 4 | EC风机保护模块 | P16UA | 2个 |  |  |
| 5 | LED显示器 | ICOM | 2个 |  |  |
| 6 | 低压保护 | P07OA/Q17UO | 2个 |  |  |
| 7 | 干燥过滤器 | P07OA/Q17UO | 2个 |  |  |
| 8 | 高压保护 | P07OA/Q17UO | 2个 |  |  |
| 9 | 加热保护 | P07OA/Q17UO | 2个 |  |  |
| 10 | 加热总成 | P07OA/Q17UO | 2个 |  |  |
| 11 | 膨胀阀 | P07OA/Q17UO | 2个 |  |  |
| 12 | 温湿度传感器 | PLT056 | 2个 |  |  |
| 13 | 控制主板 | Microface | 2个 |  |  |
| 14 | 冷凝器 | C24 | 1个 |  |  |
| 15 | 冷凝器 | C33 | 1个 |  |  |
| 16 | 加湿控制板 | P07OA/Q17UO | 2个 |  |  |
| 17 | 加湿总成 | P07OA/Q17UO | 2个 |  |  |
| 18 | 蒸发器 | P07OA/Q17UO | 2个 |  |  |
| 19 | 电磁阀 | P07OA/Q17UO | 2个 |  |  |
| 20 | 压力调速器 | P07OA/Q17UO | 2个 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员