北京协和医院北区净化机组加湿器设备维护保养服务项目

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2024年5月

- 项目基本情况

- 项目名称：北京协和医院北区净化机组加湿器设备维护保养服务项目

- 项目预算：      61750元/年（185250/三年）

- 计划工期：服务合同期限12个月，合同到期经甲方考核合格，可优先选择乙方续签下一期合同，续签决定权在甲方，合同续签最多不超过2次。

- 项目地点：东城区帅府园一号

- 招标范围：北区净化机组加湿器日常维护保养。

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2021年5月1日起至2024年5月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（采购方自行查询）

- 人员资质：具有有效证件的低压电工1名（提供复印件）

- 业绩要求：具有净化机组加湿器设备维护保养经验（提供合同复印件1份）

- 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 项目需求：

- 维保设备清单：

| 安装位置 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| B1夹层 | 供应室无菌机组 | 1 |
| B1层 | 供应室清洁区和污染区机组 | 1 |
| B1夹层 | 1层1、2号手术室 | 1 |
| B1夹层 | 1层３、４、５号手术室 | 1 |
| B1夹层 | 1层6、7、8号手术室 | 1 |
| B1夹层 | 清洁走廊 | 1 |
| B1夹层 | 洁净走廊 | 1 |
| B1夹层 | 数字术中核磁 | 1 |
| B1夹层 | 数字术中核磁 | 1 |
| B1夹层 | 2层-3号手术间 | 1 |
| B1夹层 | 2层-4号手术间 | 1 |
| B1夹层 | 2层-5号手术间 | 1 |
| 4层 | 2层-6号手术间 | 1 |
| 4层 | 2层-7号手术间 | 1 |
| 4层 | 2层-8号手术间 | 1 |
| 4层 | 2层-9号手术间 | 1 |
| 4层 | 2层-10号手术间 | 1 |
| 4层 | 2层-11号手术间 | 1 |
| 4层 | 2层-12号手术间 | 1 |
| 4层 | 2层-13号手术间 | 1 |
| 4层 | 2层-14号手术间 | 1 |
| 4层 | 2层-15号手术间 | 1 |
| 4层 | 2层-16号手术间 | 1 |
| 4层 | 2层-17号手术间 | 1 |
| 4层 | 2层-18号手术间 | 1 |
| 4层 | 2层-19号手术间 | 1 |
| 4层 | 2层-20号手术间 | 1 |
| 4层 | 二层洁净走廊 1 | 1 |
| 4层 | 二层洁净走廊 2 | 1 |
| 4层 | 二层清洁走廊 1 | 1 |
| 4层 | 二层清洁走廊 2 | 1 |
| 4层 | 二层清洁走廊 3 | 1 |
| 4层 | 3层-1号手术室 | 1 |
| 4层 | 3层-2号手术室 | 1 |
| 4层 | 3层-3号手术室 | 1 |
| 4层 | 3层-4号手术室 | 1 |
| 4层 | 3层-5号手术室 | 1 |
| 4层 | 3层-6号手术室 | 1 |
| 4层 | 3层-7号手术室 | 1 |
| 4层 | 3层-8号手术室 | 1 |
| 4层 | 3层-9号手术室 | 1 |
| 4层 | 3层-10号手术室 | 1 |
| 4层 | 3层-11号手术室 | 1 |
| 4层 | 3层-12号手术室 | 1 |
| 4层 | 3层-13号手术室 | 1 |
| 4层 | 数字化手术室洁净走廊 | 1 |
| 4层 | 3层-14号手术室 | 1 |
| 4层 | 3层-15号手术室 | 1 |
| 4层 | 3层-16号手术室 | 1 |
| 4层 | 3层-17号手术室 | 1 |
| 4层 | 3层-18号手术室 | 1 |
| 4层 | 3层-19号手术室 | 1 |
| 4层 | 3层-20号手术室 | 1 |
| 4层 | 三层洁净走廊 1 | 1 |
| 4层 | 三层洁净走廊 2 | 1 |
| 4层 | 三层清洁走廊 1 | 1 |
| 4层 | 三层清洁走廊 2 | 1 |
| 4层 | 三层感染区走廊 | 1 |
| 4层 | 三层ICU1 | 1 |
| 4层 | 三层ICU2 | 1 |
| 4层 | 配液中心 | 1 |
| 4层 | 配液中心 | 1 |
| B1夹层 | 门诊楼B1介入治理 | 1 |
| B1夹层 | 外科楼B1介入治理 | 1 |
| B1夹层 | 外科楼B1介入治理 | 1 |

- 维保工作要求：

- 维保单位应按照相关行业标准及北京市相关技术标准对北区净化机组加湿器进行维护，确保净化机组加湿器系统高效、稳定运行。

- 维保要求及应急服务响应：

- 提供7*24小时服务，确保净化机组加湿器安全、稳定、高效运行；

- 严格按照维保标准制定年度维保计划，经医院管理部门审核后实施净化机组加湿器的月度保养工作；

- 每次维保工作完成后，要如实填写维护保养记录单，并经物业方以及管理方的签字确认；

- 在维保过程中发现设备或系统异常情况，要第一时间向物业方以及管理部门进行汇报，并给与解决方案或整改建议；

- 当净化机组加湿器出现故障及隐患时，维保单位应在1小时内指导物业相关专业班组进行处理及消除隐患，同时确保2小时到现场；

- 零部件更换所需要的人工费包含在维保服务费用中，医院不在单独支付费用；

- 依据医院提供的常规备件清单填写单价，零备件更换费用单独结算；

- 应确保维保期内设备符合行业运行、安全规范，正常运转。

- 维保具体内容及要求：

- 净化机组加湿器常规保养工作内容及要求

- .加湿器清洗除垢每年一次，清洗时间为7—8月份设备停用期间；

- .巡检，每年设备开始投入运转前一次，运行期间（10—次年5月）每月一次。

- 月度保养工作内容及要求：

- 检查排水泵工作状况；

- 检查上水设备清洁状况；

- 检查控制系统工作状况；

- 检查设备工作电压、电流；

- 检查浮子结垢及水位情况；

- 检查各接线端子情况；

- 设备调试，观察并记录机组的运行情况；

- 检查蒸汽管道有无漏气情况；

- 检查设备有无漏水情况；

- 进行相应的技术交流，协助甲方搞好运行；

- 以上工作完成后，作好相应记录，留客户备份。

- 每年清洗除垢保养工作包括但不限于以下内容：

- 加热箱的清洗，因沉淀物阻碍加热元件和水之间的热交换，为了保障机组的运行稳定,加湿器的蒸发箱必须定期的清洁，去除杂质和沉淀物。加湿桶可能会很热,让其冷却后再进行操作。 移动和清洁加湿器的蒸发桶步骤如下：彻底地排空加湿桶里的水；让设备关机,断开电源线路(安全程序)；从蒸发箱顶部移开蒸汽输送管；打开并移走箱体的侧门和顶封盖；移开电热元件电气连接保护封盖，断开电源线；移开蒸发箱盖，使用喷射水流清除蒸发桶的内壁上面的沉淀物；移开清垢窗法兰，清理箱底沉积的水垢及杂质； 如结垢严重，可用一定浓度的弱酸浸泡，等水垢溶解后用清水冲洗。检查电热管有无腐蚀现象，漏电现象（电热管浸在水中，在康健放热条件下工作，试验电压调整到使用功率的1.15倍，电热管达到工作温度后测量泄漏电流值最大不能超过3mA)；

- 电加热元件清洗：电热元件浸在温的弱酸溶液里大约30 分钟，用一个非金属的工具去除电热元件表面的沉淀物，然后用清水冲；

- 水路进水阀清洗：断开电磁阀的电源线和水路连接管之后,移走电磁阀,检查进水电磁阀的情况。如有必要，使用软刷和水进行清洁处理；

- 蒸发桶出口之间各部位，检查是否有滴漏，蒸汽输送管及冷凝水排管从头(加湿器)到尾(分配管)检查是否有变窄并造成蒸汽/冷凝水排出不畅的地方;

- 排水泵清洗：断开电源，从连接管处移开阀体，清除任何杂质并用水清洗;

- 液位控制检修。加湿器水位控制包含在透明的圆柱体内，断开部件的连接,取下设备,移开连接管和两个封盖。检查O 形圈是否损坏或破裂，如有损坏则要更换。检查浮子是否清洁和自由通畅滑动。清洁所有元件，装配和更换设备。仔细检查连接接管路是否正确安装,管路中每一点没有堵塞或噎哽处;

- 进水阀是否工作正常，有无异响;

- 电路部分的检修。 紧固各端子间连接点，确保无虚接。检修电器元的老化状况。如有需要请更换老化元件。

- 相关法规政策要求

- 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333—2002

- 维保实施操作流程及材料均需符合国家相关规定

- 其他要求

- 提供完善的巡检、保养。

- 每次巡查应详细记录，如维保过程中发现异常情况，需第一时间与采购人汇报，并给予解决或整改建议。

- 提供设备常规备件价格清单，（不高于市场价格）。

- 比价方式

- 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认价格分最低的单位为中标候选人。

- 报价要求

1.报价方式：

报价分为维保费报价及零配件报价

价格分采用低价优先法计算。满足招标文件要求且经评审投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×满分

本项目计分方式为：

- 总分=(维保费评标基准价/维保费投标报价) ×70+(零配件评标基准价/零配件投标报价) ×30

2.设备维保报价清单表

| 安装位置 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1夹层 | 供应室无菌机组 | 1 |  |  |
| B1层 | 供应室清洁区和污染区机组 | 1 |  |  |
| B1夹层 | 1层1、2号手术室 | 1 |  |  |
| B1夹层 | 1层３、４、５号手术室 | 1 |  |  |
| B1夹层 | 1层6、7、8号手术室 | 1 |  |  |
| B1夹层 | 清洁走廊 | 1 |  |  |
| B1夹层 | 洁净走廊 | 1 |  |  |
| B1夹层 | 数字术中核磁 | 1 |  |  |
| B1夹层 | 数字术中核磁 | 1 |  |  |
| B1夹层 | 2层-3号手术间 | 1 |  |  |
| B1夹层 | 2层-4号手术间 | 1 |  |  |
| B1夹层 | 2层-5号手术间 | 1 |  |  |
| 4层 | 2层-6号手术间 | 1 |  |  |
| 4层 | 2层-7号手术间 | 1 |  |  |
| 4层 | 2层-8号手术间 | 1 |  |  |
| 4层 | 2层-9号手术间 | 1 |  |  |
| 4层 | 2层-10号手术间 | 1 |  |  |
| 4层 | 2层-11号手术间 | 1 |  |  |
| 4层 | 2层-12号手术间 | 1 |  |  |
| 4层 | 2层-13号手术间 | 1 |  |  |
| 4层 | 2层-14号手术间 | 1 |  |  |
| 4层 | 2层-15号手术间 | 1 |  |  |
| 4层 | 2层-16号手术间 | 1 |  |  |
| 4层 | 2层-17号手术间 | 1 |  |  |
| 4层 | 2层-18号手术间 | 1 |  |  |
| 4层 | 2层-19号手术间 | 1 |  |  |
| 4层 | 2层-20号手术间 | 1 |  |  |
| 4层 | 二层洁净走廊 1 | 1 |  |  |
| 4层 | 二层洁净走廊 2 | 1 |  |  |
| 4层 | 二层清洁走廊 1 | 1 |  |  |
| 4层 | 二层清洁走廊 2 | 1 |  |  |
| 4层 | 二层清洁走廊 3 | 1 |  |  |
| 4层 | 3层-1号手术室 | 1 |  |  |
| 4层 | 3层-2号手术室 | 1 |  |  |
| 4层 | 3层-3号手术室 | 1 |  |  |
| 4层 | 3层-4号手术室 | 1 |  |  |
| 4层 | 3层-5号手术室 | 1 |  |  |
| 4层 | 3层-6号手术室 | 1 |  |  |
| 4层 | 3层-7号手术室 | 1 |  |  |
| 4层 | 3层-8号手术室 | 1 |  |  |
| 4层 | 3层-9号手术室 | 1 |  |  |
| 4层 | 3层-10号手术室 | 1 |  |  |
| 4层 | 3层-11号手术室 | 1 |  |  |
| 4层 | 3层-12号手术室 | 1 |  |  |
| 4层 | 3层-13号手术室 | 1 |  |  |
| 4层 | 数字化手术室洁净走廊 | 1 |  |  |
| 4层 | 3层-14号手术室 | 1 |  |  |
| 4层 | 3层-15号手术室 | 1 |  |  |
| 4层 | 3层-16号手术室 | 1 |  |  |
| 4层 | 3层-17号手术室 | 1 |  |  |
| 4层 | 3层-18号手术室 | 1 |  |  |
| 4层 | 3层-19号手术室 | 1 |  |  |
| 4层 | 3层-20号手术室 | 1 |  |  |
| 4层 | 三层洁净走廊 1 | 1 |  |  |
| 4层 | 三层洁净走廊 2 | 1 |  |  |
| 4层 | 三层清洁走廊 1 | 1 |  |  |
| 4层 | 三层清洁走廊 2 | 1 |  |  |
| 4层 | 三层感染区走廊 | 1 |  |  |
| 4层 | 三层ICU1 | 1 |  |  |
| 4层 | 三层ICU2 | 1 |  |  |
| 4层 | 配液中心 | 1 |  |  |
| 4层 | 配液中心 | 1 |  |  |
| B1夹层 | 门诊楼B1介入治理 | 1 |  |  |
| B1夹层 | 外科楼B1介入治理 | 1 |  |  |
| B1夹层 | 外科楼B1介入治理 | 1 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |

3.零配件报价清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮子 | SRD | 1个 |  |
| 2 | 玻璃管 | SRD | 1个 |  |
| 3 | 进水电磁阀 | SRD | 1个 |  |
| 4 | 水泵 | SRD | 1个 |  |
| 5 | 控制板 | SRD | 1个 |  |
| 6 | 蒸汽软管 | Θ30，2米/根 | 1根 |  |
| 7 | 电热块 | 5KW | 1块 |  |
| 8 | 电热块 | 4KW | 1块 |  |
| 9 | 电热块 | 5.5KW | 1块 |  |
| 10 | 电热块 | 2.5KW | 1块 |  |
| 11 | 接触器 | CJX2-3200 220V | 1个 |  |
| 12 | 周波控制器 | ZAC10-P 0-10V | 1个 |  |
| 13 | 超温开关 | 115度 | 1个 |  |
| 14 | 风扇 | 120 | 1个 |  |
| 15 | 不锈钢喷杆 | SDP65E | 1个 |  |
| 16 | 电热加湿器 | SRD-10KG | 1个 |  |
| 17 | 电热加湿器 | SRD-16KG | 1个 |  |
| 18 | 电热加湿器 | SRD-22KG | 1个 |  |
| 19 | 电热加湿器 | SRD-30KG | 1个 |  |
| 20 | 电热加湿器 | SRD-40KG | 1个 |  |
| 21 | 电热加湿器 | SRD-60KG | 1个 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员