北京协和医院北区楼宇自控系统维护保养服务项目

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2024年6月

- 项目基本情况

- 项目名称：北京协和医院北区楼宇自控系统维护保养服务项目

- 项目预算：     19.05万元

- 计划工期：服务合同期限1年。

- 项目地点：东城区帅府园一号

- 招标范围：北区楼宇自控系统维护保养。

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人（提供复印件加盖公章）。

- 投标人经营状态：在近三年（2021年6月1日起至2024年6月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）。

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（采购方自行查询）。

- 单位资质：具有楼宇自控系统（厂家：江森自控）厂家代理商证书（如为原厂家则无需提供）（提供复印件并加盖公章）

- 人员资质：具有楼宇自控系统（厂家：江森自控）厂家认证的工程师证书1名（提供复印件并加盖公章）

- 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 项目需求：

1) 保养时间

乙方派有经验的工程师对甲方所使用的江森 BMS 系统每月做二次保养，并对操作人员进行相应得培训。每年换季保养时间定位四月和九月。每次保养后使本合同维修保养范围内的设备正常工作。提供定期检查和年度维修报告。保养时间在不影响客户办公的情况下实施。

对于北京协和医院的江森设备需要的更新、改造、试验，乙方提供技术咨询，在合同期间提供的技术咨询不再另收服务费。

2) 应急维修

在本合同有效期内，如遇到中央监控系统死机、网络通讯中断、模块箱无法正常控制等重大情况，甲方提出要求，在接到甲方书面或电话通知后，乙方将在2小时内做出相应，4小时内到达现场提供紧急服务；一般性故障，在接到甲方书面或电话通知后，乙方在4小时内做出相应，8小时内到达现场提供服务，并且不再另行收费。

在合同期间的系统设备升级改造，乙方提供免费设计、指导安装。

维修保养工作在不影响北京协和医院正常工作的情况下进行。

在配件更换及维修期间，乙方须提供备件保证系统的运行，待维修或更换

完毕后，再行替换备件。

保养维修服务的时间及工作内容由乙方工程师做记录，并交甲方签字认

可。

3）不包括的维修服务及设备

正常消耗辅件、用件，如打印纸、打印带、电池等。

设备的重新安装或规格改动；设备以外的电气工程；非由江森公司所提供

的辅件、备用件、附件或其它装置等。

如设备搬离北京协和医院，乙方将无义务提供合同内的服务。

4）楼宇自控系统维护保养方案

| 序号 | 业务名称 | 作业项目 | 作业内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用作业 | 故障对应 | 故障受理 断开故障部位 特定故障部位 故障设备的修理（机器的调整、更 换、修理等） |  |
|  |  | 编制保养计划 | 与业主协商拟定定期保养的日程计 划，根据定期保养计划，安排工程 师执行维修保养工作。 |  |
|  |  | 故障/保养状况管理 | A．构成系统的设备故障状况（故 障次数；故障内容；措施内容；发 生的时间；回复的时间等） , 保养状况（保养次数；保养内 容；处理内容；保养时间）的管 理。 B．根据故障状况，保养状况填写 维修保养记录和报告 |  |
|  |  | 设备状况管理 | 构成系统的各设备的状况（设置台 数；备用台数及设置地点）的管理 |  |
| 2 | 建筑物楼宇自控和制冷机房空调自控 | 定期保养 | 定期巡检维护；换季保养测试以及 一般性调整。 确认有无异常。 保养必要部分的性能。 修复和调整磨损部分。 功能检验（包括诊断程序） |  |
|  |  | 故障对应 | 故障的受理， 断开故障部位， 特定故障部位（包括运用诊断程 序）， 故障部位的修理（机器的调整， 更换修理等）， 修理的确认。 |  |

5）维护保养标准

- 中控室及现场控制设备除尘，保持设备干净、整洁；

- 现场控制器及辅助控制箱接线端子紧固；

- 系统通讯控制功能完好；

- 现场控制器与主机时钟同步；

- 系统控制指标及参数正常，在规定的范围内；

- 软、硬件电控制逻辑正确、性能稳定；

- 现场传感器和执行器指标准确，动作正常无误；

- 报警功能及显示功能正常。

6）维修保养项目内容

楼宇自控系统（包含但不限于以下子系统及内容）

- 中控操作站

1、检查 NAE；

2、检查系统通讯及线路；

3、测试相关电路、设备；

4、检查操作站图形显示；

5、检查系统软件；

6、备份数据库；

7、检查、调整、设定相关参数；

8、检查 NAE 的后备电池；

9、检查输入工作电压；

10、综合运行检查；

11、对控制箱除尘；

12、同操作人员一起评估系统中被控制点的运行表现，讨论目前自控程序的编制及参数的设定是否符合使用要求，根据讨论结果修订控制程序及参数设定，使系统满足用户使用要求，达到被控现场的满意效果；

13、在换季时对系统做换季调整，修改相应的参数设定。检查系统中各控制设备的控制程序是否按要求转入换季的控制，及时发现问题并修改；

14、用人工控制功能检测各控制部件和与之相连接的现场传感、执行设备的反应，检查其报警值、极限值等设定的反应情况。

- 空调自控系统

- 空调机控制盘系统

- 检查控制设备及辅助电路、相关设备情况；

- 检查温度传感器、湿度；

3、检查输入工作电压；

4、检查通讯情况；

5、检查变压器输出电压；

6、检查受控设备输出情况；

7、检查控制器的信息状况；

8、 检查、调整控制盘电路；

9、 检查、调整设定点参数；

10、检查送风静压传感器；

11、报警状态。

- 新风机控制盘系统

- 检查控制设备及辅助电路、相关设备情况；

- 检查温度传感器、湿度、烟感报警；

3、检查输入工作电压；

4、检查受控设备输出情况；

5、检查控制器的信息状况；

6、检查、调整控制盘电路；

7、检查、调整设定点参数；

8、控制程序的修改，I/O 程序的调校；

9、检查报警状态；

10、检查通讯情况。

- 排风机控制盘系统

- 检查控制设备及辅助电路、相关设备情况；

- 检查受控设备输出情况；

3、检查控制器的信息状况；

4、检查、调整控制盘电路；

5、检查、调整设定点参数；

6、控制程序的修改，I/O 程序的调校；

7、检查报警状态；

8、检查通讯情况。

- 给排水控制盘系统

- 检查控制设备及辅助电路、相关设备情况；

- 检查受控设备输出情况；

3、检查控制器的信息状况；

4、检查、调整控制盘电路；

5、检查、调整设定点参数；

6、控制程序的修改，I/O 程序的调校；

7、检查报警状态；

8、检查通讯情况。

- 冷站BMS系统

- 检查控制设备及辅助电路、相关设备情况；

- 检查受控设备输出情况；

3、检查控制器的信息状况；

4、检查、调整控制盘电路；

5、检查、调整设定点参数；

6、控制程序的修改，I/O 程序的调校；

7、检查报警状态；

8、检查通讯情况。

7）零配件

本项目范围内包含500元以下备品备件由乙方免费负责提供及更换、调试；500元以上备件损坏时，根据附件备件清单所含价格，甲方可优先由乙方采购相 关备件，乙方须承诺在采购备件或备件维修过程中提供临时备件，保证楼宇自控系统的安全、稳定运行。

- 比价方式

- 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认价格分最低的单位为中标候选人。

- 报价要求

1.报价方式：

报价分为维保费报价及零配件报价

价格分采用低价优先法计算。满足招标文件要求且经评审投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×满分

本项目计分方式为：

- 总分=(维保费评标基准价/维保费投标报价) ×70+(零配件评标基准价/零配件投标报价) ×30

- 2.维保费报价模板

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼宇自控系统 | 1 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |

- 3.零配件报价清单模板

| 序号 | 型号 | 名称 | 参数 | 价格 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MS-ADS05U-0 | 数据管理服务器软件 | Web 服务, 5 用户 |  | 江森 |
| 2 | MS-NAE5510-3 | NAE 网络控制引擎 | N2 或 BACnet 总线, 200 个 控制器 |  | 江森 |
| 3 | MS-FEC2611-0 | BACnet 通用数字控 制器 | 6UI, 2DI, 4CO, 2AO, 3DO |  | 江森 |
| 4 | MS-IOM2723-0 | BACnet I/O 扩展模 块 | 8UI, 2AO |  | 江森 |
| 5 | MS-IOM3723-0 | BACnet I/O 扩展模 块 | 16DI |  | 江森 |
| 6 | MS-IOM3733-0 | BACnet I/O 扩展模 块 | 8DI, 8DO |  | 江森 |
| 7 | MS-IOM1711-0 | BACnet I/O 扩展模 块 | 4DI |  | 江森 |
| 8 | MS-IOM4711-0 | BACnet I/O 扩展模 块 | 6UI, 2DI, 4CO, 2AO, 3DO |  | 江森 |
| 9 | HT-1306-UD1 | 风管式温湿度传感器 | 温度范围-15~60℃, 温度输 出 Pt1000, 湿度输出 0-10V, 精度 2.5%, IP65 |  | 江森 |
| 10 | SRH15PO11T2N | 室外温湿度传感器 | 湿度 4-20mA, 温度 Pt1000, 精度 5%FS |  | Setra |
| 11 | A11D-4C | 低温断路控制器 | 手动复位, SPDT, 2~7℃, 6m |  | 江森 |
| 12 | P233A-10-AKC | 高灵敏度气体压差开 关 | 1.4~10 mbar |  | 江森 |
| 13 | P499VBH-404C | 液体压力变送器 | 0~30 bar, 1/4 Male, 0-10V |  | 江森 |
| 14 | M9132-AGC-2 | 非弹簧复位驱动器 | 24V, 32Nm, 浮点控制, 限位 开关 |  | 江森 |
| 15 | M9132-GGC-2 | 非弹簧复位驱动器 | 24V, 32Nm, 比例控制, 限位 开关 |  | 江森 |
| 16 | TE-631AM-1 | 水管温度传感器 | 镍元件, -46~104℃, 6 inch. |  | 江森 |
| 17 | P499VBH-404C | 水管压力传感器 | 0~30bar, 1/4” SAE Male, 0-10V, Hirschman |  | 江森 |
| 18 | DWM2000 | 水管流量传感器 |  |  | 科隆 |
| 19 | SRH12PO11T2NC | 室外温湿度传感器 | 室外温湿度传感器(室外型,2%FS,湿度4-20mA,温度PT1000,带证书) |  | 西特 |
| 总价 |  |  |  |  |  |

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员