北京协和医院工程改造竣工空气及水质检测项目

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2024年9月

- 项目基本情况

- 项目名称：  北京协和医院工程改造竣工空气及水质检测项目

- 项目预算：  23100元

- 计划工期： 合同签订之日起至出具符合标准的检测报告止

- 项目地点：北京协和医院

- 招标范围：工程改造竣工空气及水质检测

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2021年9月1日起至2024年9月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（采购方自行查询）

- 单位资质：具备CMA检测资质（提供复印件加盖公章）

- 既往经验：非必须要求，如近五年有类似检测项目经验，可提供1份合同关键页复印件

- 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 项目需求：

1、方案依据：

（1）室内空气质量检测：

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020

（2）饮用水水质：

依据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)、《建筑环境通用规范》GB 55016-2021、《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005、《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2006、《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997进行饮用水水质检测。

2、项目与要求：

（1）室内空气质量检测：

依据《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020标准第6章，第6.01、6.0.4、6.0.5、6.0.12、6.0.13、6.0.14、6.0.15、6.0.16、6.0.17、6.0.18、6.0.19室内环境质量验收中规定：

6.0.1、民用建筑工程及室内装饰装修材料装修工程室内环境质量验收应在工程完工不少于7天后、工程交付使用前进行。

6.0.4  民用建筑工程验收时，应进行室内环境污染物浓度检测。其限量值应符合表6.0.4的规定。

表6.0.4    民用建筑工程室内环境污染物浓度限量

| 污染物 | I类民用建筑建筑工程 | II类民用建筑建筑工程 |
| --- | --- | --- |
| 氡（Bq/m3） | ≤150 | ≤150 |
| 甲醛(mg/m3) | ≤0.07 | ≤0.08 |
| 氨(mg/m3) | ≤0.15 | ≤0.20 |
| 苯(mg/m3) | ≤0.06 | ≤0.09 |
| 甲苯(mg/m3) | ≤0.15 | ≤0.20 |
| 二甲苯(mg/m3) | ≤0.20 | ≤0.20 |
| TVOC(mg/m3) | ≤0.45 | ≤0.50 |

注： 1、表中污染物浓度测量值，除氡外均指室内检测值扣除同步室外上风向空气中污染物浓度测量值（本底值）后的测量值。

2、污染物浓度测量值的极限判定，采用全数值比较法。

3、Ⅰ类民用建筑工程：住宅、居住功能公寓、医院病房、老年人照料房屋设施、幼儿园、学校教室、学生宿舍等。

4、Ⅱ类民用建筑工程：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅等。

6.0.5 民用建筑工程验收时，室内环境污染物浓度检测、新风量检测应按单位工程进行。

6.0.12民用建筑工程验收时，室内环境污染物浓度检测，应由检测单位依据设计图纸、装修情况和楼层分布，随机抽检有代表性的房间。抽检房间数量不得少于房间总数的5%，并不得少于3间，当房间总数少于3间时，应全数检测。

6.0.13 民用建筑工程验收时，凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的，抽检数量减半，并不得少于3间。

6.0.14  幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施等室内装饰装修验收时，室内空气中氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物（TVOC）的抽检量不得少于房间总数的50%，且不得少于20间，当房间总数不大于20间时，应全数检测

6.0.15  民用建筑工程验收时，室内环境污染物浓度检测点应按受检房间使用面积确定，检测点设置数量应符合表6.0.15的规定。

表6.0.15   室内环境污染物浓度检测点设置

| 房间使用面积（m2） | 检测点数（个） |
| --- | --- |
| ＜50 | 1 |
| ≥50，＜100 | 2 |
| ≥100，＜500 | 不少于3 |
| ≥500，＜1000 | 不少于5 |
| ≥1000 | 每增加1000 m2，增设1个检测点，但增加的面积不足1000 m2时按1000 m2计算 |

6.0.16  民用建筑工程室内环境污染物浓度检测当房间内有1个以上检测点时，应采用对角线、斜线、梅花状均衡布点，并取各点检测结果的平均值作为该房间的结果值。

6.0.17  民用建筑工程验收时，环境污染物浓度现场检测点位置应距内墙面不小于0.5m、距室内地面高度0.8～1.5m。检测点应均匀分布，避开通风道和通风口。室外空气检测的样品采集点应选择在被测建筑上风向，应避开污染源，与室内样品采集时间相差不宜超过4h。

6.0.18  民用建筑工程室内环境中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、总挥发性有机物（TVOC）浓度检测时，装饰装工程中完成的固定式家具应保持正常的使用状态，对采用集中通风的民用建筑工程，应在通风系统正常运转的条件下进行；对采用自然通风的民用建筑工程，检测应在房间对外门窗关闭1h后进行。

6.0.19  民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时，对采用集中通风的民用建筑工程，应在集中通风系统正常运转的条件下进行；对采用自然通风的民用建筑工程，应在房间对外门窗关闭24h后进行。1类建筑无架空层或地下车库结构时，一、二层房间的抽检比例不宜低于总抽检房间数的40%。

（2）生活饮用水质量检测：

二次供水检测项目为 21 项：色度、pH、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、硫酸盐、氯化物、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、挥发酚类、耗氧量、总硬度、铁、锰、铜、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌(北京市二次供水检测标准细则)

3、测试的条件：

（1）委托方提供建筑图纸和各测试项目设计值等必要参数。

（2）委托方协调和提供测试位置及被测试的房间。

（3）委托方保证测试期间仪器的安全性和工作条件。

（4）在流量测试现场提供必要的220V稳压电源。在测试期间不能停电，如果停电，需及时通知试验室，并相应延长测试时间。

4、实验室内部质量保证措施：

（1）实验室内部人员均受过与其承担的工作任务相适应的教育和培训，具有相应的技术水平、工作经验和能力，并经过实验室考核合格后，持证上岗。

（2）实验室保证用于现场检测的仪器设备等处于良好状态，能够满足检测工作需要，校准、运行、维修、停用等均处于受控状态。

（3）实验室使用合格的方法和程序保证被检样品的采集、运输、准备、存储和处理符合标准要求，需要时还进行测量不确定度的评定和检测数据的统计分析。

（4）实验室选择合格的服务方和供应商，保证所提供的服务和采购的供应品符合检测工作的要求。

（5）实验室的设施、检测场所以及能源、照明和通风等条件满足检测工作要求。

5、检测工程及点位数量明细

1、北京协和医院内科楼管线更新及配套装修工程（五段七层产科病房）共设置6个空气检测点和2个水质检测点。

2、北京协和医院大兴院区病原微生物精准诊断与监测管理中心改造工程共设置3个空气检测点和1个水质检测点。

3、北京协和医院老楼14号楼7T核磁设备机房区域改造工程共设置2个空气检测点和1个水质检测点。

4、北京协和医院东单院区护士楼食堂装修工程设置8个空气检测点和2个水质检测点。

注：以上各工程采样费请投标单位自行考虑

- 比价方式

- 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 报价要求

- 报价模板

| - 项目名称 | - 空气检测点（个） | - 水质检测点（个） |
| --- | --- | --- |
| - 北京协和医院内科楼管线更新及配套装修工程（五段七层产科病房） | - 6 | - 2 |
| - 北京协和医院大兴院区病原微生物精准诊断与监测管理中心改造工程 | - 3 | - 1 |
| - 北京协和医院老楼14号楼7T核磁设备机房区域改造工程 | - 2 | - 1 |
| - 北京协和医院东单院区护士楼食堂装修工程 | - 8 | - 2 |
| - 点位总量 | - 19 | - 6 |
| - 点位单价 |  |  |
| - 工程检测费 |  |  |
| - 总计报价 |  |  |

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员