北京协和医院东单院区

北极阁热力站设备维护项目

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2024年09月

- 项目基本情况

- 项目名称：北京协和医院东单院区北极阁热力站设备维护项目

- 项目预算： 92105.99元

- 计划工期： 10天

- 项目地点：北极阁热力站

- 招标范围：北极阁热力站过滤器、除污器、水处理设备及板换清洗，部分阀门更换，循环泵检修，新增排风机安装等

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2021年9月1日起至2024年9月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（采购方自行查询）

- 既往经验：

- 必须具备热力站板式换热器清洗经验（提供合同复印件并加盖公章）

- 为热力集团市政供暖（高温、高压）提供维修维护服务的单位优先考虑（提供合同复印件并加盖公章）

- 有热力站运行管理经验的单位优先考虑（提供合同复印件并加盖公章）

- 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 技术要求

- 1.阀门安装

安装阀门前，核对阀门型号，清除阀门内铁屑等杂物，如阀门有裂纹、砂眼等缺陷，根据缺陷的情况确定是否使用。

当阀门与管道以法兰时，阀门应在关闭状态下安装；当阀门与管道以焊接方式连接时，阀门不得关闭。

阀门安装前，按照规范要求进行强度和严密性试验，合格才可安装。试验要求：从每批数量数量中抽查10%，且不少于一个，用于试验。但是，对于在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个做强度试验压力和严密性试验。强度试验应为公称压力的1.5倍，严密性试验压力为公称压力的1.25倍，无渗漏为合格。

2.法兰安装

根据设计压力要求选择与之相适应的法兰片厚度。法兰片不得有砂眼、裂纹，螺孔位置应准确。

法兰内径应大于管子外径2～4mm，一般内外进行焊接，管子应插入法兰厚度的2/3，法兰进行封底焊（根据法兰情况确定）。

法兰垂直度应符合规范要求。

3.板换清洗

板式换热器清洗2台，每台板式换热器140片，清洗时更换所有板换密封垫，橡胶密封垫共282片。

换热器清洗服务为现场高压水物理清洗,清洗前应与招标单位工程师确认板式换热器前段关段阀门能完全关闭。施工方做好现场防护，清洗过程中不破坏现场环境。

换热器拆卸时应同步拆卸对角线方向的紧固螺栓，不可逐个独立拆除，避免板面受力不均而发生变形。换片的拆洗，应逐个进行。即拆下一片后检查、清洗、存放完成后再拆另一片，不可多片同时拆除。避免划伤、磕碰、导致板片或垫片受损。板换清洗，在保证清洗效果的前提下，尽量不要采用药物清洗。冲洗板面的水压不得超过1MPa。板面清洗时不可用硬质毛刷或对板片、垫片有损伤的工具进行清洗，避免划坏板片或垫片。更换密封垫片，拆除过程中，应特别注意不得划坏垫片凹槽和板面。凹槽清理干净后，将垫片平直的安装在槽内。最后放在阴凉干燥处待粘附牢固后再行装板换。板换组装时应注意板片之间平行度，组装完成后的板换两压紧板的平行度偏差不得超过5mm。

板式换热器清洗服务标准：按双方约定的清洗标准和行业有关标准，验收，达到板式换热器相关技术指标验收标准（即，经过双方一同确认的板式换热器于清洗之前的规格、性能等情况，下同），板式换热器清洗后，板式换热器的精度、性能，达到使用要求和工艺技术要求，板式换热器的清洗过程精度或装配检查，需要有双方技术人员认可，并作记录，所有更换的备件在装配前，由双方技术人员确认并验收，方可使用。

- 工程量清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球阀 | DN125 | 台 | 1 | 更换 |
| 2 | 除污器 | DN200 | 台 | 1 | 清洗 |
| 3 | 除污器 | DN200 | 台 | 1 | 更换 |
| 4 | 截止阀 | DN50 | 台 | 2 | 更换 |
| 5 | 水箱法兰接头 | DN50 | 个 | 2 | 更换 |
| 6 | 增压泵维保 | W80M2-2 | 台 | 2 | 维保 |
| 7 | 增压泵维保 | W180M-4 | 台 | 2 | 维保 |
| 8 | 板换清洗 | M10-BFG*140 | 台 | 2 | 清洗换垫 |
| 9 | 电调阀 | DN65 | 台 | 1 | 更换 |
| 10 | 轴流风机 | 7000m³/h2.2kw | 台 | 1 | 安装包含开洞 |
| 11 | 阻燃电缆 | YJV-5*4 | 米 | 23 | 安装 |
| 12 | 配电箱 | 0.5*0.4*0.2m | 台 | 1 | 安装 |
| 13 | 镀锌风管 | 0.5*0.5*0.06 | 米 | 9 | 安装 |
| 14 | JD管 | 25 | 米 | 20 | 安装 |
| 15 | 压力表 |  | 块 | 15 | 安装 |
| 16 | 树脂罐树脂 | φ300 | 台 | 2 | 更换 |

- 比价方式

- 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

- 比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 报价要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球阀 | DN125 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 除污器 | DN200 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 除污器 | DN200 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 截止阀 | DN50 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 水箱法兰接头 | DN50 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 增压泵维保 | W80M2-2 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 增压泵维保 | W180M-4 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 板换清洗 | M10-BFG*140 | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 电调阀 | DN65 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 轴流风机 | 7000m³/h2.2kw | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 阻燃电缆 | YJV-5*4 | 米 | 23 |  |  |
| 12 | 配电箱 | 0.5*0.4*0.2m | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 镀锌风管 | 0.5*0.5*0.06 | 米 | 9 |  |  |
| 14 | JD管 | 25 | 米 | 20 |  |  |
| 15 | 压力表 |  | 块 | 15 |  |  |
| 16 | 树脂罐树脂 | φ300 | 台 | 2 |  |  |
| 报价总计（元） |  |  |  |  |  |  |

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员