北京协和医院东单院区老楼热力站生活热水换热机组清洗打碱除垢项目

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2024年09月

- 一、项目基本情况

- 项目名称：北京协和医院东单院区老楼热力站生活热水换热机组清洗打碱除垢项目

- 项目预算：16.5万元

- 计划工期：10天

- 项目地点：东单院区老楼热力站

- 招标范围：老楼热力站生活热水机组（2组内科楼高区、2组内科楼低区、2组老楼生活热水机组）

- 二、投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2021年9月1日起至2024年9月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（采购方自行查询）

- 既往经验 ：

- 必须具备为医院热力站板式换热器清洗经验（提供至少3份合同复印件并加盖公章）。

- 为热力集团市政供暖（高温、高压）提供维修维护服务的单位优先考虑（提供合同复印件并加盖公章）

- 有热力站运行管理经验的单位优先考虑（提供合同复印件并加盖公章）

- 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 三、技术要求：

- 1.服务要求

- 对板式换热器拆开、清洗、恢复、更换全部密封垫（密封垫为原厂产品）、换热器换热板片为除垢剂浸泡高压水枪清洗、清洗过程中做好现场防护，清洗过程中不破坏现场环境。

- 板式换热器拆除过程中因操作不当造成板片划伤、磕碰、受损的由实施方负责更换。

- 板式换热器清洗后，板式换热器的精度、性能，应达到使用要求和工艺技术要求，板式换热器的清洗过程和垫片铺设的精度需装配检查，需要有双方技术人员认可检查自备的清洗设备，保证其正常使用和安全，避免发生设备损坏和安全事故；

- 对机组过滤器拆除、清洗、更新。并负责质保2个供暖季。

- 乙方在施工过程中造成人员伤、残、亡等的意外伤害及设备损坏，由乙方自行承担全部责任。

- 检查自备的清洗设备，保证其正常使用和安全，避免发生设备损坏和安全事故；

2.板式换热器清洗技术要求：

- 清洗技术指标：（行业标准）

除锈除垢率：≥90%

腐 蚀 率：不锈钢 ≤5.7×10-5mm/h    碳钢≤3.4×10-4mm/h

- 药剂简介：

- 清洗剂：溶水时呈酸性、除垢除锈强，与缓蚀剂配合使用安全可靠。（不锈钢专用）

- 缓蚀剂：适用于氧化性酸和非氧化性酸及多种有机酸。

- 钝化剂：唑类化合物、还原剂等化合物复配而成，直接与金属表层反应后生成良好的防腐保护膜。

（3）清洗程序：

- 首先对板式换热器与系统做好断路处理，关闭系统进、出水阀门。拆卸板片及密封垫片。

- 拆卸时对在高温、腐蚀性介质下使用过的不锈钢板片及垫片建立档案资料。

- 清洗完毕后更换密封垫片

- 先对换热器板片进行开式冲刷，冲冼。

- 将板片放入专业的清洗槽中，用清洗液清洗，清洗的整个过程都有严格的控制程序以确保板片清洗彻底。

- 在一定浓度下，反应终止，即清洗结束。取出板片，用清水冲净。

- 将板片做钝化处理，以防氧化。

- 钝化结束用清水冲洗。

- 清洗后板片应快速风干，使其表面光洁。

- 清洗后的板片将再次仔细检查表面，确保板片不存在裂纹、腐蚀点等缺陷，整齐摆放，等待进入后续工序。

- 对于清洗过的板片装配密封垫。

- 安装：将装配好密封垫的板片依次安装原位，按要求压紧端板，待试压，恢复至原样。

- 进行打压试验，合格后交付使用。

3.技术标准

碳钢腐蚀率：      ≤3.4×10-4mm/h

铜及其合金腐蚀率：≤5.7×10-5mm/h

- 除垢率：          ≥90%

- 满足HG-2387-92工业设备化学清洗质量标准

- 四、工程量清单：

| 序号 | 系统名称 | 规格型号 | 翅片数量 （片） | 数量 （台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老楼生活热水机组 | VT20CDS-16 | 62 | 2 |
| 2 | 内科楼、护士楼生活热水机组（低区） | VT20-CDS-16 | 62 | 2 |
| 3 | 内科楼生活热水机组（高区） | VT20 CDS-16 | 43 | 2 |
| 4 | 机组过滤器 |  |  | 12 |
| 拆装过程中换热板片损坏的进行更换（不再单独收取费用） |  |  |  |  |

- 报价要求

| 序号 | 系统名称 | 规格型号 | 数量 （台） | 单价（元） | 共计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老楼生活热水机组 | VT20CDS-16 | 2 |  |  |
| 2 | 内科楼、护士楼生活热水机组（低区） | VT20-CDS-16 | 2 |  |  |
| 3 | 内科楼生活热水机组（高区） | VT20 CDS-16 | 2 |  |  |
| 4 | 机组过滤器 |  | 12 |  |  |
| 报价总计（元） |  |  |  |  |  |
| 拆装过程中换热板片损坏的进行更换（不再单独收取费用） |  |  |  |  |  |

- 比价方式

- 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员