诊疗环境改造项目-北京协和医院东单院区液氧站改造项目

（设计及安全评价）

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2024年9月

- 项目基本情况

- 项目名称：诊疗环境改造项目-北京协和医院东单院区液氧站改造项目（设计及安全评价）

- 项目预算：  377,000元

- 计划工期：从合同签订生效开始至完成项目安全验收评价

- 项目地点：北京市东城区帅府园1号

- 招标范围：完成北京协和医院东单院区液氧站改造项目的方案设计、施工图设计、方案预评审、安全设施设计专篇、安全预评价、安全验收评价等工作。

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2021年9月1日起至2024年9月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（采购方自行查询）

- 单位资质 :化工化石医药行业（是邮寄化工产品运输、化工工程）专业设计资质（提供证书复印件并加盖公章）

- 人员资质：项目经理具备国家人力资源和社会保障部颁发的工程师（中级）或以上职称（提供证书复印件并加盖公章）。

- 其他 ：配置项目经理1名，和满足本项目的专业工程师（含：建筑、暖通、电气等相关专业）不少于3人（提供人员清单并加盖公章）

- 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 项目需求：

- 项目概况

1、项目名称：诊疗环境改造项目-北京协和医院东单院区液氧站改造项目（设计及安全评价）

- 设计依据

1、本项目设计需求。

2、国家与地方有关的规范、法规。

- 设计内容及要点：

- 中国医学科学院北京协和医院东单院区液氧站（以下简称“液氧站”）位于北京市东城区帅府园1号北京协和医院南侧。液氧站现有2个10m³液氧罐，一用一备，供应老楼、内科楼、门急诊及外科楼、转化医学综合楼。并设有氧气汇流排及气瓶间存放氧气、二氧化碳、氮气、配气等。日均液氧用量4.7m³，极端情况日用量11m³。依据规范该液氧站（罐）存在紧临值班室、花房和气瓶间，与周边建筑物距离不足；2个液氧罐之间的防火间距不足；液氧罐单罐容积＞5m³；液氧站未设置防火围堰等四个问题。

- 根据北京市安全生产委员会办公室印发《北京市危险化学品使用单位储存设施安全评价工作指引（试行）》的通知开展方案设计、施工图设计、方案预评审、安全设施设计专篇、安全预评价、安全验收评价工作。

- 设计单位需根据现行规范及北京市安全生产委员会要求，完成设计工作，并委托北京市应急管理局许可的评价机构列表重点单位完成预评价、安全验收评价等工作，并完成专家论证（专家需在北京市应急局专家库）。

- 设计成果要求

1、施工图设计：提供设计施工图4套，电子文件1套（AUTOCAD、PDF版本）。

2、设计阶段的设计和协调，施工阶段（包括施工招标）、竣工验收阶段的后期服务、协调及配合工作等。各阶段的设计文件应按照中华人民共和国现行的建筑工程设计文件有关规定和要求进行编制。

3、安全评价阶段的设计和协调，评级单位的委托和相关报告的编制、送审等工作。

- 结算方式

本项目结算方式为固定总价。

- 比价方式

- 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 报价要求

- 报价模板

| 诊疗环境改造项目-北京协和医院东单院区液氧站改造项目设计报价单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 费用名称 | 价格（元） | 备注 |
| 1 | 方案设计 |  |  |
| 2 | 施工图设计 |  |  |
| 3 | 方案预评审 |  | 含专家费 |
| 4 | 安全设施设计专篇 |  |  |
| 5 | 安全预评价 |  | 含专家费 |
| 6 | 安全验收评价 |  | 含专家费 |
| 8 | 合计 |  |  |

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员