北京协和医院西单院区3号楼4层医美手术室及IVF手术室除湿设备改造项目

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2024年12月

- 项目基本情况

- 项目名称：北京协和医院西单院区3号楼4层医美手术室及IVF手术室除湿设备改造项目

- 项目预算： 98390.28元

- 计划工期： 2个月

- 项目地点：北京市西城区大木仓胡同41号

- 招标范围：西单院区3号楼4层医美手术室及IVF手术室除湿设备改造

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2021年12月1日起至2024年12月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（采购方自行查询）

- 单位资质：具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质（提供证书复印件并加盖公章）。

- 人员资质：具有机电专业或建筑工程专业建造师（提供证书复印件并加盖公章）。

- 既往经验：需提供合同金额不低于200万的类似业绩1份（提供合同关键页复印件并加盖公章）。

- 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 项目需求：

- 医美手术室净化机组

现状新风机组（品牌：雅士）PAN-401的制冷量为45KW，风量为4000m3/h，

由于循环机组冷水盘管后，缺少再热段，造成循环机组无法在保证房间温度恒定的前提下进行除湿，需在循环机组的出风口处增加一组PTC的电再热（1：2：4）。

在循环机组外侧，增加一组电加热控制箱，对原有的控制柜进行改造，增加控制点位，从原有控制柜内引出控制回路对电再热箱进行控制。同时对原有的控制柜的控制程序及控制逻辑进行修改，改成夏季除湿优先的控制逻辑。

新风机组冷盘管后，拆除机组箱板后，增加一套水冷式直膨除湿系统，外机和内机内置于机组内部，利用现有的冷冻水来给冷凝盘管进行降温，相对风冷设备，能效比高，安装简便。

2、生殖中心净化机组

现有新风机组（品牌：Kingair）的控制柜内部具有深度除湿的接线空开，需要给新风机的湿度除湿段的压缩机配置一套控制柜，控制压缩机的启停，同时对现有新风机组的控制柜的程序进行调整，设定相应的温度空间，根据室外的状态和前端冷水盘管处理后的温度状态，对压缩进行启停，从而控制好新风的出风的状态。

3、其他

施工单位可根据现场实际情况完善改造方案，改造完成后温湿度均需满足医院手术要求，温度控制在22℃-25℃，相对湿度控制在规范要求的30%RH—60%RH。

- 四、工程量清单：

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IVF新风机组 |  |  |  |  |  |
| 1 | 920204014001 | 深度除湿机控制箱 | 10匹双压缩机深度除，湿PLC控制柜，包含弱电控制系统及强电配电系统。 | 台 | 1 |
| 2 | 920507006001 | 温度传感器 | 0~50℃，精度±0.1，热敏式温度传感器 | 个 | 2 |
| 3 | 920507006003 | 防冻开关 | -10~40℃，精度±0.1，热敏式温度传感器 | 个 | 1 |
| 4 | 920206002001 | 强电控制电缆 | WDZ-YJV-5X10mm | m | 20 |
| 5 | 920206002002 | 强电控制电缆 | WDZ-YJV-5X16mm | m | 18 |
| 6 | 920206004001 | 自控控制线 | RVVP-4*1.0mm | m | 200 |
| 7 | BB001 | 自控柜改造及调试 | 1.软件调整及现场调试 | 项 | 1 |
| 医美手术室 |  |  |  |  |  |
| 8 | 920701025001 | 风管式PTC电加热25KW（1：2：4） | PTC电加热，分三级控制（1：2：4），功率为25KW | 台 | 1 |
| 9 | 920202004001 | 高温断路器 | PTC专用，40~150℃ | 台 | 1 |
| 10 | 920206002003 | 电缆安装 | WDZ-YJV-5*16mm | m | 15 |
| 11 | 920206002004 | 强电控制线 | WDZ-YJV-3X6mm | m | 45 |
| 12 | 920206002005 | 强电控制线 | WDZ-YJV-3X25mm | m | 30 |
| 13 | 920204014002 | PTC电加热控制箱 | 功率25KW，内含PLC控制器，空气开关，继电器 | 台 | 1 |
| 14 | 920507006002 | 温度传感器 | 0~50℃，精度±0.1，热敏式温度传感器 | 个 | 1 |
| 15 | BB002 | 自控柜改造及调试 | 1.软件调整及现场调试 | 项 | 1 |
| 16 | 920701023001 | 新风机组水冷深度除湿功能段 | 制冷量30KW | 台 | 1 |
| 17 | 920807012001 | 电动比例积分阀(含执行器) | DN20 | 个 | 1 |
| 18 | 920204014003 | 智能控制一体柜 |  | 台 | 1 |
| 19 | 920206002006 | 强电控制线 | WDZ-YJV-3X10mm | m | 15 |
| 20 | 920210003001 | 镀锌钢管及保温 | DN20 | m | 10 |

- 六、比价方式

- 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 七、报价要求

- 报价模板

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 规费 |
|  |  | IVF新风机组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 920204014001 | 深度除湿机控制箱 | 10匹双压缩机深度除，湿PLC控制柜，包含弱电控制系统及强电配电系统。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 920507006001 | 温度传感器 | 0~50℃，精度±0.1，热敏式温度传感器 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 920507006003 | 防冻开关 | -10~40℃，精度±0.1，热敏式温度传感器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 920206002001 | 强电控制电缆 | WDZ-YJV-5X10mm | m | 20 |  |  |  |  |
| 5 | 920206002002 | 强电控制电缆 | WDZ-YJV-5X16mm | m | 18 |  |  |  |  |
| 6 | 920206004001 | 自控控制线 | RVVP-4*1.0mm | m | 200 |  |  |  |  |
| 7 | BB001 | 自控柜改造及调试 | 1.软件调整及现场调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 医美手术室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 920701025001 | 风管式PTC电加热25KW（1：2：4） | PTC电加热，分三级控制（1：2：4），功率为25KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 920202004001 | 高温断路器 | PTC专用，40~150℃ | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 920206002003 | 电缆安装 | WDZ-YJV-5*16mm | m | 15 |  |  |  |  |
| 11 | 920206002004 | 强电控制线 | WDZ-YJV-3X6mm | m | 45 |  |  |  |  |
| 12 | 920206002005 | 强电控制线 | WDZ-YJV-3X25mm | m | 30 |  |  |  |  |
| 13 | 920204014002 | PTC电加热控制箱 | 功率25KW，内含PLC控制器，空气开关，继电器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 920507006002 | 温度传感器 | 0~50℃，精度±0.1，热敏式温度传感器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | BB002 | 自控柜改造及调试 | 1.软件调整及现场调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 920701023001 | 新风机组水冷深度除湿功能段 | 制冷量30KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 920807012001 | 电动比例积分阀(含执行器) | DN20 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 920204014003 | 智能控制一体柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 920206002006 | 强电控制线 | WDZ-YJV-3X10mm | m | 15 |  |  |  |  |
| 20 | 920210003001 | 镀锌钢管及保温 | DN20 | m | 10 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员