北京协和医院东单院区转化楼精密空调维保项目

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2025年3月

- 项目基本情况

- 项目名称：北京协和医院东单院区转化楼精密空调维保项目

- 项目预算： 180000元/年（540000元/三年）

- 计划工期：服务合同期限12个月，合同到期经甲方考核合格，可优先选择乙方续签下一期合同，续签决定权在甲方，合同续签最多不超过2次。

- 项目地点：东城区帅府园一号

- 招标范围：北京协和医院东单院区转化楼精密空调设备日常维护保养。

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2022年3月1日起至2025年3月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（采购方自行查询）

- 人员资质：持有有效证书的空调专业维修职称2名、低压电工1名（提供证件复印件并加盖公章）

- 业绩要求：近三年内具有精密空调设备维护保养经验（提供合同复印件1份）

- 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 项目需求：

- 维保设备清单：

| 安装位置 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 转化楼 | 世图兹精密空调 | ASU562A | 11 |
| 转化楼 | 世图兹精密空调 | ASU251A | 5 |
| 转化楼 | 世图兹精密空调 | ASU281A | 1 |

- 维保工作要求：

- 维保单位应按照相关行业标准及北京市相关技术标准对东单院区转化楼精密空调进行维护，确保精密空调系统高效、稳定运行。

- 1、 维保要求及应急服务响应：

- 提供7*24小时服务，确保精密空调安全、稳定、高效运行；

- 严格按照维保标准制定年度维保计划，经医院管理部门审核后实施精密空调的月度保养工作；

- 每次维保工作完成后，要如实填写维护保养记录单，并经物业方以及管理方的签字确认；

- 在维保过程中发现设备或系统异常情况，要第一时间向物业方以及管理部门进行汇报，并给与解决方案或整改建议；

- 当精密空调出现故障及隐患时，维保单位应在1小时内指导物业相关专业班组进行处理及消除隐患，同时确保2小时到现场；

- 零部件更换所需要的人工费包含在维保服务费用中，医院不再单独支付费用；

- 依据医院提供的常规备件清单填写单价，零配件更换费用单独结算，其中单价在2000（含）元以内的零配件及耗材，由投标人免费更换。

- 应确保维保期内设备符合行业运行、安全规范，正常运转。

- 2、维保具体内容及要求：

- 巡检频次：设备运行期间每月一次；

- 维保内容：

- （1）空调外观检查：

- 清洁情况：应当内外部干净整洁，无杂物灰尘

- 门板：外观完整、开闭自如

- 底座：紧固良好、没有杂物、通风流畅

4）温湿度：测量记录出风及回风温湿度，查看设置参数是否正确

- （2）过滤网检查：

- 外观：完整、无明显污染、尘土

- 对滤网清洁：保持过滤网干净无杂物

- 更换：严重污染或多次清洁的过滤网必须更换

- （3）皮带检查：

- 外观：无开裂、无滑动、无严重磨损

- 调整松紧度：按照技术要求进行调整

- 更换：对严重磨损老化的皮带及时更换

- （4）风机电机检查：

- 外观：无锈蚀、温度正常

- 轴承：无锈蚀、无严重转动杂音、转动灵活

- 有无噪音：运行中声音正常，无噪音异响，无振动

- 运行电压：检查运行电压是否符合技术要求 ，记录电压

- 运行电流：检查运行电流是否符合技术要求，记录电流

- 气流开关：安装位置正常、操作灵活

- I/O 板：表面干净无尘、连接牢固

- （5） 压缩机检查：

- 外观：连接部分完好、没有明显运行杂音

- 清洁：连接部分应当无泄漏、组件表面清洁

- 油镜：观察清楚、没有异常

- 铜管：无变形、锈蚀

- 液镜：观察清楚、接口无泄漏

- 压缩机的运行压力：测量并补充制冷剂，确保高低压符合运行要求

- 运行噪音：运行无噪音异响、无振动

- 高压开关：外观完好，功能正常

- 低压开关：外观完好，功能正常

- 干燥过滤器：接口完好无泄漏，内部无明显污染

- 液体管路电磁阀：阻值正常、动作灵活

- 安全阀：完好无松动，无泄漏的痕迹

- 膨胀阀：外观完好无松动 ，接口无泄漏

- 运行电压：检查运行电压是否符合技术要求 ，记录电压

- 运行电流：检查运行电流是否符合技术要求，记录电流

- I/O 板：表面清洁无锈蚀、连接完好，安装牢固

- 热保护器：外观良好、连接紧固

- （6）冷凝器检查：

- 外观：无变形、封堵杂物

- 清洁：清洁尘土杂物

- 冷凝风扇：风速正常，无异响

- 管路：管道完好，无破损、漏液等

- 翅片：外观完好，无严重腐蚀变形，散热良好

- 风扇：接线盒密封良好，无水汽进入 ，无噪音异响，无振动

- 运行电压：检查风机运行电压是否符合技术要求，记录电压

- 运行电流：检查风机运行电流是否符合技术要求 ，记录电流

- 压力开关：外观良好，压力设置合适，无水汽进入

- （7）加湿系统检查：

- 外观：外观完好，无杂物堵塞

- 清洗：每次保养需进行加湿罐清洗

- 更换：功能不满足运行要求时及时更换

- 运行电压：检查运行电压是否符合技术要求，记录电压

- 运行电流：检查运行电流是否符合技术要求，记录电流

- 进水阀：功能正常、清洁完整，无异物堵塞

- 排水阀：功能正常、清洁完整，无异物堵塞

- 加湿控制器：表面清洁无锈蚀、插头接线紧固、安装牢固

- I/O 板：表面清洁无锈蚀、连接紧固

（8） 电加热检查：

- 外观：无明显变形、表明无覆盖杂物、散热良好

- 运行电压：检查运行电压是否符合技术要求，记录电压

- 运行电流：检查运行电流是否符合技术要求，记录电流

- 过热保护器：外观完整、连接紧固、功能正常

- （9）主控板检查：

- 外观：表面清洁无锈蚀、插头连接紧固、安装牢固

- 接线情况：输入输出线路连接紧固无松动

- 控制板及附件的情况：板件固定良好、附件完好

- 输入电压：符合技术要求

（10）空调控制柜检查：

- 检查断路器：联线紧固、操作灵活

- 检查继电器：吸合灵活、联线紧固，无异响及过热

- 检查接线端子：无过热、连接紧固

- 检查电源主开关：接线紧固、无过热、无锈蚀

- 检查电源线：主电源线和各系统电源线外观良好，绝缘层无破损，无过热

（11）排水系统检查：

- 接水盘的检查及清洁：无积水、下水畅通、无杂物

- 底盘的检查及清洁：紧固良好、清洁

- 排水管的检查及清洗：排水流畅、无杂物堵塞

- （12） 蒸发器检查：

- 外观：无变形、封堵杂物

- 清洁：清洁尘土杂物

- 管路：管道完好，无破损、漏液等

- 翅片：外观完好，无严重凝露滴水，无严重腐蚀

- 3、其他要求

- 每次巡查应详细记录，如维保过程中发现异常情况，需第一时间与采购人汇报，并给予解决或整改建议。

- 四、比价方式

- 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认价格分最低的单位为中标候选人。

- 五、报价要求

1.报价方式：

报价分为维保费报价及零配件报价

价格分采用低价优先法计算。满足招标文件要求且经评审投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×满分

本项目计分方式为：

- 总分=(维保费评标基准价/维保费投标报价) ×70+(零配件评标基准价/零配件投标报价) ×30

2.设备维保报价清单表

| 安装位置 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转化楼 | 世图兹精密空调 | ASU562A | 11 |  |  |
| 转化楼 | 世图兹精密空调 | ASU251A | 5 |  |  |
| 转化楼 | 世图兹精密空调 | ASU281A | 1 |  |  |
| 报价总计： 元 |  |  |  |  |  |

3.零配件报价清单

| 序号 | 名称 | 预估数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 压缩机 | 1个 |  |  |
| 2 | - 室外机风机 | 1个 |  |  |
| 3 | - 干燥过滤器 | 1个 |  |  |
| 4 | - 空气过滤网 | 1个 |  |  |
| 5 | - 电子膨胀阀 | 1个 |  |  |
| 6 | - 室内机风机 | 1个 |  |  |
| 7 | - 加湿器控制器 | 1个 |  |  |
| 8 | - 电子膨胀阀控制器 | 1个 |  |  |
| 9 | - 高压开关 | 1个 |  |  |
| 10 | - 低压开关 | 1个 |  |  |
| 11 | - 系统打压查漏 | 1个 |  |  |
| 12 | - 系统加氟 | 1个 |  |  |
| 13 | - 隔离开关 | 1个 |  |  |
| 14 | - 冷冻油 | 1个 |  |  |
| 15 | - 断路器 | 1个 |  |  |
| 16 | - 接触器 | 1个 |  |  |
| 17 | - 热继电器 | 1个 |  |  |
| 18 | - 辅助继电器 | 1个 |  |  |
| 19 | - 辅助触头 | 1个 |  |  |
| 20 | - 气流开关 | 1个 |  |  |
| 21 | - 隔离变压器 | 1个 |  |  |
| 22 | - 电池模块 | 1个 |  |  |
| 23 | - 主机控制板 | 1个 |  |  |
| 24 | - 显示屏控制板 | 1个 |  |  |
| 25 | - 温湿度传感器 | 1个 |  |  |
| 26 | - 加湿罐 | 1个 |  |  |
| 27 | - 上水电磁阀 | 1个 |  |  |
| 28 | - 排水电磁阀 | 1个 |  |  |
| 29 | - 电磁阀 | 1个 |  |  |
| 30 | - 供电蓄电池 | 1个 |  |  |
| 31 | - 排水管 | 1个 |  |  |
| 32 | - 压控开关 | 1个 |  |  |
| 零配件清单报价共计： 元 |  |  |  |  |

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员