北京协和医院转化医学综合楼UPS电源设备维保项目

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2025年3月

- 项目基本情况

- 项目名称：  北京协和医院转化医学综合楼UPS电源设备维保项目

- 项目预算：   152000元

- 计划工期：  服务合同期限12个月。

- 项目地点：  北京市东城区帅府园1号

- 招标范围：   转化楼33台UPS电源设备维护保养

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2022年3月1日起至2025年3月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（采购方自行查询）

- 参选企业应具备属地住房和城乡建设委员会颁发的建筑机电安装工程专业承包三级（或以上等级）资质与相应的安全生产许可证（提供复印件加盖公章）

- 具有UPS电源设备维护保养或维修相关工作经验（提供至少2份合同复印件并加盖公章）

- 应配备至少2名现场维保技师，维保技师须持证上岗，上述人员应提供在参选企业就职的近半年的社保缴纳证明；（提供证件及证明复印件加盖公章）

- 参选人应具备北京牌照工程车，以保证应急服务与抢修实效性，并提供参选人车辆信息或资产证明。

- 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 项目需求：

- 服务要求：

    - 投标人制定详细的服务计划与服务内容，包括每月巡检一次，提供服务报告，发现问题，解决问题，确保维保设备正常运行。

    - 提供365天，7*24小时全天候技术支持服务，设备故障报修后及时响应。

    - 采用内阻测试仪等专业软硬件工具设备，每年定期对维保设备进行专业检测诊断，发现安全隐患，及时报告，协助解决问题。

    - 发现设备故障，应及时提供解决方案及预算报告，提交批准后实施，以此保障维保设备正常运行。

    - 每年安排一次电气值班人员运维技术现场培训。

    - 定期保洁，保持维保设备及机房环境整洁。

- 预防性维保内容：

    - 每月由维保单位服务工程师进行一次设备预防性维保工作，维保单位实施，医院配合；维保单位在有医院值班人员在场的情况下进行预防性维保工作，并做好运行记录备案；

    - 查验医院日常运行维护记录并签字确认；

    - 检查UPS主要参数设置是否正常；

    - 检查自动告警和保护功能是否正常；

    - 检查设备工作和告警故障指示是否正常；

    - 查看UPS外观是否正常，如发现异常及时处理；

    - 检查UPS各主要模块运行温度有无异常；

    - 检查蓄电池极柱、连接条是否清洁；

    - 检查蓄电池与部件外观是否损伤、变形、渗漏或腐蚀；

    - 检查（目测）蓄电池连接处是否松动；

    - 检查蓄电池极柱处是否爬酸、漏液；

    - 检查蓄电池安全阀周围是否有酸雾、酸液溢出；

    - 检查蓄电池外壳及连接处温度是否正常；

    - 检查UPS设备安装运行环境是否满足设备运行规程与安全生产要求；

    - 观察UPS电源可目测器件物理外观工作状况；

    - 检查UPS输入输出电压、电流及负载百分比是否正常；

    - 检查UPS告警故障指示显示功能是否正常；

    - 检查UPS各主要模块和风扇电机运行温度是否正常

    - 检查UPS散热风扇运转是否正常；

    - 检查UPS控制面板各项运行参数是否正常；

    - 检查蓄电池组浮充电压、浮充电流是否在正常；

    - 检查蓄电池系统的总电压是否正常；

    - 检测蓄电池组的告警电压（低压告警、高压告警）设置是否正常；

    - 检查引线及端子、馈电母线、电缆及软连接等各连接部位连接是否可靠；

    - 在条件许可并征得客户同意情况下，每年至少进行一次逆变器启停试验，测试UPS逆变转旁路，旁路转逆变是否正常；

    - 检查蓄电池是否还能继续使用，检查蓄电池内阻是否正常，在条件许可并征得客户同意情况下，每年进行一次蓄电池维护性放电，以激活长期充电未放电的蓄电池；

    - 设备保洁；

    - 提交月度维保报告。

- 保洁要求：

- 维保单位对机房及设备卫生5S管理，即整理、整顿、清扫、清洁、素养整理就是要随时做好医院UPS电源机房场所的整洁整顿，把各类物品分类，及时清扫做好维保工作完成后机房现场：

    - 吹吸结合，消除灰尘

    - 初步全面积清洁

    - 单台设备清洁

    - 清洁设备死角

    - 环境死角清洁

    - 最终全面积清洁

    - 清洁地面

    - 清洁过程还应包括检查内容：

    - 清洁设备主体，检查并紧固螺栓

    - 清洁辅助设备，检查并紧固螺栓

    - 在润滑之前，清洁润滑区域

    - 清洁设备周边环境

    - 治理产生污垢、灰尘泄露和污染的源头

    - 清理平时不常接近的区域

    - 制定清洁标准

- 保养设备清单

| 序号 | UPS型号 | UPS品牌 | 容量 | 安装时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS2000-A-6KTTL-S | 华为 | 5KVA | 2021年5月 |
| 2 | UPS2000-A-6KTTL-S | 华为 | 5KVA | 2021年5月 |
| 3 | UPS5000-E-50K-SM | 华为 | 50KVA | 2021年5月 |
| 4 | UPS5000-E-50K-SM | 华为 | 50KVA | 2021年5月 |
| 5 | UPS5000-A-30KTTL | 华为 | 30KVA | 2021年5月 |
| 6 | UPS5000-A-30KTTL | 华为 | 30KVA | 2021年5月 |
| 7 | UPS5000-E-75K-SM | 华为 | 75KVA | 2021年5月 |
| 8 | UPS5000-E-125K-FM | 华为 | 90KVA | 2021年5月 |
| 9 | UPS5000-A-30KTTL | 华为 | 30KVA | 2021年5月 |
| 10 | UPS5000-E-400K-SM | 华为 | 400KVA | 2021年5月 |
| 11 | UPS5000-E-125K-FM | 华为 | 100KVA | 2021年5月 |
| 12 | UPS2000-A-10kTTL-S | 华为 | 10KVA | 2021年5月 |
| 13 | UPS2000-A-10kTTL-S | 华为 | 10KVA | 2021年5月 |
| 14 | UPS2000-A-6KTTL-S | 华为 | 5KVA | 2021年5月 |
| 15 | UPS2000-A-6KTTL-S | 华为 | 5KVA | 2021年5月 |
| 16 | UPS2000-A-10kTTL-S | 华为 | 10KVA | 2021年5月 |
| 17 | UPS5000-A-30KTTL | 华为 | 30KVA | 2021年5月 |
| 18 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W | 2022年10月 |
| 19 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W | 2022年10月 |
| 20 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W | 2022年10月 |
| 21 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W | 2022年10月 |
| 22 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W | 2022年10月 |
| 23 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W | 2022年10月 |
| 24 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W | 2022年10月 |
| 25 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W | 2022年10月 |
| 26 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W | 2022年10月 |
| 27 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W | 2022年10月 |
| 28 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W | 2023年11月 |
| 29 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W | 2023年11月 |
| 30 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W | 2024年9月 |
| 31 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W | 2024年9月 |
| 32 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W | 2024年9月 |
| 33 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W | 2024年9月 |

- 零配件更换：

- 投标人以当时市场价格（至少低于9折优惠）为甲方供应设备故障维修部件。投标人更换上述部件材料之前需征得甲方确认，维修及更换零件单次费用在500元（含）内的，如散热风扇、熔断器、防尘网、通讯线等，由投标人自行承担所有费用。

- 四、比价方式

- 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 报价要求

1.报价清单模板

| 序号 | UPS型号 | UPS品牌 | 容量 | 报价（单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS2000-A-6KTTL-S | 华为 | 5KVA |  |
| 2 | UPS2000-A-6KTTL-S | 华为 | 5KVA |  |
| 3 | UPS5000-E-50K-SM | 华为 | 50KVA |  |
| 4 | UPS5000-E-50K-SM | 华为 | 50KVA |  |
| 5 | UPS5000-A-30KTTL | 华为 | 30KVA |  |
| 6 | UPS5000-A-30KTTL | 华为 | 30KVA |  |
| 7 | UPS5000-E-75K-SM | 华为 | 75KVA |  |
| 8 | UPS5000-E-125K-FM | 华为 | 90KVA |  |
| 9 | UPS5000-A-30KTTL | 华为 | 30KVA |  |
| 10 | UPS5000-E-400K-SM | 华为 | 400KVA |  |
| 11 | UPS5000-E-125K-FM | 华为 | 100KVA |  |
| 12 | UPS2000-A-10kTTL-S | 华为 | 10KVA |  |
| 13 | UPS2000-A-10kTTL-S | 华为 | 10KVA |  |
| 14 | UPS2000-A-6KTTL-S | 华为 | 5KVA |  |
| 15 | UPS2000-A-6KTTL-S | 华为 | 5KVA |  |
| 16 | UPS2000-A-10kTTL-S | 华为 | 10KVA |  |
| 17 | UPS5000-A-30KTTL | 华为 | 30KVA |  |
| 18 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W |  |
| 19 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W |  |
| 20 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W |  |
| 21 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W |  |
| 22 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W |  |
| 23 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W |  |
| 24 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W |  |
| 25 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W |  |
| 26 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W |  |
| 27 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W |  |
| 28 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W |  |
| 29 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W |  |
| 30 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W |  |
| 31 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W |  |
| 32 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W |  |
| 33 | C3K(2021) | 山特 | 3000VA/2400W |  |
| 报价共计： 元 |  |  |  |  |

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员