北京协和医院院史馆中心机房主干光缆增加备份链路项目

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2025年5月

- 项目基本情况

- 项目名称： 北京协和医院院史馆数据中心机房主干光缆增加备份链路项目

- 项目预算： 119681.14元

- 计划工期： 30天

- 项目地点：北京协和医院院史馆

- 项目范围：  北京协和医院院史馆A、B、C、D机房及会议室

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2022年5月 1日起至2025年5月 1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（采购方自行查询）

- 单位资质：《电子与智能化工程专业承包资质》贰级或以上（提供复印件并加盖公章）

- 人员资质：拟派项目经理具有机电专业注册建造师二级（含以上级）注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(简称安全“B”本)。（提供复印件并加盖公章）

- 既往经验 ：提供近5年内数据中心数据链路改造相关业绩（提供合同关键页并加盖公章）

- 投标人必须在中央政府采购网施工定点采购供应商名录中（网址：http://oldpt.zycg.gov.cn/ggb_ddxegc/tiger_show）（提供合同或中标通知书或网站查询截屏）

- 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 技术要求

链路采用同品牌端到端的解决方案，即光缆、配线架、尾纤为同一品牌。

1、OM3光缆

- 多模光缆要求采用满足IEEE802.3ae标准，要求在850nm窗口处有效带宽为2000MHz.KM以上，可以在850nm支持10GBASE-SX万兆以太网应用300米及支持1000Base-SX千兆以太网应用达1000米距离，同时又可向下兼容目前的100Mbps及10Mbps以太网应用

- 类型：50/125um 多模光缆，OM3

- 标准：ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C

- 光缆须采用紧套线缆结构，具有重量轻、柔软性、易剥离，高柔软性

- 纤芯衰耗≤3.5dB/km@850 nm; 纤芯衰耗≤1.5dB/km@1300nm

- 护套材料：LSZH

- 加强材料：高级芳纶纱

- 短期拉伸（N）≥ 600长期拉伸（N）≥  200

- 最小静态弯曲半径（mm）≥10D

- 护套断裂伸长率≥150%

- 适用温度 -20℃～+60℃

- 芯数：2-24芯

- 须符合YD/T1258.4-2005室内光缆系列第四部分多芯光缆

- 符合YD/T1258.4-2005室内光缆系列第四部分多芯光缆

- 获得信息产业有线通信质量监督检验中心出具的单体测试报告

- 获得信息产业有线通信质量监督检验中心出具的光纤信道测试报告

2、96芯光纤配线架

- 须采用全新一代的快速卡扣式设计，免螺丝快速安装在机柜立柱上

- 模块化抽屉，限位开工停止30度坡度，安全又方便操作和维护

- 通过透明的亚克力盖板，对配线架内的熔接和绕线一目了然，方便安装和维护

- 可自由组合ST，SC和LC模块组，适用不同接口的运用,并可更换模块盒实现光铜混合

- 最大容量：384芯MTP适配器；96 芯 LC 适配器；48 芯 SC 适配器；24 芯 ST 适配器

- 端口专用标识，方便运维

- 执行标准：ISO/IEC11801，EN50173

3、24芯光纤配线架

- 配线架须采用1.2mm厚冷轧钢冲压喷塑制成，须使用4螺丝固定，抽屉式结构，后端预留多进线孔，方便安装及线缆管理

- 可以安装3个光纤模块，提供LC\SC\ST 模块组，最大满足72芯LC光纤熔接

- 须采用模块化抽屉式结构，自带熔绕线盘，塑胶拉手，方便管理

- 执行标准：ISO/IEC11801，EN50173

4、24芯LC多模模块

- 采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接能

- 陶瓷插套由高精度研磨机磨制，表面抛光技术，确保极低的插入损耗和反射损耗，插入损耗 < 0.3dB

- 环境温度变化时性能保持稳定，因此连接器的温度特性很好，在-40℃~+80℃，插入损耗变化≤0.1dB.

- LC 24芯一组，单模适配器为蓝色，多模适配器为灰色，通过颜色管理方便客户区分不同网络

5、熔纤盒

- 每条光缆每端配置1个熔纤盒，安装在光纤配线架中

- 熔纤盒最多可容纳 24 根尾纤，可容纳并保护模块化抽屉中拼接尾纤的套管

6、测试标准及设备

- 需采用Fluke测试仪，进行逐芯链路测试

- 测试标准采用万兆应用标准

- 工程量清单

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 920806014001 | 光纤盒(连接盘)安装 | 1.名称:光纤配线架 2.型号、规格:19”模块式高密度光纤配线架+24芯LC多模模块组*1+熔纤盘*1+盲板*3 3.芯数:24 4.安装方式:机架安装 | 个 | 9 |
| 2 | 920806014002 | 光纤盒(连接盘)安装 | 1.名称:光纤配线架 2.型号、规格:19”模块式高密度光纤配线架+24芯LC多模模块组*2+熔纤盘*2+盲板*2 3.芯数:48 4.安装方式:机架安装 | 个 | 3 |
| 3 | 920806014003 | 光纤盒(连接盘)安装 | 1.名称:光纤配线架 2.型号、规格:19”模块式高密度光纤配线架+24芯LC多模模块组*3+熔纤盘*3+盲板*1 3.芯数:72 4.安装方式:机架安装 | 个 | 1 |
| 4 | 920806014004 | 光纤盒(连接盘)安装 | 1.名称:光纤配线架 2.型号、规格:19”模块式高密度光纤配线架+24芯LC多模模块组*4+熔纤盘*4 3.芯数:96 4.安装方式:机架安装 | 个 | 2 |
| 5 | 920806022001 | 光缆敷设 | 1.名称:光缆 2.规格:24芯室内多模OM3 3.敷设方式:沿桥架 | m | 750 |
| 6 | 920806026001 | 线缆管理器安装 | 1.名称:理线器 2.型号、规格:1U 单面 3.安装方式:机架安装 | 个 | 15 |
| 7 | 920806009001 | 光纤连接 | 1.方法:熔接法 2.模式:多模 | 端口 | 624 |
| 8 | 920210003001 | 电气配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:钢质 3.规格:Φ32JDG | m | 176 |
| 9 | 920210003002 | 电气配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:钢质 3.规格:Φ25JDG | m | 35 |
| 10 | 920210005001 | 金属软管敷设 | 1.名称:金属软管 2.规格:Φ40 | 根 | 27 |
| 11 | 920210014001 | 接线盒安装 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢质 3.规格:Φ32四分 4.安装形式:明装 | 个 | 5 |
| 12 | 920806022002 | 光缆敷设（会议室至D机房） | 1.名称:光缆 2.规格:6芯室内多模OM3 3.敷设方式:沿桥架 | m | 60 |
| 13 | 920806014005 | 光纤盒(连接盘)安装 | 1.名称:光纤配线架 2.型号、规格:19”模块式高密度光纤配线架+24芯LC多模模块组*1+熔纤盘*1+盲板*3 3.芯数:6 4.安装方式:机架安装 | 个 | 2 |
| 14 | 920806026002 | 线缆管理器安装 | 1.名称:理线器 2.型号、规格:1U 单面 3.安装方式:机架安装 | 个 | 2 |
| 15 | 920806009002 | 光纤连接 | 1.方法:熔接法 2.模式:多模 | 端口 | 12 |
| 16 | 920806010002 | 线(光)缆测试 | 1.测试设备:Fluke测试仪 2.测试标准:万兆应用 | 链路 | 6 |

注：本清单为预估工程量，最终以实际发生工程量结算。

- 比价方式

- 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 报价要求

- 请按照工程量清单提供广联达版本报价清单。（严格按照清单中子目顺序进行报价）。

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员