
北京协和医院东单院区锅炉水质添加剂采购项目（2026年）
比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院
2025年11月
项目基本情况

项目名称： 北京协和医院东单院区锅炉水质添加剂采购项目（2026年）    
项目预算： 26.5万元       
项目周期： 2026年1月1日至2026年12月31日       
项目地点：北京协和医院东单院区                            
招标范围：北京协和医院东单院区锅炉水质添加剂采购。        
投标人资格要求
具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标
投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:
投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）
投标人经营状态：在近三年（2022年11月1日起至2025年11月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（采购方自行查询）
投标人需做出承诺与其他投标人无关联关系，与招标人无利益往来。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）
单位资质：注册资本人民币300万以上或等值外币（提供相关资料复印件加盖公章）
投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。
如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。
技术要求：

1.脱氧剂技术要求：

药剂指标：
外观：无色透明液体

pH值：≥8.5

密度：≥1.10g/cm3
药剂保证无毒无害，有CMA和CNAS资质的检测机构出具的生物无毒检测报告，有卫生安全性检测报告。

正规生产厂家，为中国锅炉水处理协会注册会员单位。

药剂生产程序通过ISO9001质量管理体系验证，质量有保证。

药剂的吨水处理成本小，除氧效果效果好。保证给水的氧含量达到GB1576-2018的标准（溶解氧含量≤100ug/L），每年锅炉年检时，保证锅炉没有氧腐蚀。

药剂加入后，不能影响锅炉水质，必须保证锅炉水质符合GB1576-2018标准。

2.降碱缓蚀阻垢剂的技术要求

药剂指标：
外观：微黄色透明液体

pH值：≤3.0

密度：≥1.15g/cm3
药剂保证无毒无害。有CMA和CNAS资质的检测机构出具的生物无毒检测报告，有卫生安全性检测报告。

正规生产厂家，为中国锅炉水处理协会注册会员单位。

药剂生产程序通过ISO9001质量管理体系验证，质量有保证。

药剂的降碱效果好。保证0.1kg/吨水的加药量降低0.8-1mmol/L的给水碱度。

药剂的阻垢效果好。在现有的水处理状况下，保证锅炉不结生水垢。

药剂的防腐效果好。保证锅炉不发生腐蚀。

药剂加入后，不能影响锅炉水质，必须保证锅炉水质符合GB1576-2018标准。

3.服务要求
每周到现场清理加药设备，取水样，并检测氧的含量。

加药设备出现故障时，服务人员当天到现场免费维修。

当水处理方面有问题时，服务人员要免费提供处理意见或方法。

比价方式
招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。
在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。
专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决
响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

不具备比价文件中规定资格要求的；

报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。
供应商分别进行谈判并二次报价。
确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

	项目名称：

	比价次序
	投标人
	资格审核
	最初报价（元）　
	最终报价（元）
	备注
	报价排名

	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	比价次序
	投标人
	资格审核
	最初报价（元）　
	最终报价（元）
	备注
	报价排名

	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	比价次序
	投标人
	资格审核
	最初报价（元）　
	最终报价（元）
	备注
	报价排名

	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	……


报价要求

报价模板：

	药剂名称
	脱氧剂
	降碱缓蚀阻垢剂

	年度用量（吨）
	0.50
	40.00

	单价（元/吨）
	
	

	报价总计（元）
	

	注：

提供药剂需满足文件中第三条技术要求中对药剂的技术参数要求。

结算方式：报价应含税费、运费、人工等一切相关费用，最终按年度药剂实际用量进行结算。


附件一：
授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。
其他事项：
。
委托期限：
。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件
投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字）
日期：   年  月  日
附件二：
报名确认记录
投标人名称： 

项目名称： 
	投标人名称
(投标人营业执照登记的全称)
	

	项目联系人
	

	联系电话（手机+固话）
	

	电子邮箱
	

	提供投标人资格要求第二.2条所需材料
	


投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。
登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负
项目联系人须为投标人指定的正式人员
- 5 -

