北京协和医院大兴院区实验动物屏障

设施维保项目
比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院
2025年12月
项目基本情况

项目名称： 北京协和医院大兴院区实验动物屏障设施维保项目  
项目预算： 199810.00元  
计划工期： 服务合同期限12个月  
项目地点：  北京协和医院大兴院区榆垡镇今荣大街73号 
招标范围：  包含实验动物新风空调机组和排风除臭系统的日常巡查维护，故障维修；自控系统维修维护；电器检查维修；给排水检查维修；蒸汽管道维护保养；设备实施等。全年365天的监控值班室的白班值班1人，夜间每2小时远程巡查设施参数，有异常2小时内到现场解决故障或全年365天的监控室的夜班驻场巡视，白天如有异常2小时内到现场
投标人资格要求
具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标
投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:
投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）
投标人经营状态：在近三年（2022年12月1日起至2025年12月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供查询记录加盖公章）
投标人需做出承诺与其他投标人无关联关系，与招标人无利益往来。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）
投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。
如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。
项目需求：

大兴院区实验动物屏障设施
维修保养技术要求
一、设施维护运行人员及设备要求
1）针对本项目的维修人员至少两名。
2）运维期间所需配备的各种仪器、工具列表
	仪器图片
	[image: image1.jpg]Ve




	[image: image2.jpg]



	[image: image3.jpg]




	仪器名称
	万用表
	绝缘电阻导通测量仪
	钳型接地电阻测试仪

	测试内容
	电压，电流测试
	电缆绝缘测试
	接地电阻测试

	仪器形式
	电子
	指针式
	电子

	仪器图片
	[image: image4.png]



	[image: image5.jpg]4 J]




	[image: image6.jpg]




	仪器名称
	漏电开关测试仪
	红外测温仪
	平衡阀测量仪

	测试内容
	漏电开关模拟测试
	导线或母线连接处温度
	压差

	仪器图片
	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]



	[image: image9.jpg]




	仪器名称
	毕托管及微压计
	钳形电流表
	智能光电转速表、频闪仪

	测试内容
	风压
	电流及电压
	电机及风机转数

	仪器形式
	机械、电子
	电子
	电子

	仪器图片
	[image: image10.jpg]



	[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]




	仪器名称
	风量罩
	噪声分析仪
	风速仪

	测试内容
	风口风量
	噪声
	风速

	仪器形式
	电子、机械
	电子
	电子、机械


3检测设备列表：
	序号
	机械或设备名称
	型号
规格
	数量
	产地
	出厂日期
	额定功率KW
	用于施工部位
	备注

	1
	红外线数字水平仪、
	LS603JS
	1
	
	2019
	
	水平定位，
	

	2
	尘埃粒子计数器
	CLJ-E型
	1
	
	2019
	220V
60W
	洁净度检测
	

	3
	风速仪
	QDF-6
	1
	
	2019
	
	风量及风速检测
	

	4
	噪音检测仪
	HS5633B
	1
	
	2019
	
	噪音检测
	

	5
	照度仪
	LX-101
	1
	
	2019
	
	照明照度检测
	

	6
	数字压差仪
	TESTO512
	1
	
	2019
	
	空气压力检测
	

	7
	氨浓度检测仪
	GT-1000-NH3
	1
	
	2019
	
	氨浓度测量
	

	8
	温湿度
	TES－1360A
	1
	
	2019
	
	测量温湿度
	


二、服务流程要求
1.净化空调系统维护需重点检查如下内容：
1.1检查排风机组内部机械结构；
（1）风机叶片是否松动；
（2）风机轴承是否有润滑油；
（3）风机底座连接是否牢固；
（4）皮带是否有磨损；
（5）过滤器要定期更换；（一定要有备件，一旦有报警，立即更换，更换过滤器时系统切换到备用系统）
1.2检查送风空调机组
（1）风机叶片是否松动；
（2）风机轴承是否有润滑油；
（3）风机底座连接是否牢固；
（4）皮带是否有磨损；
（5）过滤器要定期更换；（一定要有备件，一旦有报警，立即更换，更换过滤器时系统切换到备用系统）
（6）空调新风尼龙网过滤器定期清洗，一般周期为一周。
（7）检查热回收转轮装置（如系统已设置）的运转情况；
1.3空调水系统检查
（1）水阀是否漏水；
（2）过滤器是否堵塞（平时须定期清洗）；
（3）软接头是否松动；
（4）空调水质检测（标准见热泵机组对水质的要求）；
1.4净化空调系统运行检查
（1）压力压度是否达到要求；
（2）送排风系统阀门是否良好；
（3）温湿度是否在控制范围；
（4）风量是否在控制范围；
（5）送风过滤器阻力是否在额定范围；
（6）洁净级别是否达到工艺要求；
（7）噪声级别是否达到要求；
（8）照度级别是否达到要求；
（9）风速是否达到要求；
（10）换气次数是否达到要求；
2.检查自控运行状况是否良好
2.1维护内容
系统维护保养的范围包括但不限于：操作站（系统软件）、网络控制器（上层管理网）、现场DDC控制器、现场执行设备（传感器及各种执行机构）。该BAS系统主要包括以下部分：
（1）测试自控管理网的通讯，检查操作站与各网络控制器的通讯状况。
（2）通过操作站对现场各控制器的实施监控点数值显示和诊断自测。
（3）同操作人员一起评估系统中被控点的运行表现，讨论目前自控程序的编制及参数的设定是否符合使用要求，根据讨论结果修订控制程序及参数设定，使系统满足用户使用要求，达到被控现场的满意效果。
（4）在换季时对系统做换季调整，修改相应的参数设定，检查系统中各控制设备的控制程序是否按要求转入换季的控制，及时发现问题并修改。
（5）检查操作站硬件部分微机、软盘、硬盘、键盘、打印机等。上传至数据库备份操作站数据存档。
（6）用人工控制功能检测各控制部件及相关现场传感器的执行工作状况，检查报警值等设定反应情况。
（7）解决日常运行碰到的问题
2.2现场设备巡检
结合现场DDC的检查，通过DDC手动调校相应的现场设备，对经常损坏的设备分析查明其损坏原因，提出解决方法，并及时解决。
（1）温度传感器的检查：查巡及调校现场各温度传感器，查看其测量温度是否合理，对于需要修订的点进行参数修定补偿。
（2）湿度传感器的检查：查巡及调校现场各湿度传感器，查看其测量是否合理，对于需要修定的点进行参数修定补偿。
（3）压力变送器的检查：查巡及调校现场各压力变送器，查看其测量值是否合理，对于需要修定的点进行参数修定补偿。
（4）对各状态点、报警点的设备（低温、高温、压差、液位等），查看该设备所引起的逻辑动作是否有效，发现问题及时修改。
2.3网络控制单元
（1）检查供电系统
（2）通讯电缆连接检查
（3）系统连线检查
（4）综合运行检查
（5）维护期间解答业主操作人员对系统的问题。
3.电气检查
（1）送、排风电动机的电流是否高出额定电流；
（2）空气开关、接触器、热继电器、熔断器等接线是否有松动；
（3）灯具是否完好；
（4）所有插座是否都有电；
（5）门禁、监控设施是否能正常工作
4.围护结构检查
（1）门是否密封；
（2）围护是否有裂缝，对每条缝隙进行检测，如有问题必须采取严密的密封措施；
（3）地坪是否有破损；
（4）观察窗密封条是否有脱落；
（5）墙体是否出现变形等不利因素；
5.给排水检查
（1）空调箱加湿蒸汽是否正常；
（2）空调机组补水是否正常；
（3）洗手池运行是否正常；
6.蒸汽管维护保养
（1）检查蒸汽管疏水器、安全阀、减压阀是否正常工作，并做好日常记录；
（2）蒸汽管间断加湿时发生“喷汽”现象时，应及时修复、调整或更换配件，确保加湿正常运转；
（2）净化空调系统维护保养细则
1. 空调加湿器及水系统的维护与保养细则
加湿器
每次（通常在机组运行及停机前）
检查清洗过滤网。
检查电器操作。
每年（通常在机组启动前进行）
进行每次维修项目。
打开储水盒清洗。
检查保护元件。
检查发热线绝缘。
清理电器控制中心
 空调水系统；
检修水泵电机饶阻值、热保护功能、绝缘性能和整体机械性能
检修水泵闭水环、泵体机械性能
检修水泵润滑油、更换润滑油
检修水管保温、阀门温度表、压力表
检修水管靶式流量阀
制冷系统管路的维护保养：
在制冷空调系统中除排水管道以外，其他的管道都是有压管道，水在管道内流动而且温差很大，如风机盘管的冷热管道，夏天送冷水温度为7℃，冬天送热水大约是45℃。由于温度的变化，管道的膨胀和收缩也较大，因此，在管道的连接部分容易出现破裂损坏和漏水的现象。另外，如果不注意管道的保温，会造成大量的热损失，使能源的消耗增加。漏水较严重的是空调机组周围的管道，因此必须作为重点，经常进行检查。空调机组管道由于管线较多，必须重点检查管道保温情况是否良好。阀门和法兰直接与空气接触的部分，夏天容易结露。如果保温材料的施工质量不好，空气就会侵入保温材料中，当达到露点温度时，就会在内部结露，保冷和保温的效果就会明显下降，如不及时修补，结露的面积越来越大，使管道的外面产生腐蚀现象。
3、空气处理设施的维护与保养细则
（1）净化空调系统机组的维护
①开启风机时，送、回风系统管道上的阀门尤其是主阀门必须呈开启状态，否则送风送不出去，机内正压增加造成机组及风管变形；回风回不来，机内负压增加造成机组及风管变形。
②开启机组时详细检查机组内是否存有杂物。
③空调机组没有降压启动装置，启动时应点动启动。
④定期检查空调机组内的初效、中效过滤器。当系统风量不能满足要求时，应及时更换或清洗初效、中效过滤器。如更换后系统风量仍不能满足要求时，应更换高效过滤器，并核定风量。
⑤定期清洗机组内外灰尘。
（2）空调净化系统的使用及维护
①空调净化系统需由专人负责操作。
②系统运行时，经常检查各种百叶风口，是否出现焊口松动，对开多叶调节阀是否出现紧固螺母松动，并时常紧固此装置，如出现由于螺母松动使对开多叶调节阀的手柄移位，需重新核定该处风量。
③经常观察防火阀，检测防火阀熔断片是否熔断通常防火阀熔断片熔断后会有报警信号输出，相应系统的风机也会停止，异外情况可通过系统压力突然变化，或阀体附近的气流受阻产生的振动的声音判断。如出现异常情况，请立即停机检修。
④空调净化系统设备有运动部件时，需经常对其运转部件进行观察，如空调机组内的风机，排风机等对其皮带轮经常观察是否松动，对其轴承观察是否需加油，各种设备的维护详见设备使用说明书中维护部分。
⑤空调净化系统压力变化主要由于运行时间积累使过滤器积尘而导致的阻力变化。因此空调净化系统的过滤器在经过一段时间的运行后，机组内的初效当阻力达到初阻力的2倍时，即阻力达到100pa时，机组内的中效当阻力达到初阻力的2倍数时，即阻力达到200Pa时，需清洗或更换初中效。当更换完初、中效过滤器后，系统风量仍满足不了风量要求时，应更换高效过滤器。
注意：更换完高效过滤器后，要重新核定风量。
⑥系统新风入口的阻尼网需经常清洗及更换，并注意是否有塑料或纸屑吸附在入口上，并及时清除。
⑦经常检查系统的新风阀执行机构，风阀执行器系统等是否工作正常。
⑧经常检查净化房间的回风口处的阻尼层（回风过滤网），积尘严重时应清洗或更换。
⑨净化房间的温度，湿度及洁净度按需要监测，不在设定范围，有较小波动时，可通过调节冷热源部分实现，如出现较大变化或较大区域内的变化，必须分析原因或与技术人员联系后，找出问题，方可进行调节，调节后需重新测定。
⑩回风口设有阻尼层（回风过滤网），时间长久应更换阻尼层（回风过滤网）。另外室内回风口开启度不可随意改动，更不应该在回风口处放置杂物，以免影响回风量及气流分布。
以下内容为相关具体部件的维护维修方法：
空气处理机组：
检修空调箱送风阀门
检修空调箱回风阀门
检修新风阀门
检修空调箱内密闭阀门
检修风机电机饶阻值、热保护功能、绝缘性能和整体机械性能
检修风机电机轴承、皮带、调整皮带轮
检修风机电机相关电气部分，包括熔丝、空气开关、接触器、过流保护
检修电加热加热管、热保护、相关的熔断保险或空气开关、接触器
检修加湿器加湿桶和供电线路和电极插头
检修维护加湿水盘、清除水垢、疏通设备内给/排水管路
检修维护加湿上水、排水电磁阀、过温保护
检修维护加湿器相关电气部分，包括熔丝、空气开关、接触器
检修门密封条、把手、铰链
（3）电气系统设施的维护与保养细则
1.电气控制箱维护检查主要内容：
检修箱体内部各开关、控制元件
检修各接线端子紧固
检修箱内电压测量记录
检修箱内电流测量记录
检修用电设备电压测量记录
检修用电设备电流测量记录
检修设备支架、水管支架、桥架支吊架保养
2.配电箱
检查所有螺栓及螺母是否确实锁紧。
检查所有绝缘材料是否有损坏，或其它零件是否有损坏、变形。
检查控制线、电力电缆、汇流排之连接是否正确，端子是否锁紧。
检查接地系统是否需要接地。
检查断路器及操作开关位置。
当手湿或不洁时，请勿触摸配电箱及其零件；
当检查或维护后，请勿将检查及维护用工具及材料遗落在配电箱内。
当检查或维护后，须将所有螺丝、螺母、螺栓锁紧。
3.操作說明及维护注意事项：
送电前请确认所有分开关一律在断电狀态。 
主电源送电后；分断开关投入，测量电压是否正常，相序是否为正相序。
各单体断路器送电后，查看盘面之指示灯为綠灯亮的狀态。 
操作盘面控制开关投入主断路器，盘面指示灯转为红灯亮。 
再依序投入各分路，各负载受电(照明分电箱、动力系统)，切除电源时，操作顺序相反。
操作分断开关前应先确认断路器已与负载切除，避免操作人员受到伤害。
当发生故障，断路器跳脱后，请先确认把断路器手柄操作到断开位置，在进行故障排除
各器具从事操作维护保养前，应详阅说明书，俟熟悉其程序后，始可操作，以确保安全。
打开箱门从事盘内操作维护保养工作时，请注意箱门上仍有控制电源流通，请随时注意不可碰触，以免造成感电伤害。 
低压开关的上方，切勿放置任何物品，以免造成意外。
用检电笔确认是在无电压状态，并将必要的回路接地。
断路器断路后，请引出至测试位置，并挂上"维修中"标示牌。
维护保养后，切勿将工具或材料遗落盘内。
（4）设施设备管理规定及相关表格
1.设施设备档案要齐全，并且要分类存放，专人负责；
2.要爱护技术档案资料，保证档案的安全与保密，不得擅自涂改、勾画、抽取、拆散、摘抄、翻译、复印、外借、或损坏，否则严肃处理；
3.如发现档案有遗失或损坏的，应立即上报管理处负责人。
4、应急维修时间安排
（1）应急预案  

根据项目的特点及环境条件等具体情况，在维护保养过程中可能出现的危害及危害过程，制定出符合实际且行之有效的应急救援预案。一旦遇到突发事故或事件，立即按本方案组织人员救援、恢复正常运行、并从人力、物力、交通工具、通信设施等给予保证和支持，以防突发事故（事件）的危害扩大，从而减少财产损失，保证人员的生命安全。  
1）应急预案的组织措施   
1. 成立由项目经理任组长、维保组长、安全员的应急联动领导小组，确定应急抢险人员名单。上述人员必须经培训掌握应急救援知识。   
2.进入现场净化系统维护保养的人员，必须先进行应急预案教育，使其掌握突发事件处理步骤。
3.所有人员要熟悉处理突发事件的全过程。
4.定期组织人员学习了解掌握突发事件可能性，相互沟通、协调，最大限度的防患于未燃。  
2）应急预案内容  
本应急预案对事故过程中潜在事故和常见事故突发事件进行分析并提出采取控制事故的措施。
潜在事故和常见事故或突发事件有：管道老化漏水、电气开关老化跳闸、电气管线老化损坏、触电、火灾等。在上述事故或事件突然发生后，现场应急联动预案救援小组成员应按本应急预案的基本应急程序及相应职责，应急程序启动。紧急抢险恢复正常运行，以保证人员安全及尽可能的减少损失及时恢复正常运行。  
3）基本应急程序   
1.现场应备有足够的消防器材，灭火装置有效率100%；消防通道应布置合理且有明显标志，现场备有足够的抢险求援器材，如：干湿吸尘器、清扫工具、水桶、水带、备用开关、备用管线、通讯器材等。  
2.一旦发生上述事故发现者立即组织相关人员救援，并通知有关人员说明出事位置何事。  
3.应急求援小组组长任现场指挥，组织应急抢险人员按应急预案实施抢险救援。如组长临时不在现场，则由副组长任指挥，组织实施。  
4.立即打电话上报项目经理和公司主管领导及用户负责人。  
5.控制事故影响区，例如；电工驻守配电房，切断电源，水工关闭水管阀门。 
6.尽快恢复正常运行。  
7.专人作好每一步应急行动记录。
4）净化系统维护保养过程应急预案
1.管道老化漏水事故应急预案  现场如发生漏水事故，立即关闭前端水阀门并守护阀门，清理废水，修补漏水处后恢复通水。
2.电气开关老化跳闸事故应急预案  现场如发生开关跳闸事故，立即断开上级开关并守护开关直到跳闸开关更换完毕后恢复通电。
3.电气管线老化损坏事故应急预案  现场如发生电气管线老化损坏事故，立即断开上级开关并守护开关直到损坏管线更换完毕后恢复通电。
4.触电事故应急预案  现场如发生触电事故，立即切断电源，抢救伤者，如伤者停止呼吸，应立即进行人工呼吸，同时向120急救中心求助。 

5.火灾事故应急预案  现场如发生火灾事故，立即灭火，抢救伤者，如伤者停止呼吸，应立即进行人工呼吸，同时向119火警报警中心求助。 

6.触电和火灾现场立即电话通知项目经理和公司主管领导及用户负责人。 
7.触电和火灾封闭现场，防止无关人员进入围观。  
8.触电和火灾将伤员送附近医院抢救，途中请求交警疏通或警车开道。 
9.触电和火灾疏通道路，以利抢险人员或120急救人员进入抢险救助。
（2）人员作息时间及日常工作
1.人员安排（白班至少保证1人8小时在岗或夜班1人值守）：
（1）白班驻场值班人员：全年365天的监控值班室的白班值班1人，值班时间8:00-17:30夜间每2小时远程巡查设施参数，有异常2小时内到现场解决故障。
（2）夜班驻场值班人员：全年365天的监控值班室的夜班值班1人，值班时间17:30-次日08:00，白天如有异常2小时内到现场解决故障。
（3）其它人员：根据工作需要安排。
值班人员职责：负责值班及值班期间检查设施运行过程中出现问题，及时保修，配合报院区物业维修，负责技术指导和技术支持，需要专业设备公司维修，及时报动物室主管协调维修维护。
2.空调系统设备服务范围
2.1 室内温湿度、压力自动控制系统
空气末端设备： 送回风机组、排风机组、风机盘管 
冬季加湿设备： 干蒸汽加湿器 
供电系统设备： 配电柜、安全保护元器件 
自控系统设备： 控制中枢主机显示、设置控制操作平台、自控水、风系统执行器、电动阀、房间温湿度、压力传感器
3.工作内容
1）根据操作规范及培训细则注意事项启动各设备、系统。
对各系统运行进行定时巡视检查了解设备及系统运转情况，定时、详细、真实填写记录表。
对空调系统房间温湿度、洁净度、压力梯度进行检查并及时调整。
监控值班室内空调自控监控系统（房间温湿度、洁净度、压力梯度）数值状态，定期导出数据并存档。
对空调系统过滤器（新风、初效、中效过滤器）根据制定的详细清洗时间表，进行定期强制清洗，同时填写表格真实记录。
定期清洗风冷机组冷凝散热器，清除设备周围杂物。
定期对送排风机组轴承进行注油。
对高压灭菌器、室内摄像监视、强电、照明、等系统进行综合统一日常检查，发现需维修问题隐患及时上报。
如系统出现临时故障可即时修复的故障及时解决处理。
发现故障隐患及突发事件及时进行处理，不拖延时间。
联络厂家及供应商进行维修保养工作。
2）日常巡视检查内容 
空调箱组合式送风机组、排风机  
运转噪声、震动是否存在异常（各楼层及安装有空调箱位置均需到位）
送风机组内新风过滤网、初效、中效过滤器进行检查，是否脏堵
排风机为定期加注润滑油形式，巡检需观察风机运转噪声震动状态，及时处理。
在送风量换气次数不符合室内环境要求时即刻进行风阀调整不允许拖延。
3）风机盘管
对办公区、会议室等安装有风机盘管设备的位置进行检查，冷量、送风量是否充足，是否存在电机不运转、漏水、窝气、过滤网脏堵等情况
4）自控系统  
在值班室对室内采集的温度、湿度、压差数据监测及记录，对出现的报警需及时处理同时上报。
机房内安装的温湿度、微压计显示数据进行对应检查，如与自控系统显示数据不符需及时上报。
室内换气次数检测每半年整体进行一次。
5）强电系统
对各楼层及安装有空调系统设备供电部位的配件柜进行巡视，观察是否存在过热、掉闸等，发现问题切勿随意操作及时上报
6）定期更换及检测
空调箱粗效过滤器： 应定期更换，结合终阻力情况，一般1~3个月需更换。 
空调箱中效过滤器： 应定期更换，结合终阻力情况，一般3~6个月应更换。
（3）设施维护
设施维护涉及工程内容的各个方面，根据本项目的各专业界面，拟采取的设施维护方案如下：
	序号
	项目
	工作内容
	实施频率
	备注

	1
	装饰与围护结构
	每季度一次房间打胶密封
	每季度进行一次
	

	
	
	每季度检查一次门锁、门合页、门密封条
	每季度进行一次
	

	2
	风管管路系统
	屏障环境运行参数（温度、相对湿度和压差）
	每三小时记录1次
	

	
	
	动物设施进行清洗消毒
	每周2次
	

	
	
	对房间的温湿度、压力、送风风速、换气次数、噪音、照度等进行一次检测和调试
	每季度一次
	

	
	
	空调水系统进行水垢清洗，并对机组进行维护保养（加氟、试压、换油等）
	换季季节一次
	

	
	
	高效过滤器（不含材料）
	每年更换并检漏一次
	

	
	
	表冷器排污
	每季度一次
	

	
	
	风管的密闭性、风管内的积尘情况及风管外保温层的完整度检查与修补
	每3个月一次
	

	
	
	风管内的风速及其噪声情况检查及调整
	每3个月一次
	

	
	
	风管上手动调节设备的正常使用情况
	每3个月一次
	

	
	
	风管系统及其调节装置的防锈情况和各个控制开关、电器的标识情况及其处理
	每3个月一次
	

	
	
	风口滤网或过滤器完好度及其积尘情况检查与处理
	每个月一次
	

	3
	空调机组
	机组外框的密封情况检查与处理
	每3个月一次
	空调箱整体紧固（箱体、盖板、连接件），对泄压漏风处进行补漏处理

	
	
	空调机组运行情况
	每周检查一次
	

	
	
	表冷器的畅通情况、积尘情况及其换热效果检查与处理
	每6个月一次
	表冷器表面清扫及翅片梳理

	
	
	新风滤网
	每周一次
	

	
	
	初效过滤器
	每周一次
	

	
	
	活性炭过滤器
	每3个月一次
	

	
	
	表冷器积水盘的完好度及其积水情况检查与处理
	每3个月一次
	冷凝水管口清洗、疏通，过滤器清洗

	
	
	风机及电机工作情况检查与处理
	每6个月一次
	电机电压、电流、绝缘强度测定；控制电路检测；风机皮带查验与实时更换

	
	
	对机组内各级空气过滤器的压差报警开关进行检测
	每3个月一次
	

	
	
	送排风机组
	每1个月一次
	

	
	
	冷凝器
	每1个月一次
	

	
	
	电加热装置
	冬季每月检测一次
	

	4
	净化水和动物饮用水系统
	净化水系统管路反冲洗
	每天
	

	
	
	纯水管路精密过滤器滤芯更换
	每三个月检查
	

	
	
	检查过滤膜前后压力、出水量和PH值
	每天
	

	5
	给排水系统与蒸汽
	水管压力表、温度计、排气阀、球阀、疏水器等
	每个月检修维护一次
	

	
	
	循环水泵、阀门、法兰（螺丝紧固、注油）
	每个月检修维护一次
	

	
	
	供水管路的畅通情况及滴漏情况
	每个月一次
	

	
	
	供水管路及其末端调节设施的正常使用情况
	每个月一次
	

	
	
	对水系统管道进行一次除锈，保温密封
	每季度一次
	

	
	
	对水泵进行注油保养
	每季度一次
	

	
	
	蒸汽进汽压力、各分汽缸压力、板换、室外疏水阀
	每天记录、检查
	

	
	
	蒸汽管路的畅通情况及滴漏情况
	每个月一次
	

	
	
	蒸汽管路及其末端调节设施的正常使用情况
	每个月一次
	

	
	
	排水（设备凝结水、实验室下水、洗刷间下水、管路畅通情况及密封情况
	每6个月一次
	

	6
	配电间及各电气设备
	配电箱（接线端子、空气开关、保险、交流接触器、热
继电器等）
	每1个月一次
	

	
	
	配电表盘的运行记录
	每天记录
	

	
	
	电气线路的安全通畅情况
	每3个月一次
	

	
	
	电气设备用电情况
	每3个月一次
	

	
	
	电气设备操控情况
	每3个月一次
	

	
	
	照明灯具工作情况
	每个月一次
	

	
	
	紫外灯工作情况
	每个月一次
	

	
	
	动物照明工作情况
	每个月一次
	

	7
	自控系统
	自控软硬件系统
	每个月一次
	

	
	
	PLC 控制箱
	每个月检查、清理一次
	

	
	
	测试自控管理网的通讯，检查操作站与各网络控制器的通讯状况
	每6个月一次
	

	
	
	房间温湿度传感器、压力传感器的电脑校对工作
	每季度进行一次
	

	
	
	根据气候变化对系统做换季调整，修改相应的参数设定，检查系统中各控制设备的控制程序是否按要求转入换季的控制，及时发现问题并修改
	根据季节变换适时调整
	

	
	
	用人工控制功能检测各控制部件及相关现场传感器的执行工作状况，检查报警值等设定反应情况
	每6个月一次
	

	
	
	楼内外照明
	每3个月一次
	

	
	
	不间断电源
	每3个月一次
	

	
	
	监控系统
	每3个月一次
	

	
	
	门禁系统
	每3个月一次
	

	
	
	办公家具
	每3个月一次
	

	8
	弱电部分
	镜头、监视器表面污垢
	每季度清理一次
	

	
	
	门禁读卡器、控制器的校准工作
	每季度一次
	

	9
	安全巡查
	安全巡查，并记录情况
	每4小时执行一次
	

	
	
	发生应急事件，进行必要处理并根据应急预案启动报告机制。
	应急事件启动
	

	10
	卫生部分
	各机房、配电室、主控室的卫生保持清洁工作
	每周全面打扫一次
	


以上所有项目的实施频次为正常状态下的最低频次，具体实施频次根据外部环境温湿度变化及动物平台正常运行的要求不定期、不定时完成（如：纯水机房内防虫网及过滤网、新风机组初中效过滤器及室内高效过滤器的更换等）。设施维护运行人员负责巡检，当发现问题需要维修维护时，由设施维护运行人员上报北京协和医院动物中心管理人员后开展维修、维护工作。如需要专业设备公司配合完成维护维修的项目，及时上报动物中心管理人员协调设备厂家配合完成。
比价方式
招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。
在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。
专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决
响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

不具备比价文件中规定资格要求的；

报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。
供应商分别进行谈判并二次报价。
确认最终报价最低的单位为中标候选人。

报价要求

	维 保 报 价

	工程名称：北京协和医院大兴院区实验动物屏障设施维保项目报价

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	备注

	1
	值班人员人工费
（现场值班人员）
	全年365天的监控值班室的白班值班1人，值班时间8:00-17:30
	1人/月
	12
	
	
	包括工人工资、社保、车旅费等

	2
	夜间值班人员及维修人员人工费

	全年365天的监控值班室夜间值班1人员，值班时间17:30-次日8:00
	1人/月
	12
	
	
	包括工人工资、社保、车旅费等

	3
	人工费
	月度、季度专业工程师现场配合各项设备检修及维修技术支持
	项
	1
	
	
	包括工人工资、社保、车旅费等

	4
	动物室设施环境年检自检、调试费
	动物室年检调试、温湿度、噪音、照度、洁净度（更换高校过滤器）、风量、风速、压差
	项
	1
	
	
	甲方更换过滤器后各项数据测试自检、调试

	5
	小计
	
	
	
	
	
	

	6
	税金
	6%
	
	
	
	
	

	7
	合计
	                元


1、以上报价包括检测、人工、交通、材料（包含每月需要更换材料费用）、税费、报告费等全部费用。

2、根据每年天气等原因每月需重新排定工作人员上班及巡查时间。

附件一：
授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。
其他事项：
。
委托期限：
。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件
投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字）
日期：   年  月  日
附件二：
报名确认记录
投标人名称： 

项目名称： 
	投标人名称
(投标人营业执照登记的全称)
	

	项目联系人
	

	联系电话（手机+固话）
	

	电子邮箱
	

	提供投标人资格要求第二.2条所需材料
	


投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。
登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负
项目联系人须为投标人指定的正式人员
