
北京协和医院东单院区老楼14楼0层加速器机房改造工程
比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院
2026年2月
项目基本情况

项目名称：北京协和医院东单院区老楼14楼0层加速器机房改造工程          
项目预算： 451166.85元               
计划工期： 40天          
项目地点： 北京市东城区帅府园1号                                 
招标范围： 本工程为建筑内部装修改造工程，不增加建筑面积，仅对改造区域内的屏蔽防护进行相应的配套调整。本工程不涉及外立面改造。        
投标人资格要求
具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标
投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:
投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）
投标人经营状态：在近三年（2023年2月起至2026年2月）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供查询记录加盖公章）
投标人需为中央国家机关政府采购中心确定的工程施工定点企业（网址：https://mkt.zycg.gov.cn/mall-view/company/company-fixed-point-list?type=1）（提供相关截图或中标通知书等证明文件复印件加盖公章）
单位资质：需具备建筑装修装饰工程专业承包二级（含）及以上资质（提供复印件加盖公章）

人员资质：拟派项目经理需具有机电专业注册建造师二级（含）及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(简称安全“B”本)（提供复印件加盖公章）

既往经验：近三年（2023.2至2026.2）具有已完工屏蔽防护改造项目（提供至少1份类似项目的合同复印件加盖公章）
投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。
如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。
项目需求
总体要求

本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。

除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准。

本工程应密切配合建筑、给排水、暖通等专业施工，相关配合工作和费用由施工单位自行考虑。

现场不具备工人住宿及相关条件，请自行考虑办公、人员、材料存储、钢筋加工等相关施工场地及措施。

所有材料的检测试验费用均包含在本次投标报价中，由中标人委托试验检测单位，中标人对材料的质量负全部责任。

施工内容

因设备更新，对加速器检查室进行附加防护装修改造，具体施工内容如下：

防护门安装，门机连锁装置安装；

北侧迷路外墙东段墙面新建铅砖防护（厚度150mm，宽度2000mm，高度2600mm），16a#-20a#号规格槽钢加固；

南墙新建防护钢筋混凝土墙（厚度500mm，宽度2300mm，高度2400mm）。

工程量清单

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	整个项目
	
	
	

	1
	911201001001
	块料、石材面层楼地面拆除
	1.块料、石材面层楼地面拆除，地面瓷砖、地面地胶
	m2
	1.26

	2
	911303003001
	铅砖防护
	1.尺寸150*2600*2000mm
2.铅砖
3.基层处理
	m2
	5.2

	3
	910602007001
	钢框架加固
	1.底部和顶部安装20a#槽钢固定，L=2100mm，共三根
2.外侧和平面安装16a#槽钢固定，L=2600mm，共三根
3.槽钢需做防火、防腐处理。
	项
	1

	4
	910604002001
	混凝土凿毛
	1.新做钢筋混凝土墙体四周凿毛、拉毛。
	m2
	6

	5
	910501010001
	南墙钢筋混凝土直形墙防护C30
	1.C30钢筋混凝土墙厚度500mm，宽度2300mm，高度2400mm
	m2
	5.52

	6
	910604005001
	植筋
	1．新做钢筋混凝土墙体四周植筋 锚固深度15d φ18
	根
	144

	7
	910504001001
	钢筋
	1．钢筋安装 φ10以外，3排双向C18-150钢筋，C8-600*600拉筋
	t
	0.643

	8
	940201004001
	直形墙、弧形墙
	1.现浇混凝土模板及支架 直形墙 复合模板
	m2
	7.92

	9
	911504004001
	直线加速器门
	电动防护平移门 1800*2300mm  
1.加速器专用重型门机，承重2000Kg
2.用方钢80*60*3制作骨架，铝蜂窝填充工艺
3.外用1.0厚的冷板烤塑工艺
4.边用1.0厚不锈钢槽盒夹边增加门的强度
5.铅当量16mmpb
6.门机联锁装置安装
7.专业调试安装
	m2
	4.14


材料品牌

	序号
	名称
	推荐品牌
	系列

	1
	电动门机
	欧恩科 、华克或其他同档次
	

	2
	铅砖
	国内优质品牌
	


比价方式
招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。
在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。
专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决
响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

不具备比价文件中规定资格要求的；

报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。
供应商分别进行谈判并二次报价。
确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

	项目名称：

	比价次序
	投标人
	资格审核
	最初报价（元）　
	最终报价（元）
	备注
	报价排名

	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	比价次序
	投标人
	资格审核
	最初报价（元）　
	最终报价（元）
	备注
	报价排名

	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	比价次序
	投标人
	资格审核
	最初报价（元）　
	最终报价（元）
	备注
	报价排名

	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	……


报价要求
按照工程量清单顺序进行报价，最终以工程实际发生量结算。

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价（元）
	单项合计（元）

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	

	1
	911201001001
	块料、石材面层楼地面拆除
	1.块料、石材面层楼地面拆除，地面瓷砖、地面地胶
	m2
	1.26
	
	

	2
	911303003001
	铅砖防护
	1.尺寸150*2600*2000mm
2.铅砖
3.基层处理
	m2
	5.2
	
	

	3
	910602007001
	钢框架加固
	1.底部和顶部安装20a#槽钢固定，L=2100mm，共三根
2.外侧和平面安装16a#槽钢固定，L=2600mm，共三根
3.槽钢需做防火、防腐处理。
	项
	1
	
	

	4
	910604002001
	混凝土凿毛
	1.新做钢筋混凝土墙体四周凿毛、拉毛。
	m2
	6
	
	

	5
	910501010001
	南墙钢筋混凝土直形墙防护C30
	1.C30钢筋混凝土墙厚度500mm，宽度2300mm，高度2400mm
	m2
	5.52
	
	

	6
	910604005001
	植筋
	1．新做钢筋混凝土墙体四周植筋 锚固深度15d φ18
	根
	144
	
	

	7
	910504001001
	钢筋
	1．钢筋安装 φ10以外，3排双向C18-150钢筋，C8-600*600拉筋
	t
	0.643
	
	

	8
	940201004001
	直形墙、弧形墙
	1.现浇混凝土模板及支架 直形墙 复合模板
	m2
	7.92
	
	

	9
	911504004001
	直线加速器门
	电动防护平移门 1800*2300mm  
1.加速器专用重型门机，承重2000Kg
2.用方钢80*60*3制作骨架，铝蜂窝填充工艺
3.外用1.0厚的冷板烤塑工艺
4.边用1.0厚不锈钢槽盒夹边增加门的强度
5.铅当量16mmpb
6.门机联锁装置安装
7.专业调试安装
	m2
	4.14
	
	

	报价总计
	            元


附件一：
授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。
其他事项：
。
委托期限：
。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件
投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字）
日期：   年  月  日
附件二：
报名确认记录
投标人名称： 

项目名称： 
	投标人名称
(投标人营业执照登记的全称)
	

	项目联系人
	

	联系电话（手机+固话）
	

	电子邮箱
	

	提供投标人资格要求第二.2条所需材料
	


投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。
登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负
项目联系人须为投标人指定的正式人员
- 5 -

