
北京协和医院西单院区锅炉房加装热计量表设备项目
比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院
2026年2月
项目基本情况
项目名称：北京协和医院西单院区锅炉房加装热计量表设备项目
控 制 价：62498.02元（含税）  

计划工期：15天，以实际开工日期为准
项目地点：北京协和医院西单院区锅炉房
招标范围：针对北京协和医院西单院区锅炉房加装热计量表设备项目内容，开展施工工作。
投标人资格要求
具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标
投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:
投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）
投标人经营状态：在近三年（2023年2月1日起至2026年2月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供查询记录加盖公章）
投标人需为中央国家机关政府采购中心确定的工程施工定点企业（网址：https://mkt.zycg.gov.cn/mall-view/company/company-fixed-point-list?type=1）（提供相关截图或中标通知书等证明文件复印件加盖公章）
单位资质:具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包贰级（含）及以上资质。（提供资质复印件加盖公章）
人员资质：拟派项目负责人需具备建筑工程专业二级建造师资质证书。（提供资质复印件加盖公章）
既往经验：近五年（2021.2至2026.2）具有已竣工的锅炉相关业绩（提供合同关键页复印件）。

提供现场管理人员花名册(如在医院有其他项目，人员不能有重合)
投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。
如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。
项目需求：
针对北京协和医院西单院区锅炉房加装热计量表设备项目的工作内容，开展现场施工工作，主要施工内容包括但不限于：

拆除工程：2台锅炉供回水管保温防护层拆除等，具体施工内容详见附件工程量清单。

安装工程：安装3台热计量表、能源监视平台、阀门安装、配管配线等，具体施工内容详见附件工程量清单。

同时对本工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，履行建设工程安全生产管理法定职责。同步做好甲方、辖区街道等相关部门的协调工作。

根据《中华人民共和国节约能源法》及中共北京市委生态文明建设委员会环境污染防治工作小组办公室《关于印发<锅炉使用单位环保绩效分级指导意见>的通知》(京生态污防办[2024]13号)要求，为推动西城区锅炉使用单位环保绩效分级工作，用能单位应当加强能源计量管理，按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具。锅炉使用单位通过合理选择安装和使用热源热能计量设备，可采集热能产品（热水、蒸汽）数据，通过分析优化管理水平，实现减排提质增效。

热表加装选型技术要求：

设备选型

热量表:热量表包含流量传感器、计算器、配对温度传感器等部件，通过热水流量、供回水温差的测量，核算得出热水中的热能。推荐超声波热量表，需满足直管段长度要求安装低直管段要求，前五后三直管段即可并避开振动源。

设备安装要求:

流量计需水平/垂直安装，加装固定支架防振动。

温度传感器采用螺纹或法兰连接，确保密封性。

系统调试:校准设备参数，测试数据远传稳定性，验证计量精度。

热表加装清单：

	序号
	名称
	产品型号
	数量
	单位
	推荐品牌

	1
	超声波热量表
	RC74系列、DN125
	2 
	台
	国内一线品牌

	2
	超声波热量表
	RC74系列、DN200
	1 
	台
	国内一线品牌

	3
	热计量平台监控中心
	操作台ES1 1100*1000*800，CPU i3  内存4GB 硬盘1T、27″液晶，监控软件XY-IBCS-QS/Z-6
	1 
	套
	国内一线品牌

	3
	安装费
	DN125法兰铸钢蝶阀4个、管道45米，DN200法兰铸钢蝶阀2个、管道2米，电源线:BV2*3(50米)，信号线RVV1*3（150米）
	1 
	项
	阀门推荐：河北远大、宇明、高山管道：包钢、鞍钢等


比价方式
在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。
专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决
响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

不具备比价文件中规定资格要求的；

报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。
供应商分别进行谈判并二次报价。
确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

	项目名称：

	比价次序
	投标人
	资格审核
	最初报价（元）　
	最终报价（元）
	备注
	报价排名

	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	比价次序
	投标人
	资格审核
	最初报价（元）　
	最终报价（元）
	备注
	报价排名

	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	比价次序
	投标人
	资格审核
	最初报价（元）　
	最终报价（元）
	备注
	报价排名

	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	……


报价要求

按照工程量清单附件中的项目及顺序进行报价。

报价模板

投 标 函
__________（招标人名称）：

1．我方已充分研究了___________（工程名称）比选文件的全部内容，愿意按人民币（大写）___________（¥___________）进行报价，并按合同约定完成本工程相关服务工作。

2．如果我方中标，我方保证按照合同约定的时间进驻施工现场，按合同约定的工程相关服务要求在施工与相关服务期内履行职责。我方同意在从规定的投标截止时间起_90_天的投标有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函始终对我方具有约束力，并随时准备接受你方发出的中标通知书。

3．在签署监理合同协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第三章“评标办法”专用部分“附件一：否决投标条件”规定的任何一种情形。

5．__________________（其他补充说明）。

                          投 标 人：____________________（盖单位公章）
                          法定代表人或其委托代理人：_______________（签字）
地址：_______________________________________________

电话：_______________________________________________

传真：_______________________________________________

邮编：___________________________________________

日期：_____年_____月_____日

附件一：
授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。
其他事项：
。
委托期限：
。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件
投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字）
日期：   年  月  日
附件二：
报名确认记录
投标人名称： 

项目名称： 
	投标人名称
(投标人营业执照登记的全称)
	

	项目联系人
	

	联系电话（手机+固话）
	

	电子邮箱
	

	提供投标人资格要求第二.2条所需材料
	


投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。
登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负
项目联系人须为投标人指定的正式人员
- 4 -

