## 4.1 招标工程量清单封面
工程名称: |  |  | 北京协和医院大兴院区消防问题整改项目
招标工程量清单
| 编 制 人： |  |  | (造价专业人员盖CA电子执业专用章)
| 审 核 人： |  |  | (一级造价工程师盖CA电子执业专用章)
| 编 制 单 位： |  |  | (盖企业CA电子印章)
| 法定代表人或其委托代理人： |  |  | (盖个人CA电子印章)
| 招 标 人： |  |  | (盖企业CA电子印章)
| 法定代表人或其委托代理人： |  |  | (盖个人CA电子印章)
| 编 制 时 间： | 年 月 日

## 4.3 投标报价填报说明
投标报价填报说明
工程名称：北京协和医院大兴院区消防问题整改项目 |  | 第 1 页 共 1 页
注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

## 4.5 工程项目清单汇总表（适用于单价合同）
工程项目清单汇总表
工程名称：北京协和医院大兴院区消防问题整改项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 | 金额 （元） | 其中：
|  |  | 材料 暂估价 （元） | 建筑垃圾 运输处置费 （元） |  | 农民工 工伤保险费 （元）
1 | 分部分项工程项目 |  |  |  |  | /
1.1 | 单项工程 |  |  |  |  | /
1.1.1 | 单位工程 |  |  |  |  | /
2 | 措施项目 |  |  |  |  | /
2.1 | 其中：安全生产标准化措施费 |  |  |  |  | /
2.2 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 |  |  |  |  | /
3 | 其他项目 |  |  |  |  | /
3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） |  |  |  |  | /
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |  | /
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |  | /
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |  | /
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |  |  | /
4 | 增值税 |  |  |  |  | /
合 计
注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

## 4.9 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：北京协和医院大兴院区消防问题整改项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工作内容 | 价格 （元） |  | 备注
1 |  |  | 安全生产标准化措施费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-1
2 |  |  | 现场管理费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-3
3 |  |  | 施工垃圾场外运输和消纳费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-2
4 |  |  | 脚手架工程费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-3
5 |  |  | 火灾自动报警系统调试 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-3
本页小计 | [7 empty] | -
合 计 | [7 empty] | -
注： | 1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。 3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

## 4.10 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：北京协和医院大兴院区消防问题整改项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额（不包括计日工）（不含税） |  |  |  | 明细详见表4.10-1
2 | 专业工程暂估价（含税） |  |  |  | 明细详见表4.10-2
3 | 计日工（不含税） |  |  |  | 明细详见表4.10-3
4 | 总承包服务费（不含税） |  |  |  | 明细详见表4.10-4
5 | 合同中约定的其他项目（不含税）
合计 |  |  |  |  | /

## 4.1 招标工程量清单封面【单位工程】
工程名称: |  | 单位工程
招标工程量清单
| 编 制 人： |  |  | (造价专业人员盖CA电子执业专用章)
| 审 核 人： |  |  | (一级造价工程师盖CA电子执业专用章)
| 编 制 单 位： |  |  | (盖企业CA电子印章)
| 法定代表人或其委托代理人： |  |  | (盖个人CA电子印章)
| 招 标 人： |  |  | (盖企业CA电子印章)
| 法定代表人或其委托代理人： |  |  | (盖个人CA电子印章)
| 编 制 时 间： |  | 年 月 日

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【单位工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-单位工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
大兴区消防问题整改
问题3：A、B、C、D楼消防主机线路故障、短路
1 | 920210008003 | 配线拆除 | 1.名称：电气配线拆除 2.规格：ZR-RVS 2*1.5 | m | 5823
2 | 920504001001 | 点型探测器拆除 | 1.名称：点型感烟探测器拆除 | 只 | 28
3 | 920504007001 | 模块拆除 | 1.名称：输入模块拆除 | 个 | 25
4 | 920504007002 | 模块拆除 | 1.名称：输入/输出模块拆除 | 个 | 8
5 | 920504002003 | 点型探测器安装 | 1.名称：点型感烟探测器安装 2.规格：FDO183S 3.品牌：西门子 | 只 | 28
6 | 920504008005 | 模块安装 | 1.名称：输入模块安装 2.规格：FDCI181S 3.品牌：西门子 | 个 | 25
7 | 920504008006 | 模块安装 | 1.名称：输入/输出模块安装 2.规格：FDCIO181S 3.品牌：西门子 | 个 | 8
8 | 920210010008 | 电气配线 | 1.名称：电气配线 2.规格：WDZBN-RYS 2*1.5 3.敷设方式：管内敷设 | m | 5823
9 | 920210005003 | 金属软管敷设 | 1.名称：金属软管敷设 2.规格：Φ20 | 根 | 589
10 | 920210014004 | 接线盒安装 | 1.名称：接线盒安装 2.规格：86 外刷防火涂料 | 个 | 589
分部小计
问题8：消防设备电源监控系统线路故障
11 | 920210003006 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 外刷防火涂料 | m | 1236
12 | 920210010009 | 电气配线 | 1.名称：电气配线 2.规格：WDZBN-RYS 2*1.5 | m | 1258
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-单位工程单位工程) | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
3.敷设方式：管内敷设
分部小计
问题9：消防广播柜无法远程启动、无法播放
13 | 920210008004 | 配线拆除 | 1.名称：电气配线拆除 2.规格：ZR-RVS 2*1.5 | m | 683
14 | 920210010010 | 电气配线 | 1.名称：电气配线 2.规格：WDZBN-RYS 2*1.5 3.敷设方式：管内敷设 | m | 683
分部小计
问题12：D栋B2层东侧声光报警器无电源
15 | 920210003008 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 外刷防火涂料 | m | 183
16 | 920210010012 | 电气配线 | 1.名称：电气配线 2.规格：WDZBN-RYJ 2*2.5 3.敷设方式：管内敷设 | m | 188
分部小计
问题14：B、C、D栋缺少隔离模块
17 | 920504008008 | 模块安装 | 1.名称：隔离模块安装 2.规格：FDCL181 3.品牌：西门子 | 个 | 78
18 | 920210003009 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 外刷防火涂料 | m | 1600
19 | 920210010013 | 电气配线 | 1.名称：电气配线 2.规格：WDZBN-RYJS 2*1.5 3.敷设方式：管内敷设 | m | 1628
20 | 920210005004 | 金属软管敷设 | 1.名称：金属软管敷设 2.规格：Φ20 | 根 | 63
21 | 920210014005 | 接线盒安装 | 1.名称：接线盒安装 | 个 | 132
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-单位工程单位工程) | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
2.规格：86 外刷防火涂料
分部小计
问题16：A、B、C、D栋部分房间无点型感烟探测器
22 | 920504002004 | 点型探测器安装 | 1.名称：点型感烟探测器安装 2.规格：FDO183S 3.品牌：西门子 | 只 | 15
23 | 920210003010 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 外刷防火涂料 | m | 225
24 | 920210010014 | 电气配线 | 1.名称：电气配线 2.规格：WDZBN-RYJS 2*1.5 3.敷设方式：管内敷设 | m | 240
25 | 920210014006 | 接线盒安装 | 1.名称：接线盒安装 2.规格：86 外刷防火涂料 | 个 | 15
分部小计
分部小计
消电检隐患问题整改
问题5：中控室CRT不显示B栋、D栋手动报警按钮点位
26 | BB002 | 火灾自动报警系统CRT编程 | 1.名称:火灾自动报警系统CRT编程 | 系统 | 1
分部小计
问题21：A栋B1层2004风机房控制柜无标识
27 | 911103003001 | 标识安装 | 1.名称:风机控制柜标识 | 个 | 1
分部小计
问题29:C栋3层、2层、1层、西楼梯层显通讯故障
28 | 920210010015 | 电气配线 | 1.名称：电气配线 2.规格：WDZBN-RYS 2*1.5 | m | 1862
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-单位工程单位工程) | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
3.敷设方式：管内敷设
分部小计
问题31：C栋1层部分声光报警器不报警
29 | 920504023001 | 声光报警器拆除 | 1.名称：声光报警器拆除 | 个 | 4
30 | 920504024001 | 声光报警器安装 | 1.名称：声光报警器安装 2.规格：FDS183S 3.品牌：西门子 | 个 | 4
31 | 920504008009 | 模块安装 | 1.名称：输出模块安装 2.规格：FDCIO181S 3.品牌：西门子 | 个 | 4
32 | 920210003011 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 外刷防火涂料 | m | 116
33 | 920210010016 | 电气配线 | 1.名称：电气配线 2.规格：WDZBN-RYJ 2*2.5 3.敷设方式：管内敷设 | m | 120
分部小计
问题42：D栋1层排烟风机直启盘无反馈
34 | 920210003012 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 外刷防火涂料 | m | 83
35 | 920206004001 | 控制电缆敷设 | 1.名称：电缆敷设 2.规格：WDZBN-YJY 8*1.5 3.敷设方式：管内敷设 | m | 496
分部小计
问题44、问题45、问题46、问题48：D栋B2层风机房风机启动无反馈
36 | 920210003013 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 外刷防火涂料 | m | 162
37 | 920206004002 | 控制电缆敷设 | 1.名称：电缆敷设 2.规格：WDZBN-YJY 8*1.5 | m | 1976
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-单位工程单位工程) | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
3.敷设方式：管内敷设
分部小计
分部小计
本页小计
合 计