北京协和医院大兴院区消防系统维修改造工程施工方案

北京协和医院大兴院区消防系统维修改造工程分为两部分改造内容，第一部分为现场检查问题汇总，第二部分为消电检隐患告知书问题汇总，此次改造内容针对这两部分检查内容进行的施工维修和改造，具体施工方案如下：

一、现场检查问题汇总：

- 大兴院区消防“问题3”ABCD栋消防主机出现线路故障、短路。

方案：经现场核查报警主机存在9条回路报接地短路故障，28个感烟探测器故障，25个输入模块故障，8个输入输出模块故障。

9条回路接地短路故障建议更换报警总线（原设计总线为ZR型），彻底解决由于线路问题。需更换原有报警线路为WDZBN-RYS 2*1.5电线5823米，金属软管ø20  589 根、线盒589个，末端设备（28个感烟探测器故障，25个输入模块故障，8个输入输出模块故障）故障（设备由于漏水原因已报废）需更换并重新编程调试。

- 大兴院区消防“问题6”屋顶消防排烟配电箱接线存在问题，需要对相关配电设备进行更换。

方案：线路、元器件维修，人工排查确定故障点。

- 大兴院区消防“问题7”部分旧的风机存在线路或设备故障。拟申请更换或维修。消防主机风机面板混乱。部分排烟口。现场无法启动。

方案：线路、元器件维修，人工排查确定故障点。

- 大兴院区消防“问题8”消防设备电源监控系统出现线路故障，需要检查线路。

方案：经现场排查原线路未单独敷设管线，均在强电桥架内敷设。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013要求，消防设备电源监控系统需单独敷设。建议重新配管JDG20（含防火涂料）1236米，配线WDZBN 2*1.5 ：1258米。

- 大兴院区消防“问题9”消防广播柜A楼全楼广播远程无法启动,不定时无法播放、D楼二层无法播放，需要检查线路。

方案：经现场排查广播总线存在接地短路情况，人工排查确定故障点。原设计线路为ZR型，建议更换为WDZBN-RYS 2*1.5电线共计683米。

- 大兴院区消防“问题11”B栋B1配电室气体灭火系统。未完成施工不能正常启动、中控室未能接到报警信号。BCD栋气体灭火系统无事故排风。

方案：增加输入输出模块4个，配IDG电线管12米，电线WDZBN-BYJ-2*1.5 26米。

- 大兴院区消防“问题12”D栋B2层东侧声光报警器无电源，测试无法报警。需要接电。

方案：经现场排查声光报警器无供电线路共7处，需重配管（JDG20含防火涂料）183米），电线WDZBN-BYJ-2*2.5 188米。人工排查确定故障点。

- 大兴院区消防“问题13”BCD栋夹层中发现，回路线路混乱。部分有漏铜现象

方案：已包含在“问题3”。

- 大兴院区消防“问题14”BCD栋在检查过程中。每条回路。一个隔离模块。带超出30个点位。缺少隔离模块。不符合规范。

方案：经现场核实及与原设计图纸对比，现场未按设计图纸安装隔离模块共计78个，不符合设计图纸及《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013要求。需补充电线管（JDG20 1600米），电线（WDZBN-RYJS 2*1.5）1628米，金属软管ø20 63根，线盒132个，隔离模块78个。

- 大兴院区消防“问题16”ABCD栋部分房间无烟感，建议安装。

方案：经现场核实现场共15处房间未设置感烟探测器，不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013要求。未设置感烟探测器探测器房间需增设共15个感烟探测器，电线管（JDG20 225米），电线（WDZBN-RYJS 2*1.5）240米，线盒15个。

二、消电检隐患告知书问题汇总

- 大兴院区消电检报告“问题4”中控室消防主机存在47个故障。

方案：已包含在大兴院区消防“问题3”。

- 大兴院区消电检报告“问题5”中控室CRT不显示B座、D座手报报警点位。

方案：CRT编程1次及人工排查点位位置核实。

- 大兴院区消电检报告“问题9、10”消防泵房内消防泵控制柜长期处于手动状态、消防泵远程启动后不能停泵。

方案：设备维修调试。

- 大兴院区消电检报告“问题16”A座楼顶水箱间稳压泵电接压力表不能启泵。

方案：更换电接点压力表0-0.6MPa一块

- 大兴院区消电检报告“问题17”A座楼顶水箱间试验消火栓无静压，最不利点消火栓动压不足0.25MPa。

方案：更换电接点压力表0-0.6MPa一块

- 大兴院区消电检报告“问题21”A座 B1层2004风机房控制柜无标识。

方案：风机控制柜标识1个

- 大兴院区消电检报告“问题26”C座3层穿洁净服烟感，C座一层洗衣间，C座2层器具存放烟感，cC座3层洁净物料烟感，C座3层电梯对面房间烟感，B2 C区消防水池间烟感，B座一层sem实验室顶内烟感通讯故障。

方案：已包含在大兴院区消防“问题3”。

- 大兴院区消电检报告“问题27”C座报警设备CRT不显示报警点位。

方案：CRT编程1次及人工排查点位位置核实。

- 大兴院区消电检报告“问题29”C栋3层、2层、1层、西楼梯层显通讯故障。

方案：检查线路人工30工日，更换线路1862米。

- 大兴院区消电检报告“问题31”C座1层西门厅、北走道中、西走道南、东走道中声光不报警。

方案：配管JDG20电线管116米，电线WDZBN-BYJ-2*2.5 120米，声光报警器4只，输出模块4只。

- 大兴院区消电检报告“问题34”C座B2层B2001风机房B2-01控制柜左侧风机启动设备类型错误（排气阀）。

方案：消防报警主机系统编程1次

- 大兴院区消电检报告“问题35”D座3层排烟风机主机反馈与现场设备名称不一致。

方案：消防报警主机系统编程1次

- 大兴院区消电检报告“问题42”D座1层排烟风机直启盘无反馈。

方案：经现场核查无风机直起线，需敷设直起线WDZBN-YJY-8*1.5 496米，配管JDG25(含防火涂料) 83米。

- 大兴院区消电检报告“问题43”D座B1层楼梯口手报中文地址不详细。

方案：消防报警主机系统编程1次

- 大兴院区消电检报告“问题44、45、46、48”D座B2层B2008风机房APE-B2-x4风机直启盘无反馈，D座B2层2009 风机房 、B2014风机房补风机启动无反馈，消防泵房补风机直启盘无反馈，APE-B2-x1 风机启动无反馈信号。

方案：经现场核查无风机直起线，需敷设直起线WDZBN-YJY-8*1.5  1976米，配管JDG25(含防火涂料) 162米。