## 4.1 招标工程量清单封面
编 制 人： |  | (造价专业人员盖CA电子执业专用章)
审 核 人： |  | (一级造价工程师盖CA电子执业专用章)
编 制 单 位： |  | (盖企业CA电子印章)
法定代表人或其委托代理人： |  | (盖个人CA电子印章)
招 标 人： |  | (盖企业CA电子印章)
法定代表人或其委托代理人： |  | (盖个人CA电子印章)
编 制 时 间： | 年 月 日

## 4.5 工程项目清单汇总表（适用于单价合同）
序号 | 项目内容 | 金额 （元） | 其中：
|  |  | 材料 暂估价 （元） | 建筑垃圾 运输处置费 （元） | 农民工 工伤保险费 （元）
1 | 分部分项工程项目 |  |  |  | /
1.1 | 协和转化楼B5层中能加速器工程 |  |  |  | /
1.1.1 | 拆除工程 |  |  |  | /
1.1.2 | 防护工程 |  |  |  | /
1.1.3 | 建筑工程 |  |  |  | /
1.1.4 | 装饰工程 |  |  |  | /
1.1.5 | 电气工程 |  |  |  | /
1.1.6 | 给排水工程 |  |  |  | /
1.1.7 | 弱电工程 |  |  |  | /
1.1.8 | 消防工程 |  |  |  | /
1.1.9 | 通风空调工程 |  |  |  | /
2 | 措施项目 |  |  |  | /
2.1 | 其中：安全生产标准化措施费 |  |  |  | /
2.2 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 |  |  |  | /
3 | 其他项目 |  |  |  | /
3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） |  |  |  | /
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | /
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | /
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | /
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |  | /
4 | 增值税 |  |  |  | /
合 计

## 4.9 措施项目清单计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工作内容 | 价格 （元） | 备注
1 |  | 安全生产标准化措施费 | 项 |  |  | 明细详见表4.9-1
2 |  | 现场管理费 | 项 |  |  | 明细详见表4.9-3
3 |  | 施工垃圾场外运输和消纳费 | 项 |  |  | 明细详见表4.9-2
4 |  | 脚手架工程费 | 项 |  |  | 明细详见表4.9-3
合 计 | [5 empty] | -

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【拆除工程】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
B5层
1 | 911202001001 | 块料、石材面层楼地面拆除 | 1.拆除600*600米瓷砖 2.渣土运距35km、人工装车 | m2 | 4
2 | 911502001001 | 金属门拆除 | 1.拆除门，M1021 2.渣土运距35km、人工装车 | 樘 | 1
3 | 910401001001 | 砖砌体拆除 | 1.水泥砖砌筑砌体拆除 2.人工装车 3.垃圾清运35km以内 | m3 | 30.86
4 | 920901004001 | 剔(凿)槽 | 1.混凝土电缆沟400*500开凿 2.人工装车 3.垃圾清运35km以内 | m | 5
5 | 911201001001 | B5层车库混凝土地面拆除 | 1.混凝土开凿 2.人工装车 3.垃圾清运35km以内 | m3 | 2.7
6 | 910501001001 | 现浇混凝土构件拆除 | 1.混凝土构建900*4500*150 2.2台叉车辅助保护拆除 | 块 | 9
7 | 911402001001 | 天棚吊顶拆除 | 1. 矿棉板吊顶拆除 2.保护性拆除 3.人工装车 4.垃圾清运35km以内 | m2 | 135
8 | 911402001002 | 天棚吊顶拆除 | 1. 石膏板吊顶拆除 2.保护性拆除 3.人工装车 4.垃圾清运35km以内 | m2 | 10
分部小计
首层
9 | B-01 | 设备运输吊装口拆除 | 1.设备运输吊装口拆除 2.吊机拆除 3.设备进场后恢复 4.一台15吨吊车辅助两个人工（夜间施工） | 项 | 1
10 | B-02 | B5车库40m2范围内地面成品保护 | 1.B5车库40m2范围内地面成品保护 | 项 | 1
分部小计
合 计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【防护工程】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 031205002001 | 通风管道回铅 | 1.通风管道回铅 2.2.5mmpb铅复合板 3..50*50*5角铁龙骨 | m2 | 5.1
2 | 031205002002 | 通风管道中子防护 | 1.通风管道中子防护 2.50mm含硼聚乙烯板 3.50*50*5角铁龙骨 | m2 | 5.5
3 | B-02 | 地面穿墙管线防护 | 1.地面穿墙管线防护 2.DN200穿墙管线，长度1300mm. 3.2.5mm铅板双层错层防护 | 处 | 3
4 | 010802004001 | 防中子门 | 1.防中子门 2.FHM20mmpb+250mm含硼聚乙烯 3.FHM1224 4.12mmpb铅防护套 5.不锈钢装饰套 6.防碰撞光幕 7.门机灯连锁装置 | 樘 | 1
5 | B-04 | 药物传送沟铅砖防护 | 1.药物传送沟铅砖防护 2.290*100*60规格铅砖 3.防水层 4.保护层 | m | 4.6
6 | 010401002001 | 实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:240mm实心砖墙 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 10.8
7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:M5抹灰砂浆，挂钢丝网 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 27
分部小计
合 计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【建筑工程】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
中能加速器
1 | 010502004001 | 混凝土回填 | [项目特征] 1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 45.15
2 | 010505002001 | 挡墙模板 | [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修 | m2 | 35
3 | 010401002002 | 实心水泥砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:240mm实心砖墙 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 19.2
4 | 040901007001 | 植筋 | 1、Φ6钢筋植筋 2、与原墙体及结构柱植筋 | 根 | 105
5 | B-8 | 设备基础预埋 | 1.根据设备要求厚度不小于20mm钢板预埋，符合建筑要求 | 项 | 1
6 | B-9 | 设备钢轨预埋 | 1.根据设备要求H型钢，符合建筑要求 | 项 | 1
7 | 040901007002 | 植筋 | 1、Φ8钢筋植筋 2、构造柱上下植筋 | 根 | 65
8 | 031001002001 | 设备用镀锌钢管预埋 | 1.DN200镀锌钢管 2.按设备要求预埋 3.防护封堵 | m | 11.25
9 | 031001002002 | 设备用镀锌钢管预埋 | 1.DN100镀锌钢管 2.按设备要求预埋 3.防护封堵 | m | 3.75
10 | 031001002003 | 设备用镀锌钢管预埋 | 1.DN32镀锌钢管 2.按设备要求预埋 3.防护封堵 | m | 10
11 | 031301002001 | 设备用镀锌钢管预埋穿墙管线水钻开洞 | 1.直径100mm， 10°角度穿墙孔 | 个 | 5
12 | 031301002002 | 设备用镀锌钢管预埋穿墙管线水钻开洞 | 1.直径25 10°mm，角度穿墙孔 | 个 | 4
分部小计
B5层车库
13 | 010503016001 | 混凝土构建恢复 | 1.混凝土构建900*4000*150 | m3 | 9
14 | B-10 | 药物传送沟，电缆沟防水施工 | 1.涂料防水，涂刷2次 | m2 | 16.46
分部小计
合 计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【装饰工程】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 011101003001 | A级别环氧地坪漆 | 1.2mm厚度水泥自流平 2.A级别环氧地坪漆厚度2mm | m2 | 152.24
2 | 070205001001 | 地面地沟盖板 | 1.铝制地沟盖板 2.定制350mm宽 | m | 4.96
3 | 070205001002 | 地面地沟盖板 | 1.铝制地沟盖板 2.定制450mm宽 | m | 11.9
4 | 011205001001 | 墙面5mm医疗板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40*1.5mm铝方管龙骨 干挂 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm医疗板 威盛亚 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 126.3
5 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.铝扣板吊顶 | m2 | 67.03
6 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.墙面不锈钢踢脚线 2.不锈钢材质80mm高 | m | 42.1
7 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.顶面满刮耐水腻子两遍 2.刷涂料两遍 | m2 | 65.23
8 | 011102003001 | 破坏瓷砖修复 | 1.地面瓷砖恢复 2.混凝土垫层 3.水泥粘贴 | m2 | 10
9 | 011302001002 | 破坏吊顶修复 | 1.石膏板圈顶修复 2.矿棉板修复 | m2 | 10
10 | 011302001003 | 矿棉板吊顶恢复新做 | 1.石膏板圈顶修复 2.矿棉板20mm厚修复 | m2 | 135
分部小计
合 计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【电气工程】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.辅助配电箱改造 2.品牌:ABB 3.按图修改原有配电箱 4.原有配电箱及元器件能利旧部分利旧 | 项 | 1
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.污水提升泵配电箱 | 台 | 1
3 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:300*300,20W | 套 | 8
4 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关 2.安装方式:暗装 | 套 | 1
5 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:200*100 | m | 42
6 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称:PVC线槽 2.规格:100*100 | m | 10
7 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 | m | 75
8 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 | m | 225
9 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗装 | 套 | 16
10 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆线头 2.型号:WDZB-YJY4*16+1*10 | 个 | 20
11 | 030409001001 | 水冷机电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY4*16+1*10 | m | 56
12 | 030409002001 | 水冷机电缆室外机控制电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号::RVV5*1.0 | m | 61
13 | 030409001002 | 精密空调电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY4*16+1*10 | m | 5.5
14 | 030409002002 | 精密空调室外机控制电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:RVV5*1.0 | m | 35
分部小计
合 计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【给排水工程】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
给水系统
1 | 031001006001 | 不锈钢管 | 1.名称：冷给水 2.材质：304薄壁不锈钢管 3.规格：DN25 | m | 6.5
2 | 031001006002 | 不锈钢管 | 1.名称：冷给水 2.材质：304薄壁不锈钢管 3.规格：DN32 | m | 65
3 | 031301004001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.防腐:见设计及施工规范 | kg | 35
4 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.名称：螺纹三通阀门 2.规格：不锈钢管DN25 | 个 | 2
5 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.名称：螺纹三通阀门 2.规格：不锈钢管DN32 | 个 | 2
6 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.橡胶绝热层30mm厚 2.规格：不锈钢管DN25 | m | 6.5
7 | 031208002002 | 其他管道绝热 | 1.橡胶绝热层30mm厚 2.规格：不锈钢管DN32 | m | 65
分部小计
排水系统
8 | 031001001001 | 铸铁管 | 1.名称：排水 2.材质：铸铁管 3.规格：DN75 | m | 32.5
9 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.名称：地漏 2.规格：DN100 | 个 | 3
10 | 030109001001 | 污水提升器 | 1.扬程30m 2.超声液位限位器.液位不大于200mm高 | 台 | 1
11 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.名称：排水 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN50 | m | 6.5
12 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.止回阀 2.规格：DN50 | 个 | 1
分部小计
合 计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【弱电工程】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 030413013001 | 巡检按钮 | 符合设备厂家使用需求 | 套 | 4
2 | 030412004001 | 巡检按钮控制线 | 1.名称:电力电缆 2.型号:RVV2*1.0 | m | 31
3 | 030413013002 | 急停按钮 | 符合设备厂家使用需求 | 套 | 5
4 | 030412004002 | 急停按钮控制线 | 1.名称:电力电缆 2.型号:RVV2*1.0 | m | 81
5 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.品牌：海康威视 2.POE供电 3.300万像素，2.5K分辨率 | 台 | 5
6 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 | 1.交换机柜体 2.壁挂 3.规格：500*500*400 | 台 | 1
7 | 030501015001 | 交换机 | 1.POE交换机12口 | 台 | 1
8 | 030506010002 | 监控摄像设备 | 1.监控主机 2.4路硬盘录像机+8T硬盘 | 台 | 1
9 | 030506010003 | 监控显示屏 | 36寸监控显示屏 | 台 | 1
10 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:监控六类网线 2.规格:CTA6 | m | 122.32
11 | 030502010001 | 辐射监测探头 | 1.壁挂 2.辐射监测数显 | 个 | 4
12 | 030502010002 | 中子监测探头 | 1.壁挂 2.中子监测数显 | 个 | 2
13 | 030502010003 | 辐射中子监测主机 | 辐射及中子监控，分屏数显，位置数显。 | 个 | 1
14 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:辐射探头，中子探头六类网线 2.规格:CTA6 | m | 198
15 | 030904004001 | 辐射声光报警灯 | 1.声光报警 2.三色灯 3.带语音播报 | 个 | 2
16 | 030412004003 | 辐射声光报警灯线 | 1.名称:电力电缆 2.型号:RVVP2*0.75 | m | 37.52
17 | 030502010004 | 有毒气体报警探头 | 1.探测有毒气体 2.超标声光报警 | 个 | 1
18 | 030904001001 | 可燃气体报警探头 | 1.探测气体氢气 2.超标声光报警 | 个 | 1
19 | 030502003003 | 双绞线缆 | 回旋加速器用六类网线 回旋加速器到控制室 1.名称:六类网线 2.规格:CTA6 | m | 65.21
20 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 | m | 201.25
21 | 030502010005 | 信息、网络插座 | 1.名称:网络面板 2.规格:单口 | 个 | 12
分部小计
合 计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【消防工程】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 030902008001 | 贮存装置 | 1.气体钢瓶 2.型号：GQQ120/2.5 | 套 | 2
2 | 030904011001 | 远程控制器 | 1.气体灭火控制盘 2.型号：RP-1002PLUS | 台 | 1
3 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.声光报警器 2.型号：P900 | 个 | 2
4 | 030904001001 | 放气指示灯 | 1.放气指示灯 2.型号：QD-98 | 个 | 1
5 | 030904003001 | 按钮 | 1.启停按钮 2.型号：NBG-1002 | 个 | 1
6 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.模块箱 2.型号：400*500*150 | 台 | 1
7 | 030904007001 | 消防模块 | 1.输入模块 2.型号：CMM-7 | 个 | 3
8 | 030904007002 | 消防模块 | 1.输出模块 2.型号：CMX-7D | 个 | 2
9 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.烟感 2.型号：ND-751P | 个 | 6
10 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.温感 2.型号：ND-751T | 个 | 6
11 | 030412001001 | 配管 | 1.线管 2.型号：JGD20 | m | 93
12 | 030412006001 | 接线盒 | 1.接线盒 2.钢制 | 个 | 15
13 | 030412004001 | 配线 | 1.控制线 2.型号：WDZBN-BYJ1.5 | m | 312
14 | 030412004002 | 配线 | 1.信号线 2.型号：WDZBN-RYS2*1.5 | m | 38
15 | B-010 | 系统调试 | 1.系统调试 2.CRT图形 | 项 | 1
分部小计
合 计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【通风空调工程】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
暖通系统
1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1000mm以下 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢法兰见设计 7.接口形式:咬口 | m2 | 87
2 | 030701003001 | 空调器 | 1.精密空调 2.世图兹SAU562 3.规格：制冷量56.8KW，额定功率25KW | 台 | 1
3 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:室内机大金 2.规格:制冷量4KW，N：53W | 台 | 2
4 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:室外机大金 2.规格:制冷量8KW，N：2.07W | 台 | 1
5 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：侧回风口 2.规格：700*700 | 个 | 1
6 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：600*600 | 个 | 2
7 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.名称:通风管道绝热 2.材质:＆=30mmB1极橡塑保温 | m3 | 80
8 | 031001005002 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.规格:Ø19 3.保温要求：难燃B1级30mm厚橡塑保温 | m | 146.48
9 | 031001005001 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.规格:Ø28.6 3.保温要求：难燃B1级30mm厚橡塑保温 | m | 146.48
10 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格700*400 | 个 | 2
11 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格600*400 | 个 | 2
12 | 031001006001 | 不锈钢管 | 1.名称:不锈钢管 2.规格:DN50 壁厚2.5mm 3.保温要求：难燃B1级30mm厚橡塑保温 | m | 113.34
13 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.名称:不锈钢法兰 2.规格:DN65 | 个 | 4
分部小计
合 计