## 工程量清单
北京协和医院大兴院区风冷螺杆机组维修控制价审核对比表
序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 更换冷冻油、滤芯、补充制冷液
1 | 冷冻油 | BSE170/10L | 桶 | 8 |  |  | 包含B楼1个压缩机系统，C楼2个压缩机系统，D楼1个压缩机系统，换油换滤芯，补加制冷剂全部费用
2 | 制冷剂 | 巨化134A/13.6KG | 瓶 | 6
3 | 干燥滤芯 | 丹弗斯48D | 个 | 12
4 | 人工费 |  | 台 | 3
二 | 更换主板及重新编程（包含且不限于人工费、材料费、税费） | 主板型号为：C.X.PL501A.CPU-300/W315198.0062 |  | 1 |  |  | B楼天加风冷螺杆机组屏幕不显示机组盘管温度，空调主机型号为：TASD180.1CH3；更换新主板，并重新输入匹配程序
三 | 更换膨胀阀驱动器，并编辑内部数据（包含且不限于人工费、材料费、税费） |  |  | 1 |  |  | C楼风冷螺杆机组C1设备系统低压报警停机，机组无法启动。更换新膨胀阀驱动器，安装并调试，并修改内部参数
合计