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招标人：中国医学科学院北京协和医院
2026年8月
1、 [bookmark: _Toc44418338][bookmark: _Toc18322263][bookmark: _Toc44479959][bookmark: _Toc55455975][bookmark: _Toc371415903][bookmark: _Toc464647034][bookmark: _Toc18322386]
项目基本情况
1. 项目名称：北京协和医院北极阁宿舍6部电梯维护保养项目  
2. 项目预算： 25774元               
3. 计划工期：2026年9月1日至2027年6月30日（以实际工作天数据实结算）。
4. 项目地点：北京市东城区北极阁三条26号院                 
5. 招标范围：北京协和医院北极阁宿舍6部电梯设备的日常维护保养工作。   
2、 投标人资格要求
1. 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标
2. 投标人应遵守有关的国家法律法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件：
(1) 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）
(2) 投标人经营状态：在近三年（2023年8月1日起至2026年8月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）
(3) 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供查询记录加盖公章）
(4) 投标人需做出承诺与其他投标人无关联关系，与招标人无利益往来。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）
(5) 单位资质：具有合格有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目：[电梯安装（含修理）]，子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（A2）资质的企业；（提供复印件加盖公章）
(6) 人员资质：至少2人持有市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备作业人员证》（电梯修理T证）持有时间须在两年及以上。（提供复印件加盖公章）
(7) 业绩要求：具有电梯设备日常维护保养经验（提供至少1个合同复印件）。
(8) 具有投保保险类型为《公众及产品责任险》保险期限有效的，且单次赔偿限额需在200万元（人民币）以上（提供复印件加盖公章）
3. 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。
5. 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。
3、 项目需求：
工作内容：北京协和医院北极阁宿舍电梯设备（共6部）的日常维护保养工作。对每部电梯单独标价，报价金额按照天计算。
1. 设备清单
	序号
	梯号
	电梯
型号
	类别
	层站
	合同开始
日期
	合同结束
日期
	合同期天数

	1
	BJG6#
BJG7#
	MonoSpace
	客梯
	5/5
	2026.9.1
	2027.6.30
	303

	2
	BJG2#
BJG4#
	MonoSpace
	客梯
	6/6
5/5
	2026.9.1
	2027.6.30
	273

	3
	BJG3#
BJG5#
	MonoSpace
	客梯
	6/6
4/4
	2026.10.1
	2027.6.30
	243



2. 维修服务质量标准及要求：
(1) 应当按照《电梯使用管理与日常维护保养规则》（TSG T5002-2017）和《电梯日常维护保养规则》（DB11/418）完成半月、季度、年保养项目。
(2) 负责投标报价内包含的所有工作和除人为损坏外的对讲系统、监控系统、照明、扶手、门套、栏杆及梯级等全部外部设备的检查、调整和维护。
(3) 实施日常维护保养后的电梯应当符合《国务院第549号令》《电梯使用管理与日常维护保养规则》（TSG T5002-2017）、《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）的相关规定。
(4) 除上述标准外，还应当满足如下要求：单台电梯故障率≤1次/月；停梯困人故障≤1次/月。 
(5) 应有 1 名管理人员（非驻场人员）负责现场管理工作。
(6) 设备发生故障或不正常运行现象后，维修人员在接到故障通知后 30 分钟内赶赴现场进行处理；若电梯故障有乘客被困时，应当在 10 分钟内将被困乘客解救。
(7) 维修人员接到电梯故障报修后 30分钟之内到达现场， 30分钟内排除故障恢复电梯运行；电梯故障后现场维修工不能在30分钟内排除故障，维保公司技术支持人员应在1小时内赶到；由于故障原因复杂或等待配件停梯，总停梯时间不能超过24小时。
(8) 维护人员的资质和技术能力水平，需得到甲方相关主管部门的审核并通过才能上岗。
(9) 驻场维修人员除按规定进行电梯的巡视、保养及全天24小时的电梯突发故障处理；还应遇甲方有特殊活动时进行现场电梯的保驾工作（保驾费用已包含在日常维护保养费中，不再另行收取）
(10) 质量标准按照如下《电梯保养项目内容及要求》的规定，包括对设备的安全及功能的检查、清洁、调整、润滑并做好维护保养记录，最后通过市场监督管理部门的年度检验，并取得年度《电梯使用标志》为 合格 。
曳引与强制驱动电梯维护保养项目（内容）和要求
表A-1半月维护保养项目（内容）和要求
	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好，照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	驱动主机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求

	6
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录

	7
	编码器
	清洁，安装牢固

	8
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	9
	层门和轿门旁路装置
	工作正常

	10
	紧急电动运行
	工作正常

	11
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠

	12
	轿顶检修开关、停止装置
	工作正常

	13
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	14
	对重/平衡重块及其压板
	对重/平衡重块无松动，压板紧固

	15
	井道照明
	齐全，正常

	16
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	17
	轿厢检修开关、停止装置
	工作正常

	18
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	19
	轿内显示、指令按钮、IC卡系统
	齐全，有效

	20
	轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效

	21
	轿门门锁电气触电
	清洁、触点接触良好、接线可靠

	22
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	23
	轿厢平层精准度
	符合标准值

	24
	层站召唤、层楼显示
	齐全有效

	25
	层门地坎
	清洁

	26
	层门自动关闭装置
	正常

	27
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	28
	层门门锁电器触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠良好

	29
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	30
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	31
	底坑停止装置
	工作正常


季度维护保养项目（内容）和要求除符合A1半月维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-2的项目（内容）和要求。
表A-2 季度维护保养项目（内容）和要求
	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	2
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	3
	编码器
	工作正常

	4
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	5
	曳引轮槽、悬挂装置
	清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求

	6
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	7
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	8
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	9
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	10
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	11
	消防开关
	工作正常，功能有效

	12
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	13
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常


半年维护保养项目（内容）和要求除符合A2季度维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-3的项目（内容）和要求、
(11) 表A-3 半年维护保养项目（内容）和要求
	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	电动机与减速机联轴器
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象

	2
	驱动轮、导向轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好

	3
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器动作状态监测装置
	工作正常，制动器动作可靠

	5
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	6
	控制柜各仪表
	显示正常

	7
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好

	8
	悬挂装置、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	9
	绳头组合
	螺母无松动

	10
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝不超过制造单位要求

	11
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准值

	12
	轿门开门限制装置
	工作正常

	13
	对重缓冲距离
	符合标准值

	14
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定，无松动

	15
	上、下极限开关
	工作正常


年度维护保养项目（内容）和要求除符合A3半年维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-4的项目（内容）和要求。
(12) 表A-4 年度维护保养项目（内容）和要求
	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	2
	控制柜接触器、继电器触点
	接触良好

	3
	制动器铁芯（柱塞）
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器制动能力
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验

	5
	导电回路绝缘性测试
	符合标准

	6
	限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验）
	

工作正常

	7
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	8
	轿厢意外移动保护装置动作试验
	工作正常

	9
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固

	10
	轿厢和对重/平衡重的导轨支架
	固定，无松动

	11
	轿厢和对重/平衡重的导轨
	清洁，压板牢固

	12
	随行电缆
	无损伤

	13
	层门装置和地砍
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	14
	轿厢承重装置
	准确有效

	15
	安全钳钳座
	固定，无松动

	16
	轿底各安装螺栓
	紧固

	17
	缓冲器
	固定，无松动


注A-1:如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整（下同）。
注A-2:维护保养项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定的，一般为检查、调整、清洁和润滑（下同）。
注A-3:维护保养基本要求中，规定为“符合标准值”的，是指符合对应的国家标准、行业标准和制造单位要求（下同）。
注A-4:维护保养基本要求中，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确“要求”的，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求（下同）。
3. 日常维护零配件要求
(1) 本项目采用 半包 方式。半包方式维保中使用的材料、辅料及更换零配件（包括照明等辅助设施）单价在 1000（含） 元以内的，由投标人免费提供。更换零配件单价在 1000（不含）元以上的，由发包人负责。
(2) 投标人对零配件提供全年24小时提供服务，并且免费送货上门；在维保过程中发现需更换零配件时应及时主动进行更换；投标人需保证更换的零配件为原厂有合格质量保证的零配件并另加质保期，零配件供货周期不得超过24小时。
(3) 需发包人额外付费的零配件，投标人需向发包人报价并得到书面认可后更换。
4. 其他要求
报价文件中需与设备清单表中顺序、项目、内容保持一致，不得进行修改。
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4、 [bookmark: _Toc342296144][bookmark: _Toc342297601][bookmark: _Toc464647038][bookmark: _Toc371415907]比价方式
1. 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。
2. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
(4) 因重大变故，采购任务取消的。
3. 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决
(1) 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；
(2) 不具备比价文件中规定资格要求的；
(3) 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；
(4) 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；
(5) 属于法律法规和比价文件规定的其他无效情形的。
4. 供应商分别进行谈判并二次报价。
5. 确认价格分最高的单位为中标候选人。
比价确认单
	项目名称：

	比价次序
	投标人
	资格审核
	最初报价（元）　
	最终报价（元）
	备注
	报价排名

	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	比价次序
	投标人
	资格审核
	最初报价（元）　
	最终报价（元）
	备注
	报价排名

	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	比价次序
	投标人
	资格审核
	最初报价（元）　
	最终报价（元）
	备注
	报价排名

	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	……


5、 报价要求





1.报价单：
	序号
	梯号
	电梯
型号
	类别
	提升高度
	合同开始
日期
	合同结束
日期
	合同期天数
	金额（元）

	1
	BJG6#
BJG7#
	MonoSpace
	客梯
	5/5
	2026.9.1
	2027.6.30
	303
	

	2
	BJG2#
BJG4#
	MonoSpace
	客梯
	6/6
5/5
	2026.9.1
	2027.6.30
	273
	

	3
	BJG3#
BJG5#
	MonoSpace
	客梯
	6/6
4/4
	2026.10.1
	2027.6.30
	243
	

	合计金额：                        元




附件一：
[bookmark: _Toc480483889][bookmark: _Toc429569631][bookmark: _Toc480483925][bookmark: _Toc482642773]授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。
其他事项：
[bookmark: _GoBack]。
委托期限：
。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件


投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日











附件二：
报名确认记录

投标人名称： 
项目名称： 
	投标人名称
(投标人营业执照登记的全称)
	

	项目联系人
	

	联系电话（手机+固话）
	

	电子邮箱
	

	提供投标人资格要求第二.2条所需材料
	


1. 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。
2. 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负
3. 项目联系人须为投标人指定的正式人员





