
北京协和医院西单院区3号楼B1饮食中心燃气管线拆除项目
比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院
2026年8月
项目基本情况
项目名称：北京协和医院西单院区3号楼B1饮食中心燃气管线拆除项目
控 制 价：21738.88元（含税）  

计划工期：2026年10月1日至 2026 年10月 21日
项目地点：北京协和医院西单院区饮食中心
招标范围：针对北京协和医院西单院区3号楼B1饮食中心燃气管线拆除项目内容，开展施工工作
投标人资格要求
具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标
投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:
投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）
投标人经营状态：在近三年（2021年11月1日起至2024年 11月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供查询记录加盖公章）
投标人需做出承诺与其他投标人无关联关系，与招标人无利益往来。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）
单位资质:具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上证书（提供复印件加盖公章）
投标人必须在2021-2022年工程集中采购供应商名录中（网址：https://mkt.zycg.gov.cn/mall-view/company/company-fixed-point-list?type=1）（提供相关截图或中标通知书等证明文件复印件加盖公章）
人员资质：拟派项目负责人需具备建筑工程专业二级建造师资格证书（提供复印件加盖公章）。
既往经验：近五年具有已竣工的燃气相关业绩（提供合同关键页复印件）。
提供现场管理人员花名册(如在医院有其他项目，人员不能有重合)
投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。
如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。
项目需求：
针对北京协和医院西单院区3号楼B1饮食中心燃气管线拆除项目的工作内容，开展现场施工工作，主要施工内容包括但不限于：
拆除:G40流量计1组，燃气表进出口DN80阀门共2台，灶前管道控制阀门DN40  12台，DN80燃气主管道45米，DN40燃气支管45米；拆除前进行停气，停气手续在燃气公司办理，停气后吹扫3遍取样3次合格后，进行拆除，由于主管道有30米处于吊顶内包封，先需将吊顶拆除，拆除吊顶面积60平方米，宽2米，长30米，材质轻钢龙骨框架，铝扣板吊顶。拆除完成后按原样恢复，所拆除的吊顶材料无法利旧，需按拆除面积更新，拆除燃气管道报警系统一套（内含：联动控制箱1台，报警控制器1台，探测器8个，信号模块2个，手动报警1个，声光报警1个，电缆线155米，穿线管120米，接线盒8个，）拆除完成后进行系统调试，，过程中同步完成进气控制阀门更换，为确保使用安全及后期错误操作，将原有阀门更换为防盗锁阀，安装盲堵封堵（DN80）及压力测试，确保无泄漏；表间加装事故排风用防爆风机一台，所有拆除管件均按甲方指定位置集中存放，标识清晰、分类归置；施工全程遵循《城镇燃气设计规范》GB50028及院区安全管理制度，落实防火、防爆、通风、监护等专项措施。

拆除流程：关闭燃气总阀门，手动拆除燃气表前进口阀门，并开启所有灶具的开关（共计12台），进行第一次放散吹扫，吹扫浓度检测合格后，拆除灶具与燃气管道的连接口，并对灶具主体的燃烧系统进行二次放散吹扫，吹扫浓度检测合格后，将灶具搬离，距离管道位置不小于3米，后对管道进行二次放散吹扫，吹扫浓度检测合格后，将管道起点至末端所有阀门及燃气表手动拆除，并分类码放，后对管道进行第三次放散吹扫，吹扫浓度检测合格后，对管道进行动火切割，基本为约3米一段，（便于搬离室外，如果太长，室内房间及门口距离有限，无法搬运），报警系统的线管及探测器安置于管道上方的屋顶，需安装脚手架进行拆除，拆除不需要的探测器后，整个报警系统会显示探测器离线，需要对报警系统剩余的探测器进行编程调试，所有拆除完成后，对原进口安装防盗锁阀，安装盲堵封堵（DN80）及压力测试，确保无泄漏；将所有拆除设备及管道均按甲方指定位置集中存放，标识清晰、分类归置，（燃气表，阀门，管道，线管，电缆线，探测器，）并拍摄影像资料，传送到燃气公司进行销户备案，后对现场安装的防盗锁阀进行二次压力测试，确保无泄漏。
比价方式
在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。
专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决
响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

不具备比价文件中规定资格要求的；

报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。
供应商分别进行谈判并二次报价。
确认最终报价最低的单位为中标候选人。
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报价要求

参照附件工程量清单

报价模板

投 标 函
__________（招标人名称）：

1．我方已充分研究了___________（工程名称）比选文件的全部内容，愿意按人民币（大写）___________（¥___________）进行报价，并按合同约定完成本工程相关服务工作。

2．如果我方中标，我方保证按照合同约定的时间进驻施工现场，按合同约定的工程相关服务要求在施工与相关服务期内履行职责。我方同意在从规定的投标截止时间起_90_天的投标有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函始终对我方具有约束力，并随时准备接受你方发出的中标通知书。

3．在签署监理合同协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第三章“评标办法”专用部分“附件一：否决投标条件”规定的任何一种情形。

5．__________________（其他补充说明）。

                          投 标 人：____________________（盖单位公章）
                          法定代表人或其委托代理人：_______________（签字）
地址：_______________________________________________

电话：_______________________________________________

传真：_______________________________________________

邮编：___________________________________________

日期：_____年_____月_____日

附件一：
授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。
其他事项：
。
委托期限：
。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件
投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字）
日期：   年  月  日
附件二：
报名确认记录
投标人名称： 

项目名称： 
	投标人名称
(投标人营业执照登记的全称)
	

	项目联系人
	

	联系电话（手机+固话）
	

	电子邮箱
	

	提供投标人资格要求第二.2条所需材料
	


投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。
登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负
项目联系人须为投标人指定的正式人员
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